## Приложение 2
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Рощинского сельского поселения Челябинской области на период до 2034 года
Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
Приложение 2. Характеристика тепловых сетей
№ пп | Наименование участка | Диаметр трубопроводов на участке | Протяженность, м |  | Материальная характеристика, кв.м. | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | Удельный объём воды в трубопроводах тепловых сетей | Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции | Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ | Затраты воды
|  | D, м | пр. | обр.
[8 empty] | м3/км | м3 | м3 | м3
Котельная, п. Рощино
1 | Котельная : т0 | 350 | 13.29 | 13.29 | 9.303 | 13.29 | Подземная | 101 | 4.0269 | 4.0269 | 8.0537
2 | т0 : т0-1 | 100 | 19.69 | 19.69 | 3.938 | 19.69 | Подземная | 8 | 0.47256 | 0.47256 | 0.94512
3 | т0-1 : ул. Фабричная, 4а | 32 | 11.05 | 11.05 | 0.7072 | 11.05 | Подземная | 0.88 | 0.029172 | 0.029172 | 0.058344
4 | т0-1 : ул. Фабричная, 4а/3 | 100 | 36.88 | 36.88 | 7.376 | 36.88 | Подземная | 8 | 0.88512 | 0.88512 | 1.7702
5 | ул. Фабричная, 4а/3 : ул. Фабричная, 4а/4 | 100 | 53.53 | 53.53 | 10.706 | 53.53 | Подземная | 8 | 1.2847 | 1.2847 | 2.5694
6 | т0 : т1 | 350 | 79.98 | 79.98 | 55.986 | 79.98 | Надземная | 101 | 24.2339 | 24.2339 | 48.4679
7 | т1 : ул. Фабричная, 4а/2 | 50 | 2.89 | 2.89 | 0.289 | 2.89 | Подземная | 1.4 | 0.012138 | 0.012138 | 0.024276
8 | т1 : ТК1 | 350 | 18.89 | 18.89 | 13.223 | 18.89 | Надземная | 101 | 5.7237 | 5.7237 | 11.4473
9 | ТК1 : ТК3 | 300 | 122.05 | 122.05 | 73.23 | 122.05 | Подземная | 75 | 27.4612 | 27.4612 | 54.9225
10 | ТК3 : ТК3Б | 100 | 44.99 | 44.99 | 8.998 | 44.99 | Подземная | 8 | 1.0798 | 1.0798 | 2.1595
11 | ТК3Б : ул. Фабричная, 1 | 80 | 36.11 | 36.11 | 5.7776 | 36.11 | Подземная | 5.3 | 0.57415 | 0.57415 | 1.1483
12 | ТК3Б : ТК3В | 100 | 25.21 | 25.21 | 5.042 | 25.21 | Подземная | 8 | 0.60504 | 0.60504 | 1.2101
13 | ТК3В : ул. Фабричная, 3 | 80 | 14.31 | 14.31 | 2.2896 | 14.31 | Подземная | 5.3 | 0.22753 | 0.22753 | 0.45506
14 | ТК3В : ул. Фабричная, 5 | 80 | 71.95 | 71.95 | 11.512 | 71.95 | Подземная | 5.3 | 1.144 | 1.144 | 2.288
15 | ТК3 : ТК3А | 100 | 40.2 | 40.2 | 8.04 | 40.2 | Подземная | 8 | 0.9648 | 0.9648 | 1.9296
16 | ТК3А : ул. Фабричная, 4 | 80 | 22.83 | 22.83 | 3.6528 | 22.83 | Подземная | 5.3 | 0.363 | 0.363 | 0.72599
17 | ТК3А : ул. Фабричная, 6 | 80 | 20.44 | 20.44 | 3.2704 | 20.44 | Подземная | 5.3 | 0.325 | 0.325 | 0.64999
18 | ТК3 : ТК4А | 300 | 95.72 | 95.72 | 57.432 | 95.72 | Подземная | 75 | 21.537 | 21.537 | 43.074
19 | ТК4А : ул. Фабричная, 2 | 80 | 24.2 | 24.2 | 3.872 | 24.2 | Подземная | 5.3 | 0.38478 | 0.38478 | 0.76956
20 | ТК4А : ТК4 | 300 | 73.28 | 73.28 | 43.968 | 73.28 | Подземная | 75 | 16.488 | 16.488 | 32.976
21 | ТК4 : ТК7-1 | 200 | 23.01 | 23.01 | 9.204 | 23.01 | Подземная | 34 | 2.347 | 2.347 | 4.694
22 | ТК7-1 : ул. Фабричная, 1а | 100 | 19.08 | 19.08 | 3.816 | 19.08 | Подземная | 8 | 0.45792 | 0.45792 | 0.91584
23 | ТК7-1 : ТК7 | 200 | 92.01 | 92.01 | 36.804 | 92.01 | Подземная | 34 | 9.385 | 9.385 | 18.77
24 | ТК7 : ул. Ленина, 11 | 100 | 5.8 | 5.8 | 1.16 | 5.8 | Подземная | 8 | 0.1392 | 0.1392 | 0.2784
25 | ТК7 : ул. Ленина, 11а | 100 | 47.7 | 47.7 | 9.54 | 47.7 | Подземная | 8 | 1.1448 | 1.1448 | 2.2896
26 | ТК7 : ТК8 | 200 | 107.99 | 107.99 | 43.196 | 107.99 | Подземная | 34 | 11.015 | 11.015 | 22.03
27 | ТК8 : ТК8-1 | 100 | 33.04 | 33.04 | 6.608 | 33.04 | Подземная | 8 | 0.79296 | 0.79296 | 1.5859
28 | ТК8-1 : Церковь | 50 | 45.65 | 45.65 | 4.565 | 45.65 | Подземная | 1.4 | 0.19173 | 0.19173 | 0.38346
29 | ТК8-1 : ул. Ленина, 13 | 80 | 75.29 | 75.29 | 12.0464 | 75.29 | Подземная | 5.3 | 1.1971 | 1.1971 | 2.3942
30 | ТК8-1 : ул. Ленина, 15 | 80 | 37.49 | 37.49 | 5.9984 | 37.49 | Подземная | 5.3 | 0.59609 | 0.59609 | 1.1922
31 | ТК8 : ТК9 | 200 | 105.33 | 105.33 | 42.132 | 105.33 | Подземная | 34 | 10.7437 | 10.7437 | 21.4873
32 | ТК9 : ТК10 | 125 | 34.82 | 34.82 | 8.705 | 34.82 | Подземная | 12 | 1.2535 | 1.2535 | 2.507
33 | ТК10 : ул. Ленина, 10 | 100 | 5.8 | 5.8 | 1.16 | 5.8 | Подземная | 8 | 0.1392 | 0.1392 | 0.2784
34 | ТК10 : т10 | 100 | 103.08 | 103.08 | 20.616 | 103.08 | Подземная | 8 | 2.4739 | 2.4739 | 4.9478
35 | т10 : т10а | 100 | 47.09 | 47.09 | 9.418 | 47.09 | Надземная | 8 | 1.1302 | 1.1302 | 2.2603
36 | т10а : ул. Молодежная, 2/1 | 50 | 32.28 | 32.28 | 3.228 | 32.28 | Надземная | 1.4 | 0.13558 | 0.13558 | 0.27115
37 | т10а : т10б | 100 | 33.22 | 33.22 | 6.644 | 33.22 | Надземная | 8 | 0.79728 | 0.79728 | 1.5946
38 | т10б : ул. Молодежная, 2 | 80 | 3.06 | 3.06 | 0.4896 | 3.06 | Подземная | 5.3 | 0.048654 | 0.048654 | 0.097308
39 | т10б : т10в | 100 | 71.81 | 71.81 | 14.362 | 71.81 | Надземная | 8 | 1.7234 | 1.7234 | 3.4469
40 | т10в : ул. Молодежная, 4 | 80 | 3.24 | 3.24 | 0.5184 | 3.24 | Подземная | 5.3 | 0.051516 | 0.051516 | 0.10303
41 | т10в : ул. Молодежная, 6 | 80 | 96.43 | 96.43 | 15.4288 | 96.43 | Подземная | 5.3 | 1.5332 | 1.5332 | 3.0665
42 | ТК4 : ТК4-3 | 200 | 124.43 | 124.43 | 49.772 | 124.43 | Подземная | 34 | 12.6919 | 12.6919 | 25.3837
43 | ТК4-3 : ул. Ленина, 9 | 100 | 4.45 | 4.45 | 0.89 | 4.45 | Подземная | 8 | 0.1068 | 0.1068 | 0.2136
44 | ТК4-1 : ТК4-2 | 200 | 275.94 | 275.94 | 110.376 | 275.94 | Подземная | 34 | 28.1459 | 28.1459 | 56.2918
45 | ТК4-2 : ул. Молодежная. 10 | 125 | 61.33 | 61.33 | 15.3325 | 61.33 | Подземная | 12 | 2.2079 | 2.2079 | 4.4158
46 | ТК4 : ул. Фабричная, 2а | 100 | 31.21 | 31.21 | 6.242 | 31.21 | Подземная | 8 | 0.74904 | 0.74904 | 1.4981
47 | ТК4 : ТК4-1 | 250 | 51.88 | 51.88 | 25.94 | 51.88 | Подземная | 53 | 8.2489 | 8.2489 | 16.4978
48 | ТК4-1 : ТК5 | 250 | 30.02 | 30.02 | 15.01 | 30.02 | Подземная | 53 | 4.7732 | 4.7732 | 9.5464
49 | ТК5 : ул. Ленина, 17 | 100 | 12.09 | 12.09 | 2.418 | 12.09 | Подземная | 8 | 0.29016 | 0.29016 | 0.58032
50 | ТК5 : ТК5-1 | 250 | 97.43 | 97.43 | 48.715 | 97.43 | Подземная | 53 | 15.4914 | 15.4914 | 30.9827
51 | ТК5-1 : ТК6 | 150 | 59.12 | 59.12 | 17.736 | 59.12 | Подземная | 18 | 3.1925 | 3.1925 | 6.385
52 | ТК6 : ул. Ленина, 21 | 100 | 30.99 | 30.99 | 6.198 | 30.99 | Подземная | 8 | 0.74376 | 0.74376 | 1.4875
53 | ТК6 : т6-1 | 125 | 26.24 | 26.24 | 6.56 | 26.24 | Подземная | 12 | 0.94464 | 0.94464 | 1.8893
54 | т6-1 : ул. Ленина, 19 | 100 | 14.65 | 14.65 | 2.93 | 14.65 | Подземная | 8 | 0.3516 | 0.3516 | 0.7032
55 | т6-1 : ул. Ленина, 23 | 100 | 48.04 | 48.04 | 9.608 | 48.04 | Подземная | 8 | 1.153 | 1.153 | 2.3059
56 | ТК5-1 : ТК4Б | 250 | 104.58 | 104.58 | 52.29 | 104.58 | Подземная | 53 | 16.6282 | 16.6282 | 33.2564
57 | ТК4Б : ул. Ленина, 25 | 100 | 37.39 | 37.39 | 7.478 | 37.39 | Подземная | 8 | 0.89736 | 0.89736 | 1.7947
58 | ТК4Б : ТК4Б | 200 | 78.1 | 78.1 | 31.24 | 78.1 | Подземная | 34 | 7.9662 | 7.9662 | 15.9324
59 | ТК4Б : ул. Ленина, 27 | 100 | 7.51 | 7.51 | 1.502 | 7.51 | Подземная | 8 | 0.18024 | 0.18024 | 0.36048
60 | ТК1 : ТК2А | 350 | 46.5 | 46.5 | 32.55 | 46.5 | Подземная | 101 | 14.0895 | 14.0895 | 28.179
61 | ТК2А : Гараж | 80 | 50.18 | 50.18 | 8.0288 | 50.18 | Подземная | 5.3 | 0.79786 | 0.79786 | 1.5957
62 | Гараж : ТК2Б | 80 | 10.03 | 10.03 | 1.6048 | 10.03 | Подземная | 5.3 | 0.15948 | 0.15948 | 0.31895
63 | ТК2Б : Пож. депо | 80 | 34.58 | 34.58 | 5.5328 | 34.58 | Подземная | 5.3 | 0.54982 | 0.54982 | 1.0996
64 | ТК2А : ТК2 | 350 | 38.32 | 38.32 | 26.824 | 38.32 | Надземная | 101 | 11.611 | 11.611 | 23.2219
65 | ТК2 : т1 | 350 | 122.35 | 122.35 | 85.645 | 122.35 | Надземная | 101 | 37.072 | 37.072 | 74.1441
66 | т1 : т1а | 400 | 329.76 | 329.76 | 263.808 | 329.76 | Надземная | 135 | 133.5528 | 133.5528 | 267.1056
67 | т1а : ул. Фабричная, 7 | 70 | 143.36 | 143.36 | 20.0704 | 143.36 | Надземная | 3.9 | 1.6773 | 1.6773 | 3.3546
68 | т1а : т1б | 400 | 280.23 | 280.23 | 224.184 | 280.23 | Надземная | 135 | 113.4931 | 113.4931 | 226.9863
69 | т1б : ул. Ленина, 3 | 100 | 110.82 | 110.82 | 22.164 | 110.82 | Надземная | 8 | 2.6597 | 2.6597 | 5.3194
70 | т1б : т2 | 400 | 142.41 | 142.41 | 113.928 | 142.41 | Надземная | 135 | 57.676 | 57.676 | 115.3521
71 | т2 : ТК13-1 | 200 | 71.72 | 71.72 | 28.688 | 71.72 | Надземная | 34 | 7.3154 | 7.3154 | 14.6309
72 | ТК13-1 : ТК14 | 200 | 38.61 | 38.61 | 15.444 | 38.61 | Подземная | 34 | 3.9382 | 3.9382 | 7.8764
73 | ТК14 : ТК13 | 200 | 49.87 | 49.87 | 19.948 | 49.87 | Подземная | 34 | 5.0867 | 5.0867 | 10.1735
74 | ТК13 : Баня | 50 | 11.27 | 11.27 | 1.127 | 11.27 | Подземная | 1.4 | 0.047334 | 0.047334 | 0.094668
75 | ТК13 : ул. Ленина, 14 | 100 | 48.05 | 48.05 | 9.61 | 48.05 | Подземная | 8 | 1.1532 | 1.1532 | 2.3064
76 | ТК13 : ул. Ленина, 7 | 70 | 11.13 | 11.13 | 1.5582 | 11.13 | Подземная | 3.9 | 0.13022 | 0.13022 | 0.26044
77 | ТК13 : ТК12 | 150 | 103.78 | 103.78 | 31.134 | 103.78 | Подземная | 18 | 5.6041 | 5.6041 | 11.2082
78 | ТК12 : т12-1 | 70 | 14.77 | 14.77 | 2.0678 | 14.77 | Подземная | 3.9 | 0.17281 | 0.17281 | 0.34562
79 | т12-1 : ул. Ленина, 5а | 70 | 11.92 | 11.92 | 1.6688 | 11.92 | Подземная | 3.9 | 0.13946 | 0.13946 | 0.27893
80 | т12-1 : ул. Ленина, 5 | 70 | 15.84 | 15.84 | 2.2176 | 15.84 | Подземная | 3.9 | 0.18533 | 0.18533 | 0.37066
81 | ТК12 : ТК11 | 150 | 63.56 | 63.56 | 19.068 | 63.56 | Подземная | 18 | 3.4322 | 3.4322 | 6.8645
82 | ТК11 : т11-1 | 100 | 11.69 | 11.69 | 2.338 | 11.69 | Подземная | 8 | 0.28056 | 0.28056 | 0.56112
83 | т11-1 : ул. Ленина, 12 | 80 | 3.98 | 3.98 | 0.6368 | 3.98 | Подземная | 5.3 | 0.063282 | 0.063282 | 0.12656
84 | т11-1 : ул. Ленина, 13а | 80 | 95.16 | 95.16 | 15.2256 | 95.16 | Подземная | 5.3 | 1.513 | 1.513 | 3.0261
85 | ТК14 : ТК15 | 200 | 48.81 | 48.81 | 19.524 | 48.81 | Подземная | 34 | 4.9786 | 4.9786 | 9.9572
86 | ТК15 : т16-3 | 100 | 130.51 | 130.51 | 26.102 | 130.51 | Подземная | 8 | 3.1322 | 3.1322 | 6.2645
87 | т16-3 : ул. Ленина, 4 | 100 | 4.59 | 4.59 | 0.918 | 4.59 | Подземная | 8 | 0.11016 | 0.11016 | 0.22032
88 | т16-3 : ул. Ленина, 2 | 100 | 62.41 | 62.41 | 12.482 | 62.41 | Подземная | 8 | 1.4978 | 1.4978 | 2.9957
89 | ТК15 : ТК16 | 150 | 61.4 | 61.4 | 18.42 | 61.4 | Подземная | 18 | 3.3156 | 3.3156 | 6.6312
90 | ТК16 : ул. Ленина, 6 | 80 | 5.79 | 5.79 | 0.9264 | 5.79 | Подземная | 5.3 | 0.092061 | 0.092061 | 0.18412
91 | ТК16 : ТК16-1 | 150 | 42.26 | 42.26 | 12.678 | 42.26 | Подземная | 18 | 2.282 | 2.282 | 4.5641
92 | ТК16-1 : ул. Ленина, 8 | 80 | 8.86 | 8.86 | 1.4176 | 8.86 | Подземная | 5.3 | 0.14087 | 0.14087 | 0.28175
93 | ТК16-1 : ТК16-2 | 150 | 138.14 | 138.14 | 41.442 | 138.14 | Подземная | 18 | 7.4596 | 7.4596 | 14.9191
94 | ТК16-2 : ул. Молодежная, 8 | 150 | 14.96 | 14.96 | 4.488 | 14.96 | Подземная | 18 | 0.80784 | 0.80784 | 1.6157
95 | т2 : т2а | 400 | 52.35 | 52.35 | 41.88 | 52.35 | Надземная | 135 | 21.2018 | 21.2018 | 42.4035
96 | т2а : т3 | 400 | 294.5 | 294.5 | 235.6 | 294.5 | Надземная | 135 | 119.2725 | 119.2725 | 238.545
97 | т3 : т4 | 400 | 72.23 | 72.23 | 57.784 | 72.23 | Надземная | 135 | 29.2532 | 29.2532 | 58.5063
98 | т4 : ул. Ленина, 16 | 80 | 17.01 | 17.01 | 2.7216 | 17.01 | Подземная | 5.3 | 0.27046 | 0.27046 | 0.54092
99 | т4 : т5 | 400 | 89.13 | 89.13 | 71.304 | 89.13 | Надземная | 135 | 36.0977 | 36.0977 | 72.1953
100 | т5 : ул. Ленина, 18 | 80 | 28.79 | 28.79 | 4.6064 | 28.79 | Надземная | 5.3 | 0.45776 | 0.45776 | 0.91552
101 | т3 : т3-1 | 200 | 27.14 | 27.14 | 10.856 | 27.14 | Подземная | 34 | 2.7683 | 2.7683 | 5.5366
102 | т3-1 : ТК17 | 200 | 105.61 | 105.61 | 42.244 | 105.61 | Подземная | 34 | 10.7722 | 10.7722 | 21.5444
103 | ТК17 : ул. Ленина, 20 | 100 | 60.05 | 60.05 | 12.01 | 60.05 | Подземная | 8 | 1.4412 | 1.4412 | 2.8824
104 | ТК17 : ТК18 | 200 | 53.74 | 53.74 | 21.496 | 53.74 | Подземная | 34 | 5.4815 | 5.4815 | 10.963
105 | ТК18 : т18-1 | 100 | 39.81 | 39.81 | 7.962 | 39.81 | Подземная | 8 | 0.95544 | 0.95544 | 1.9109
106 | т18-1 : ул. Ленина, 1 | 100 | 10.36 | 10.36 | 2.072 | 10.36 | Подземная | 8 | 0.24864 | 0.24864 | 0.49728
107 | т18-1 : ул. Ленина, 1в | 100 | 45.52 | 45.52 | 9.104 | 45.52 | Подземная | 8 | 1.0925 | 1.0925 | 2.185
108 | ТК18 : ТК19 | 200 | 110.22 | 110.22 | 44.088 | 110.22 | Подземная | 34 | 11.2424 | 11.2424 | 22.4849
109 | ТК19 : ул. Ленина, 18а | 80 | 31.8 | 31.8 | 5.088 | 31.8 | Подземная | 5.3 | 0.50562 | 0.50562 | 1.0112
110 | ТК19 : ТК20 | 200 | 91.51 | 91.51 | 36.604 | 91.51 | Подземная | 34 | 9.334 | 9.334 | 18.668
111 | ТК20 : т20-1 | 100 | 15.68 | 15.68 | 3.136 | 15.68 | Подземная | 8 | 0.37632 | 0.37632 | 0.75264
112 | т20-1 : ул. Ленина, 1а | 80 | 5.78 | 5.78 | 0.9248 | 5.78 | Подземная | 5.3 | 0.091902 | 0.091902 | 0.1838
113 | т20-1 : ул. Ленина, 1б | 80 | 30.94 | 30.94 | 4.9504 | 30.94 | Подземная | 5.3 | 0.49195 | 0.49195 | 0.98389
114 | ТК20 : ТК21 | 125 | 14.21 | 14.21 | 3.5525 | 14.21 | Подземная | 12 | 0.51156 | 0.51156 | 1.0231
115 | ТК21 : ул. Ленина, 22 | 125 | 105.55 | 105.55 | 26.3875 | 105.55 | Подземная | 12 | 3.7998 | 3.7998 | 7.5996
Котельная, д. Казанцево (мкр. Славино)
1 | Котельная : ТК1 | 500 | 8 | 8 | 8 | 8 | Подземная | 210 | 5.04 | 5.04 | 10.08
2 | ТК1 : ТК1-1 | 400 | 57.5 | 57.5 | 46 | 57.5 | Подземная | 135 | 23.2875 | 23.2875 | 46.575
3 | ТК1-1 : ТК2 | 400 | 53 | 53 | 42.4 | 53 | Подземная | 135 | 21.465 | 21.465 | 42.93
4 | ТК2 : ТК3 | 400 | 42.5 | 42.5 | 34 | 42.5 | Подземная | 135 | 17.2125 | 17.2125 | 34.425
5 | ТК3 : ТК4 | 400 | 89.5 | 89.5 | 71.6 | 89.5 | Подземная | 135 | 36.2475 | 36.2475 | 72.495
6 | ТК4 : ТК5 | 300 | 42.5 | 42.5 | 25.5 | 42.5 | Подземная | 75 | 9.5625 | 9.5625 | 19.125
7 | ТК5 : ТК6 | 300 | 44.5 | 44.5 | 26.7 | 44.5 | Подземная | 75 | 10.0125 | 10.0125 | 20.025
8 | ТК6 : ТК7 | 250 | 60.5 | 60.5 | 30.25 | 60.5 | Подземная | 53 | 9.6195 | 9.6195 | 19.239
9 | ТК7 : ТК7-2 | 125 | 40.8 | 40.8 | 10.2 | 40.8 | Подземная | 12 | 1.4688 | 1.4688 | 2.9376
10 | ТК7-2 : ул. Уфимская, 1 | 125 | 42.7 | 42.7 | 10.675 | 42.7 | Подземная | 12 | 1.5372 | 1.5372 | 3.0744
11 | ТК7 : ТК7-1 | 200 | 52 | 52 | 20.8 | 52 | Подземная | 34 | 5.304 | 5.304 | 10.608
12 | ТК7-1 : ТК8 | 200 | 24 | 24 | 9.6 | 24 | Подземная | 34 | 2.448 | 2.448 | 4.896
13 | ТК8 : ул. Уфимская, 6 | 70 | 14 | 14 | 1.96 | 14 | Подземная | 3.9 | 0.1638 | 0.1638 | 0.3276
14 | ТК8 : ТК13 | 125 | 86 | 86 | 21.5 | 86 | Подземная | 12 | 3.096 | 3.096 | 6.192
15 | ТК13 : ул. Уфимская, 8 | 80 | 8.5 | 8.5 | 1.36 | 8.5 | Подземная | 5.3 | 0.13515 | 0.13515 | 0.2703
16 | ТК13 : ул. Строительная, 11 | 70 | 42 | 42 | 5.88 | 42 | Подземная | 3.9 | 0.4914 | 0.4914 | 0.9828
17 | ТК8 : ТК9 | 150 | 56 | 56 | 16.8 | 56 | Подземная | 18 | 3.024 | 3.024 | 6.048
18 | ТК9 : ТК10 | 100 | 28 | 28 | 5.6 | 28 | Подземная | 8 | 0.672 | 0.672 | 1.344
19 | ТК10 : ул. Строительная, 9 | 80 | 18.5 | 18.5 | 2.96 | 18.5 | Подземная | 5.3 | 0.29415 | 0.29415 | 0.5883
20 | ТК10 : ул. Строительная, 5 | 80 | 27.5 | 27.5 | 4.4 | 27.5 | Подземная | 5.3 | 0.43725 | 0.43725 | 0.8745
21 | ТК9 : ТК11 | 125 | 73.5 | 73.5 | 18.375 | 73.5 | Подземная | 12 | 2.646 | 2.646 | 5.292
22 | ТК11 : ул. Строительная, 7 | 70 | 14 | 14 | 1.96 | 14 | Подземная | 3.9 | 0.1638 | 0.1638 | 0.3276
23 | ТК11 : ТК12 | 125 | 94 | 94 | 23.5 | 94 | Подземная | 12 | 3.384 | 3.384 | 6.768
24 | ТК12 : ул. Строительная, 1 | 80 | 12 | 12 | 1.92 | 12 | Подземная | 5.3 | 0.1908 | 0.1908 | 0.3816
25 | ТК12 : ул. Строительная, 3 | 70 | 53.5 | 53.5 | 7.49 | 53.5 | Подземная | 3.9 | 0.62595 | 0.62595 | 1.2519
26 | ТК1 : ТК16 | 400 | 138.5 | 138.5 | 110.8 | 138.5 | Подземная | 135 | 56.0925 | 56.0925 | 112.185
27 | ТК16 : ТК17 | 400 | 64.5 | 64.5 | 51.6 | 64.5 | Подземная | 135 | 26.1225 | 26.1225 | 52.245
28 | ТК17 : ул. Взлетная, 1 | 150 | 31.5 | 31.5 | 9.45 | 31.5 | Подземная | 18 | 1.701 | 1.701 | 3.402
29 | ТК17 : ТК18 | 400 | 123 | 123 | 98.4 | 123 | Подземная | 135 | 49.815 | 49.815 | 99.63
30 | ТК18 : ТК19 | 300 | 41.5 | 41.5 | 24.9 | 41.5 | Подземная | 75 | 9.3375 | 9.3375 | 18.675
31 | ТК19 : ТК20 | 200 | 48 | 48 | 19.2 | 48 | Подземная | 34 | 4.896 | 4.896 | 9.792
32 | ТК19 : ул. Взлетная, 3 | 125 | 32 | 32 | 8 | 32 | Подземная | 12 | 1.152 | 1.152 | 2.304
33 | ТК19 : ТК19-1 | 150 | 80.8 | 80.8 | 24.24 | 80.8 | Подземная | 18 | 4.3632 | 4.3632 | 8.7264
34 | ТК19-1 : ул. Взлетная, 5 | 125 | 24.2 | 24.2 | 6.05 | 24.2 | Подземная | 12 | 0.8712 | 0.8712 | 1.7424
35 | ТК19-1 : ул. Взлетная, 7 | 100 | 74.8 | 74.8 | 14.96 | 74.8 | Подземная | 8 | 1.7952 | 1.7952 | 3.5904
36 | ТК20 : ТК21 | 200 | 68.5 | 68.5 | 27.4 | 68.5 | Подземная | 34 | 6.987 | 6.987 | 13.974
37 | ТК21 : ул. Строительная, 22 | 150 | 14 | 14 | 4.2 | 14 | Подземная | 18 | 0.756 | 0.756 | 1.512
38 | ТК21 : ул. Строительная, 20 | 125 | 70.5 | 70.5 | 17.625 | 70.5 | Подземная | 12 | 2.538 | 2.538 | 5.076
39 | ТК20 : ТК22 | 200 | 205 | 205 | 82 | 205 | Подземная | 34 | 20.91 | 20.91 | 41.82
40 | ТК22 : ул. Строительная, 24 | 125 | 15 | 15 | 3.75 | 15 | Подземная | 12 | 0.54 | 0.54 | 1.08

## Приложение 3
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Рощинского сельского поселения Челябинской области на период до 2034 года
Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
Приложение 3. Гидравлические режимы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
№ пп | Наименование участка | Тепловая нагрузка, Qуч, кВт | Расход теплоносителя, G, т/ч | Харак-ка трубы | Длина участка, м |  |  | Скорость движения воды на участке v, м/с | Потери давления |  | Суммарные потери давления от точки подключения Dh, м в.с.
|  |  |  | Диаметр условного прохода, dу, мм | по плану, l | эквивалентная местным сопротивлениям, lэ | приведенная, lпр = l+lэ |  | удельные на трение R, Па/м | на участке Rlпр, Па
Котельная, п. Рощино
1 | Котельная : т0 | 12047.517 | 493.2622 | 350 | 13.29 | 10.632 | 23.922 | 1.3838 | 56.0263 | 1340.262 | 0.13662
2 | т0 : т0-1 | 110.485 | 4.5236 | 100 | 19.69 | 5.907 | 25.597 | 0.16355 | 4.1254 | 105.5981 | 0.14739
3 | т0-1 : ул. Фабричная, 4а | 110.485 | 4.5236 | 32 | 11.05 | 3.315 | 14.365 | 1.5019 | 1302.9088 | 18716.2851 | 2.0553
4 | т0-1 : ул. Фабричная, 4а/3 | 17.445 | 0.71425 | 100 | 36.88 | 11.064 | 47.944 | 0.025824 | 0.12769 | 6.1218 | 0.14801
5 | ул. Фабричная, 4а/3 : ул. Фабричная, 4а/4 | 5.815 | 0.23808 | 100 | 53.53 | 16.059 | 69.589 | 0.0086081 | 0.017613 | 1.2257 | 0.14814
6 | т0 : т1 | 11937.032 | 488.7386 | 350 | 79.98 | 63.984 | 143.964 | 1.3711 | 55.0085 | 7919.2379 | 0.94388
7 | т1 : ул. Фабричная, 4а/2 | 11.63 | 0.47617 | 50 | 2.89 | 0.867 | 3.757 | 0.066191 | 1.699 | 6.3832 | 0.94453
8 | т1 : ТК1 | 11925.402 | 488.2624 | 350 | 18.89 | 15.112 | 34.002 | 1.3698 | 54.9019 | 1866.773 | 1.1342
9 | ТК1 : ТК3 | 6563.972 | 268.7491 | 300 | 122.05 | 97.64 | 219.69 | 1.0177 | 36.6796 | 8058.1464 | 1.9556
10 | ТК3 : ТК3Б | 697.8 | 28.5701 | 100 | 44.99 | 13.497 | 58.487 | 1.033 | 154.7926 | 9053.356 | 2.8785
11 | ТК3Б : ул. Фабричная, 1 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 36.11 | 10.833 | 46.943 | 0.51208 | 49.3854 | 2318.2973 | 3.1148
12 | ТК3Б : ТК3В | 465.2 | 19.0467 | 100 | 25.21 | 7.563 | 32.773 | 0.68865 | 69.241 | 2269.2345 | 3.1098
13 | ТК3В : ул. Фабричная, 3 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 14.31 | 4.293 | 18.603 | 0.51208 | 49.3854 | 918.716 | 3.2034
14 | ТК3В : ул. Фабричная, 5 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 71.95 | 21.585 | 93.535 | 0.51208 | 49.3854 | 4619.2602 | 3.5807
15 | ТК3 : ТК3А | 325.64 | 13.3327 | 100 | 40.2 | 12.06 | 52.26 | 0.48205 | 34.2019 | 1787.3936 | 2.1378
16 | ТК3А : ул. Фабричная, 4 | 93.04 | 3.8093 | 80 | 22.83 | 6.849 | 29.679 | 0.20483 | 8.1824 | 242.8459 | 2.1626
17 | ТК3А : ул. Фабричная, 6 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 20.44 | 6.132 | 26.572 | 0.51208 | 49.3854 | 1312.268 | 2.2716
18 | ТК3 : ТК4А | 5540.532 | 226.8463 | 300 | 95.72 | 76.576 | 172.296 | 0.859 | 26.1969 | 4513.6248 | 2.4157
19 | ТК4А : ул. Фабричная, 2 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 24.2 | 7.26 | 31.46 | 0.51208 | 49.3854 | 1553.6636 | 2.5741
20 | ТК4А : ТК4 | 5307.932 | 217.323 | 300 | 73.28 | 58.624 | 131.904 | 0.82294 | 24.0599 | 3173.5907 | 2.7392
21 | ТК4 : ТК7-1 | 2302.74 | 94.2812 | 200 | 23.01 | 9.204 | 32.214 | 0.79554 | 37.1203 | 1195.7923 | 2.8611
22 | ТК7-1 : ул. Фабричная, 1а | 232.6 | 9.5234 | 100 | 19.08 | 5.724 | 24.804 | 0.34432 | 17.6312 | 437.3244 | 2.9057
23 | ТК7-1 : ТК7 | 2070.14 | 84.7579 | 200 | 92.01 | 36.804 | 128.814 | 0.71518 | 30.056 | 3871.6345 | 3.2558
24 | ТК7 : ул. Ленина, 11 | 325.64 | 13.3327 | 100 | 5.8 | 1.74 | 7.54 | 0.48205 | 34.2019 | 257.8827 | 3.2821
25 | ТК7 : ул. Ленина, 11а | 151.19 | 6.1902 | 100 | 47.7 | 14.31 | 62.01 | 0.22381 | 7.5874 | 470.4939 | 3.3037
26 | ТК7 : ТК8 | 1593.31 | 65.235 | 200 | 107.99 | 43.196 | 151.186 | 0.55045 | 17.9019 | 2706.516 | 3.5317
27 | ТК8 : ТК8-1 | 558.24 | 22.8561 | 100 | 33.04 | 9.912 | 42.952 | 0.82638 | 99.3887 | 4268.9428 | 3.9668
28 | ТК8-1 : Церковь | 116.3 | 4.7617 | 50 | 45.65 | 13.695 | 59.345 | 0.66191 | 148.5367 | 8814.9099 | 4.8654
29 | ТК8-1 : ул. Ленина, 13 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 75.29 | 22.587 | 97.877 | 0.51208 | 49.3854 | 4833.6915 | 4.4596
30 | ТК8-1 : ул. Ленина, 15 | 209.34 | 8.571 | 80 | 37.49 | 11.247 | 48.737 | 0.46087 | 40.1127 | 1954.9735 | 4.1661
31 | ТК8 : ТК9 | 1035.07 | 42.3789 | 200 | 105.33 | 42.132 | 147.462 | 0.35759 | 7.6487 | 1127.8868 | 3.6466
32 | ТК9 : ТК10 | 1035.07 | 42.3789 | 125 | 34.82 | 10.446 | 45.266 | 0.98064 | 105.6214 | 4781.0596 | 4.134
33 | ТК10 : ул. Ленина, 10 | 325.64 | 13.3327 | 100 | 5.8 | 1.74 | 7.54 | 0.48205 | 34.2019 | 257.8827 | 4.1603
34 | ТК10 : т10 | 709.43 | 29.0462 | 100 | 103.08 | 30.924 | 134.004 | 1.0502 | 159.9612 | 21435.4349 | 6.3191
35 | т10 : т10а | 709.43 | 29.0462 | 100 | 47.09 | 14.127 | 61.217 | 1.0502 | 159.9612 | 9792.3422 | 7.3173
36 | т10а : ул. Молодежная, 2/1 | 11.63 | 0.47617 | 50 | 32.28 | 9.684 | 41.964 | 0.066191 | 1.699 | 71.2977 | 7.3245
37 | т10а : т10б | 697.8 | 28.5701 | 100 | 33.22 | 9.966 | 43.186 | 1.033 | 154.7926 | 6684.8741 | 7.9987
38 | т10б : ул. Молодежная, 2 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 3.06 | 0.918 | 3.978 | 0.51208 | 49.3854 | 196.455 | 8.0187
39 | т10б : т10в | 465.2 | 19.0467 | 100 | 71.81 | 21.543 | 93.353 | 0.68865 | 69.241 | 6463.8528 | 8.6576
40 | т10в : ул. Молодежная, 4 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 3.24 | 0.972 | 4.212 | 0.51208 | 49.3854 | 208.0112 | 8.6788
41 | т10в : ул. Молодежная, 6 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 96.43 | 28.929 | 125.359 | 0.51208 | 49.3854 | 6190.9001 | 9.2887
42 | ТК4 : ТК4-3 | 790.84 | 32.3794 | 200 | 124.43 | 49.772 | 174.202 | 0.27322 | 4.5116 | 785.9245 | 2.8193
43 | ТК4-3 : ул. Ленина, 9 | 186.08 | 7.6187 | 100 | 4.45 | 1.335 | 5.785 | 0.27546 | 11.3826 | 65.8484 | 2.826
44 | ТК4-1 : ТК4-2 | 604.76 | 24.7607 | 200 | 275.94 | 110.376 | 386.316 | 0.20893 | 2.6725 | 1032.4424 | 2.9246
45 | ТК4-2 : ул. Молодежная. 10 | 604.76 | 24.7607 | 125 | 61.33 | 18.399 | 79.729 | 0.57296 | 36.4025 | 2902.3359 | 3.2204
46 | ТК4 : ул. Фабричная, 2а | 232.6 | 9.5234 | 100 | 31.21 | 9.363 | 40.573 | 0.34432 | 17.6312 | 715.3509 | 2.8121
47 | ТК4 : ТК4-1 | 1981.752 | 81.139 | 250 | 51.88 | 31.128 | 83.008 | 0.43733 | 8.5904 | 713.0749 | 2.8119
48 | ТК4-1 : ТК5 | 1981.752 | 81.139 | 250 | 30.02 | 18.012 | 48.032 | 0.43733 | 8.5904 | 412.6158 | 2.854
49 | ТК5 : ул. Ленина, 17 | 232.6 | 9.5234 | 100 | 12.09 | 3.627 | 15.717 | 0.34432 | 17.6312 | 277.1096 | 2.8822
50 | ТК5 : ТК5-1 | 1749.152 | 71.6156 | 250 | 97.43 | 58.458 | 155.888 | 0.386 | 6.7177 | 1047.2073 | 2.9607
51 | ТК5-1 : ТК6 | 697.8 | 28.5701 | 150 | 59.12 | 17.736 | 76.856 | 0.4591 | 18.7124 | 1438.1595 | 3.1073
52 | ТК6 : ул. Ленина, 21 | 232.6 | 9.5234 | 100 | 30.99 | 9.297 | 40.287 | 0.34432 | 17.6312 | 710.3084 | 3.1797
53 | ТК6 : т6-1 | 465.2 | 19.0467 | 125 | 26.24 | 7.872 | 34.112 | 0.44074 | 21.6843 | 739.6952 | 3.1827
54 | т6-1 : ул. Ленина, 19 | 232.6 | 9.5234 | 100 | 14.65 | 4.395 | 19.045 | 0.34432 | 17.6312 | 335.7863 | 3.2169
55 | т6-1 : ул. Ленина, 23 | 232.6 | 9.5234 | 100 | 48.04 | 14.412 | 62.452 | 0.34432 | 17.6312 | 1101.104 | 3.295
56 | ТК5-1 : ТК4Б | 1051.352 | 43.0456 | 250 | 104.58 | 62.748 | 167.328 | 0.23201 | 2.4771 | 414.4836 | 3.003
57 | ТК4Б : ул. Ленина, 25 | 509.394 | 20.8561 | 100 | 37.39 | 11.217 | 48.607 | 0.75407 | 82.884 | 4028.7429 | 3.4136
58 | ТК4Б : ТК4Б | 541.958 | 22.1894 | 200 | 78.1 | 31.24 | 109.34 | 0.18723 | 2.1595 | 236.1161 | 3.027
59 | ТК4Б : ул. Ленина, 27 | 541.958 | 22.1894 | 100 | 7.51 | 2.253 | 9.763 | 0.80228 | 93.7208 | 914.9963 | 3.1203
60 | ТК1 : ТК2А | 5361.43 | 219.5133 | 350 | 46.5 | 37.2 | 83.7 | 0.61581 | 11.2299 | 939.9386 | 1.23
61 | ТК2А : Гараж | 151.19 | 6.1902 | 80 | 50.18 | 15.054 | 65.234 | 0.33285 | 21.1405 | 1379.0782 | 1.3706
62 | Гараж : ТК2Б | 58.15 | 2.3808 | 80 | 10.03 | 3.009 | 13.039 | 0.12802 | 3.2957 | 42.9723 | 1.375
63 | ТК2Б : Пож. депо | 93.04 | 3.8093 | 80 | 34.58 | 10.374 | 44.954 | 0.20483 | 8.1824 | 367.8323 | 1.4124
64 | ТК2А : ТК2 | 5210.24 | 213.3231 | 350 | 38.32 | 30.656 | 68.976 | 0.59845 | 10.6119 | 731.9681 | 1.3046
65 | ТК2 : т1 | 5210.24 | 213.3231 | 350 | 122.35 | 97.88 | 220.23 | 0.59845 | 10.6119 | 2337.064 | 1.5428
66 | т1 : т1а | 5210.24 | 213.3231 | 400 | 329.76 | 296.784 | 626.544 | 0.46334 | 5.4549 | 3417.7335 | 1.8912
67 | т1а : ул. Фабричная, 7 | 232.6 | 9.5234 | 70 | 143.36 | 43.008 | 186.368 | 0.7027 | 112.5571 | 20977.0353 | 4.0296
68 | т1а : т1б | 4977.64 | 203.7998 | 400 | 280.23 | 252.207 | 532.437 | 0.44265 | 4.9851 | 2654.2352 | 2.1618
69 | т1б : ул. Ленина, 3 | 279.12 | 11.428 | 100 | 110.82 | 33.246 | 144.066 | 0.41319 | 25.2377 | 3635.8921 | 2.5324
70 | т1б : т2 | 4698.52 | 192.3718 | 400 | 142.41 | 128.169 | 270.579 | 0.41783 | 4.4492 | 1203.8491 | 2.2845
71 | т2 : ТК13-1 | 2314.37 | 94.7574 | 200 | 71.72 | 28.688 | 100.408 | 0.79956 | 37.493 | 3764.5995 | 2.6683
72 | ТК13-1 : ТК14 | 2314.37 | 94.7574 | 200 | 38.61 | 15.444 | 54.054 | 0.79956 | 37.493 | 2026.6479 | 2.8749
73 | ТК14 : ТК13 | 779.21 | 31.9032 | 200 | 49.87 | 19.948 | 69.818 | 0.2692 | 4.3827 | 305.9889 | 2.906
74 | ТК13 : Баня | 11.63 | 0.47617 | 50 | 11.27 | 3.381 | 14.651 | 0.066191 | 1.699 | 24.8924 | 2.9086
75 | ТК13 : ул. Ленина, 14 | 232.6 | 9.5234 | 100 | 48.05 | 14.415 | 62.465 | 0.34432 | 17.6312 | 1101.3332 | 3.0183
76 | ТК13 : ул. Ленина, 7 | 34.89 | 1.4285 | 70 | 11.13 | 3.339 | 14.469 | 0.10541 | 2.7666 | 40.0295 | 2.9101
77 | ТК13 : ТК12 | 500.09 | 20.4752 | 150 | 103.78 | 31.134 | 134.914 | 0.32902 | 9.7139 | 1310.5394 | 3.0396
78 | ТК12 : т12-1 | 58.15 | 2.3808 | 70 | 14.77 | 4.431 | 19.201 | 0.17568 | 7.4002 | 142.0919 | 3.0541
79 | т12-1 : ул. Ленина, 5а | 34.89 | 1.4285 | 70 | 11.92 | 3.576 | 15.496 | 0.10541 | 2.7666 | 42.8708 | 3.0585
80 | т12-1 : ул. Ленина, 5 | 23.26 | 0.95234 | 70 | 15.84 | 4.752 | 20.592 | 0.07027 | 1.2802 | 26.3623 | 3.0568
81 | ТК12 : ТК11 | 441.94 | 18.0944 | 150 | 63.56 | 19.068 | 82.628 | 0.29076 | 7.6227 | 629.8471 | 3.1038
82 | ТК11 : т11-1 | 441.94 | 18.0944 | 100 | 11.69 | 3.507 | 15.197 | 0.65422 | 62.5526 | 950.6117 | 3.2007
83 | т11-1 : ул. Ленина, 12 | 232.6 | 9.5234 | 80 | 3.98 | 1.194 | 5.174 | 0.51208 | 49.3854 | 255.5199 | 3.1299
84 | т11-1 : ул. Ленина, 13а | 209.34 | 8.571 | 80 | 95.16 | 28.548 | 123.708 | 0.46087 | 40.1127 | 4962.2639 | 3.7066
85 | ТК14 : ТК15 | 1535.16 | 62.8541 | 200 | 48.81 | 19.524 | 68.334 | 0.53036 | 16.6337 | 1136.6503 | 2.9907
86 | ТК15 : т16-3 | 651.28 | 26.6654 | 100 | 130.51 | 39.153 | 169.663 | 0.96411 | 134.967 | 22898.9058 | 5.325
87 | т16-3 : ул. Ленина, 4 | 325.64 | 13.3327 | 100 | 4.59 | 1.377 | 5.967 | 0.48205 | 34.2019 | 204.083 | 5.3458
88 | т16-3 : ул. Ленина, 2 | 325.64 | 13.3327 | 100 | 62.41 | 18.723 | 81.133 | 0.48205 | 34.2019 | 2774.9063 | 5.6078
89 | ТК15 : ТК16 | 883.88 | 36.1887 | 150 | 61.4 | 18.42 | 79.82 | 0.58153 | 29.8474 | 2382.4155 | 3.2336
90 | ТК16 : ул. Ленина, 6 | 325.64 | 13.3327 | 80 | 5.79 | 1.737 | 7.527 | 0.71692 | 96.0969 | 723.3217 | 3.3073
91 | ТК16 : ТК16-1 | 558.24 | 22.8561 | 150 | 42.26 | 12.678 | 54.938 | 0.36728 | 12.0576 | 662.4183 | 3.3011
92 | ТК16-1 : ул. Ленина, 8 | 325.64 | 13.3327 | 80 | 8.86 | 2.658 | 11.518 | 0.71692 | 96.0969 | 1106.8447 | 3.4139
93 | ТК16-1 : ТК16-2 | 232.6 | 9.5234 | 150 | 138.14 | 41.442 | 179.582 | 0.15303 | 2.1853 | 392.4387 | 3.3411
94 | ТК16-2 : ул. Молодежная, 8 | 232.6 | 9.5234 | 150 | 14.96 | 4.488 | 19.448 | 0.15303 | 2.1853 | 42.4995 | 3.3454
95 | т2 : т2а | 2384.15 | 97.6144 | 400 | 52.35 | 47.115 | 99.465 | 0.21202 | 1.1775 | 117.1208 | 2.2965
96 | т2а : т3 | 2384.15 | 97.6144 | 400 | 294.5 | 265.05 | 559.55 | 0.21202 | 1.1775 | 658.8747 | 2.3636
97 | т3 : т4 | 651.28 | 26.6654 | 400 | 72.23 | 65.007 | 137.237 | 0.057917 | 0.098241 | 13.4823 | 2.365
98 | т4 : ул. Ленина, 16 | 325.64 | 13.3327 | 80 | 17.01 | 5.103 | 22.113 | 0.71692 | 96.0969 | 2124.9918 | 2.5816
99 | т4 : т5 | 325.64 | 13.3327 | 400 | 89.13 | 80.217 | 169.347 | 0.028958 | 0.027159 | 4.5993 | 2.3655
100 | т5 : ул. Ленина, 18 | 325.64 | 13.3327 | 80 | 28.79 | 8.637 | 37.427 | 0.71692 | 96.0969 | 3596.6205 | 2.7321
101 | т3 : т3-1 | 1732.87 | 70.949 | 200 | 27.14 | 10.856 | 37.996 | 0.59866 | 21.1353 | 803.0576 | 2.4455
102 | т3-1 : ТК17 | 1732.87 | 70.949 | 200 | 105.61 | 42.244 | 147.854 | 0.59866 | 21.1353 | 3124.9413 | 2.764
103 | ТК17 : ул. Ленина, 20 | 302.38 | 12.3804 | 100 | 60.05 | 18.015 | 78.065 | 0.44762 | 29.5501 | 2306.8282 | 2.9992
104 | ТК17 : ТК18 | 1430.49 | 58.5686 | 200 | 53.74 | 21.496 | 75.236 | 0.4942 | 14.4683 | 1088.5402 | 2.875
105 | ТК18 : т18-1 | 476.83 | 19.5229 | 100 | 39.81 | 11.943 | 51.753 | 0.70587 | 72.7125 | 3763.0875 | 3.2586
106 | т18-1 : ул. Ленина, 1 | 325.64 | 13.3327 | 100 | 10.36 | 3.108 | 13.468 | 0.48205 | 34.2019 | 460.6318 | 3.3055
107 | т18-1 : ул. Ленина, 1в | 151.19 | 6.1902 | 100 | 45.52 | 13.656 | 59.176 | 0.22381 | 7.5874 | 448.9913 | 3.3044
108 | ТК18 : ТК19 | 953.66 | 39.0458 | 200 | 110.22 | 44.088 | 154.308 | 0.32947 | 6.5117 | 1004.8135 | 2.9774
109 | ТК19 : ул. Ленина, 18а | 197.71 | 8.0949 | 80 | 31.8 | 9.54 | 41.34 | 0.43527 | 35.8372 | 1481.5094 | 3.1284
110 | ТК19 : ТК20 | 755.95 | 30.9509 | 200 | 91.51 | 36.604 | 128.114 | 0.26116 | 4.1304 | 529.1671 | 3.0314
111 | ТК20 : т20-1 | 186.08 | 7.6187 | 100 | 15.68 | 4.704 | 20.384 | 0.27546 | 11.3826 | 232.0231 | 3.055
112 | т20-1 : ул. Ленина, 1а | 93.04 | 3.8093 | 80 | 5.78 | 1.734 | 7.514 | 0.20483 | 8.1824 | 61.4827 | 3.0613
113 | т20-1 : ул. Ленина, 1б | 93.04 | 3.8093 | 80 | 30.94 | 9.282 | 40.222 | 0.20483 | 8.1824 | 329.1131 | 3.0886
114 | ТК20 : ТК21 | 569.87 | 23.3322 | 125 | 14.21 | 4.263 | 18.473 | 0.5399 | 32.3679 | 597.9331 | 3.0923
115 | ТК21 : ул. Ленина, 22 | 569.87 | 23.3322 | 125 | 105.55 | 31.665 | 137.215 | 0.5399 | 32.3679 | 4441.3682 | 3.545
Котельная, д. Казанцево (мкр. Славино)
1 | Котельная : ТК1 | 6433.1345 | 263.3922 | 500 | 8 | 7.2 | 15.2 | 0.36046 | 2.4926 | 37.8882 | 0.0038622
2 | ТК1 : ТК1-1 | 1986.9855 | 81.3533 | 400 | 57.5 | 51.75 | 109.25 | 0.1767 | 0.82638 | 90.2821 | 0.013065
3 | ТК1-1 : ТК2 | 1986.9855 | 81.3533 | 400 | 53 | 47.7 | 100.7 | 0.1767 | 0.82638 | 83.2166 | 0.021548
4 | ТК2 : ТК3 | 1986.9855 | 81.3533 | 400 | 42.5 | 38.25 | 80.75 | 0.1767 | 0.82638 | 66.7303 | 0.02835
5 | ТК3 : ТК4 | 1986.9855 | 81.3533 | 400 | 89.5 | 80.55 | 170.05 | 0.1767 | 0.82638 | 140.5261 | 0.042675
6 | ТК4 : ТК5 | 1986.9855 | 81.3533 | 300 | 42.5 | 34 | 76.5 | 0.30806 | 3.4591 | 264.623 | 0.06965
7 | ТК5 : ТК6 | 1986.9855 | 81.3533 | 300 | 44.5 | 35.6 | 80.1 | 0.30806 | 3.4591 | 277.0758 | 0.097894
8 | ТК6 : ТК7 | 1986.9855 | 81.3533 | 250 | 60.5 | 36.3 | 96.8 | 0.43848 | 8.6352 | 835.8887 | 0.1831
9 | ТК7 : ТК7-2 | 1986.9855 | 81.3533 | 125 | 40.8 | 12.24 | 53.04 | 1.8825 | 386.6463 | 20507.7174 | 2.2736
10 | ТК7-2 : ул. Уфимская, 1 | 405.3055 | 16.5944 | 125 | 42.7 | 12.81 | 55.51 | 0.38399 | 16.5291 | 917.5298 | 2.3671
11 | ТК7 : ТК7-1 | 1581.68 | 64.7588 | 200 | 52 | 20.8 | 72.8 | 0.54643 | 17.6445 | 1284.5227 | 0.31404
12 | ТК7-1 : ТК8 | 1581.68 | 64.7588 | 200 | 24 | 9.6 | 33.6 | 0.54643 | 17.6445 | 592.8566 | 0.37448
13 | ТК8 : ул. Уфимская, 6 | 134.908 | 5.5235 | 70 | 14 | 4.2 | 18.2 | 0.40757 | 38.3671 | 698.2817 | 0.44566
14 | ТК8 : ТК13 | 397.746 | 16.2849 | 125 | 86 | 25.8 | 111.8 | 0.37683 | 15.928 | 1780.7509 | 0.556
15 | ТК13 : ул. Уфимская, 8 | 262.838 | 10.7614 | 80 | 8.5 | 2.55 | 11.05 | 0.57865 | 62.8782 | 694.8037 | 0.62683
16 | ТК13 : ул. Строительная, 11 | 134.908 | 5.5235 | 70 | 42 | 12.6 | 54.6 | 0.40757 | 38.3671 | 2094.845 | 0.76954
17 | ТК8 : ТК9 | 1049.026 | 42.9503 | 150 | 56 | 16.8 | 72.8 | 0.69018 | 41.8947 | 3049.9322 | 0.68538
18 | ТК9 : ТК10 | 521.024 | 21.3323 | 100 | 28 | 8.4 | 36.4 | 0.77129 | 86.6779 | 3155.0765 | 1.007
19 | ТК10 : ул. Строительная, 9 | 258.186 | 10.5709 | 80 | 18.5 | 5.55 | 24.05 | 0.56841 | 60.6965 | 1459.7513 | 1.1558
20 | ТК10 : ул. Строительная, 5 | 262.838 | 10.7614 | 80 | 27.5 | 8.25 | 35.75 | 0.57865 | 62.8782 | 2247.8944 | 1.2361
21 | ТК9 : ТК11 | 528.002 | 21.618 | 125 | 73.5 | 22.05 | 95.55 | 0.50023 | 27.8389 | 2660.0053 | 0.95653
22 | ТК11 : ул. Строительная, 7 | 134.908 | 5.5235 | 70 | 14 | 4.2 | 18.2 | 0.40757 | 38.3671 | 698.2817 | 1.0277
23 | ТК11 : ТК12 | 393.094 | 16.0945 | 125 | 94 | 28.2 | 122.2 | 0.37242 | 15.5636 | 1901.8754 | 1.1504
24 | ТК12 : ул. Строительная, 1 | 258.186 | 10.5709 | 80 | 12 | 3.6 | 15.6 | 0.56841 | 60.6965 | 946.8657 | 1.2469
25 | ТК12 : ул. Строительная, 3 | 134.908 | 5.5235 | 70 | 53.5 | 16.05 | 69.55 | 0.40757 | 38.3671 | 2668.4335 | 1.4224
26 | ТК1 : ТК16 | 4446.149 | 182.0389 | 400 | 138.5 | 124.65 | 263.15 | 0.39539 | 3.9908 | 1050.1777 | 0.11091
27 | ТК16 : ТК17 | 4446.149 | 182.0389 | 400 | 64.5 | 58.05 | 122.55 | 0.39539 | 3.9908 | 489.0719 | 0.16077
28 | ТК17 : ул. Взлетная, 1 | 741.994 | 30.3795 | 150 | 31.5 | 9.45 | 40.95 | 0.48818 | 21.1229 | 864.9822 | 0.24894
29 | ТК17 : ТК18 | 3704.155 | 151.6594 | 400 | 123 | 110.7 | 233.7 | 0.3294 | 2.7872 | 651.3711 | 0.22717
30 | ТК18 : ТК19 | 3704.155 | 151.6594 | 300 | 41.5 | 33.2 | 74.7 | 0.57429 | 11.7982 | 881.3267 | 0.31701
31 | ТК19 : ТК20 | 3704.155 | 151.6594 | 200 | 48 | 19.2 | 67.2 | 1.2797 | 95.4388 | 6413.486 | 0.97078
32 | ТК19 : ул. Взлетная, 3 | 561.729 | 22.9989 | 125 | 32 | 9.6 | 41.6 | 0.53219 | 31.4606 | 1308.7612 | 1.1042
33 | ТК19 : ТК19-1 | 1038.559 | 42.5218 | 150 | 80.8 | 24.24 | 105.04 | 0.68329 | 41.0707 | 4314.0641 | 0.75677
34 | ТК19-1 : ул. Взлетная, 5 | 616.39 | 25.2369 | 125 | 24.2 | 7.26 | 31.46 | 0.58397 | 37.8 | 1189.1867 | 0.87799
35 | ТК19-1 : ул. Взлетная, 7 | 422.169 | 17.2849 | 100 | 74.8 | 22.44 | 97.24 | 0.62495 | 57.1343 | 5555.7415 | 1.3231
36 | ТК20 : ТК21 | 1314.19 | 53.807 | 200 | 68.5 | 27.4 | 95.9 | 0.45402 | 12.2392 | 1173.737 | 1.0904
37 | ТК21 : ул. Строительная, 22 | 752.461 | 30.8081 | 150 | 14 | 4.2 | 18.2 | 0.49506 | 21.7151 | 395.2157 | 1.1307
38 | ТК21 : ул. Строительная, 20 | 561.729 | 22.9989 | 125 | 70.5 | 21.15 | 91.65 | 0.53219 | 31.4606 | 2883.3645 | 1.3843
39 | ТК20 : ТК22 | 789.677 | 32.3318 | 200 | 205 | 82 | 287 | 0.27281 | 4.4986 | 1291.097 | 1.1024
40 | ТК22 : ул. Строительная, 24 | 789.677 | 32.3318 | 125 | 15 | 4.5 | 19.5 | 0.74815 | 61.7369 | 1203.8693 | 1.2251

## Приложение 4
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Рощинского сельского поселения Челябинской области на период до 2034 года
Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
Приложение 4. Расчет норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
№ | Наименование участка | Часовые тепловые потери, Гкал/ч | Продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном периоде | Емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в неотопительном периоде | Емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в отопительном периоде | Cреднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления | Продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и неотопительном периодах | Норма среднегодовой утечки теплоносителя | Нормы утечки теплоносителя для неотопительного периода функционирования систем теплоснабжения | Нормы утечки теплоносителя для отопительного периода функционирования систем теплоснабжения | Среднечасовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой | Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя | НОРМАТИВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ | Среднегодовое значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе | Среднегодовое значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе | Cреднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети | Значения температуры исходной холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в неотопительном периоде | Значения температуры исходной холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительном периоде | Cреднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой затем для подпитки тепловой сети | Удельная теплоемкость теплоносителя | Доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом | Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя | Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя в отопительном периоде | Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя в неотопительном периоде | Температура воды, используемой для заполнения | Температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения | Плотность сетевой воды | Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение | Температура воды, используемой при проведении испытаний | Температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период проведения испытаний | Плотность сетевой воды | Нормативные технологические затраты тепловой энергии при испытаниях тепловых водяных сетей
|  |  | nот | Vл | Vот | V год | nгод | a | m у н.л | m у н.от | m у год.н | G ут.н. |  | t1год | t2год | pгод | tх.л. | tх.от. | tх.год. | с | a | Q у.н | Q у.от | Q у.л | tау.зап. | tау.х. | pгод | Qзап | tау.зап. | tау.х. | pгод | Qрем
|  |  | ч | м3 | м3 | м3 | ч | м3/ч×м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3 | м3 | оС | оС | кг/м3 | оС | оС | оС | ккал/кг ×оС | - | Гкал | Гкал | Гкал | оС | оС | кг/м3 | Гкал | оС | оС | кг/м3 | Гкал
1 | Котельная п. Рощино : т0 | 0.002405 | 5328 | 2.6846 | 2.6846 | 2.6846 | 8424 | 0.25 | 0.0025048 | 0.0042066 | 0.0067114 | 56.5373 | 64.591 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 2.6884 | 1.685 | 1.0034 | 40 | 5 | 992.25 | 0.13985 | 40 | 5 | 992.25 | 0.13985
2 | т0 : т0-1 | 0.0018863 | 5328 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 8424 | 0.25 | 0.00029395 | 0.00049365 | 0.0007876 | 6.6347 | 7.5799 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.31549 | 0.19774 | 0.11775 | 40 | 5 | 992.25 | 0.016411 | 40 | 5 | 992.25 | 0.016411
3 | т0-1 : ул. Фабричная, 4а | 0 | 5328 | 0.019448 | 0.019448 | 0.019448 | 8424 | 0.25 | 1.81e-05 | 3.04e-05 | 4.862e-05 | 0.40957 | 0.46792 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.019476 | 0.012207 | 0.0072687 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0010131 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0010131
4 | т0-1 : ул. Фабричная, 4а/3 | 0.0035332 | 5328 | 0.59008 | 0.59008 | 0.59008 | 8424 | 0.25 | 0.00055057 | 0.00092463 | 0.0014752 | 12.4271 | 14.1973 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.59092 | 0.37038 | 0.22054 | 40 | 5 | 992.25 | 0.030739 | 40 | 5 | 992.25 | 0.030739
5 | ул. Фабричная, 4а/3 : ул. Фабричная, 4а/4 | 0.0051283 | 5328 | 0.85648 | 0.85648 | 0.85648 | 8424 | 0.25 | 0.00079914 | 0.0013421 | 0.0021412 | 18.0375 | 20.6069 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.8577 | 0.53759 | 0.32011 | 40 | 5 | 992.25 | 0.044617 | 40 | 5 | 992.25 | 0.044617
6 | т0 : т1 | 0.012647 | 5328 | 16.156 | 16.156 | 16.156 | 8424 | 0.25 | 0.015074 | 0.025316 | 0.04039 | 340.2445 | 388.7124 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 16.179 | 10.1407 | 6.0383 | 40 | 5 | 992.25 | 0.84161 | 40 | 5 | 992.25 | 0.84161
7 | т1 : ул. Фабричная, 4а/2 | 0.00022284 | 5328 | 0.008092 | 0.008092 | 0.008092 | 8424 | 0.25 | 1.2679e-05 | 1.2679e-05 | 2.023e-05 | 0.17042 | 0.19469 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.0081035 | 0.0050791 | 0.0030244 | 40 | 5 | 992.25 | 0.00042154 | 40 | 5 | 992.25 | 0.00042154
8 | т1 : ТК1 | 0.0029871 | 5328 | 3.8158 | 3.8158 | 3.8158 | 8424 | 0.25 | 0.0035603 | 0.0059791 | 0.0095394 | 80.3603 | 91.8077 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 3.8212 | 2.3951 | 1.4261 | 40 | 5 | 992.25 | 0.19878 | 40 | 5 | 992.25 | 0.19878
9 | ТК1 : ТК3 | 0.020683 | 5328 | 18.3075 | 18.3075 | 18.3075 | 8424 | 0.25 | 0.017082 | 0.028687 | 0.045769 | 385.5559 | 440.4785 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 18.3336 | 11.4911 | 6.8424 | 40 | 5 | 992.25 | 0.95369 | 40 | 5 | 992.25 | 0.95369
10 | ТК3 : ТК3Б | 0.0043101 | 5328 | 0.71984 | 0.71984 | 0.71984 | 8424 | 0.25 | 0.00067165 | 0.001128 | 0.0017996 | 15.1598 | 17.3194 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.72086 | 0.45182 | 0.26904 | 40 | 5 | 992.25 | 0.037499 | 40 | 5 | 992.25 | 0.037499
11 | ТК3Б : ул. Фабричная, 1 | 0.003261 | 5328 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 8424 | 0.25 | 0.00035714 | 0.00059978 | 0.00095692 | 8.0611 | 9.2093 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.38331 | 0.24025 | 0.14306 | 40 | 5 | 992.25 | 0.019939 | 40 | 5 | 992.25 | 0.019939
12 | ТК3Б : ТК3В | 0.0024152 | 5328 | 0.40336 | 0.40336 | 0.40336 | 8424 | 0.25 | 0.00037635 | 0.00063205 | 0.0010084 | 8.4948 | 9.7048 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.40393 | 0.25318 | 0.15076 | 40 | 5 | 992.25 | 0.021012 | 40 | 5 | 992.25 | 0.021012
13 | ТК3В : ул. Фабричная, 3 | 0.0012923 | 5328 | 0.15169 | 0.15169 | 0.15169 | 8424 | 0.25 | 0.00014153 | 0.00023768 | 0.00037922 | 3.1945 | 3.6496 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.1519 | 0.095209 | 0.056693 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0079018 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0079018
14 | ТК3В : ул. Фабричная, 5 | 0.0064977 | 5328 | 0.76267 | 0.76267 | 0.76267 | 8424 | 0.25 | 0.00071161 | 0.0011951 | 0.0019067 | 16.0618 | 18.3498 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.76376 | 0.47871 | 0.28505 | 40 | 5 | 992.25 | 0.03973 | 40 | 5 | 992.25 | 0.03973
15 | ТК3 : ТК3А | 0.0038512 | 5328 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 8424 | 0.25 | 0.00060014 | 0.0010079 | 0.001608 | 13.5458 | 15.4754 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.64412 | 0.40372 | 0.2404 | 40 | 5 | 992.25 | 0.033506 | 40 | 5 | 992.25 | 0.033506
16 | ТК3А : ул. Фабричная, 4 | 0.0020617 | 5328 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 8424 | 0.25 | 0.0002258 | 0.0003792 | 0.00060499 | 5.0965 | 5.8225 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.24234 | 0.1519 | 0.090447 | 40 | 5 | 992.25 | 0.012606 | 40 | 5 | 992.25 | 0.012606
17 | ТК3А : ул. Фабричная, 6 | 0.0018459 | 5328 | 0.21666 | 0.21666 | 0.21666 | 8424 | 0.25 | 0.00020216 | 0.0003395 | 0.00054166 | 4.5629 | 5.2129 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.21697 | 0.13599 | 0.080978 | 40 | 5 | 992.25 | 0.011287 | 40 | 5 | 992.25 | 0.011287
18 | ТК3 : ТК4А | 0.016221 | 5328 | 14.358 | 14.358 | 14.358 | 8424 | 0.25 | 0.013397 | 0.022498 | 0.035895 | 302.3795 | 345.4535 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 14.3784 | 9.0121 | 5.3663 | 40 | 5 | 992.25 | 0.74795 | 40 | 5 | 992.25 | 0.74795
19 | ТК4А : ул. Фабричная, 2 | 0.0021855 | 5328 | 0.25652 | 0.25652 | 0.25652 | 8424 | 0.25 | 0.00023935 | 0.00040195 | 0.0006413 | 5.4023 | 6.1719 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.25689 | 0.16101 | 0.095874 | 40 | 5 | 992.25 | 0.013363 | 40 | 5 | 992.25 | 0.013363
20 | ТК4А : ТК4 | 0.012418 | 5328 | 10.992 | 10.992 | 10.992 | 8424 | 0.25 | 0.010256 | 0.017224 | 0.02748 | 231.4915 | 264.4675 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 11.0076 | 6.8994 | 4.1083 | 40 | 5 | 992.25 | 0.57261 | 40 | 5 | 992.25 | 0.57261
21 | ТК4 : ТК7-1 | 0.0031849 | 5328 | 1.5647 | 1.5647 | 1.5647 | 8424 | 0.25 | 0.0014599 | 0.0024518 | 0.0039117 | 32.9522 | 37.6462 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.5669 | 0.98211 | 0.5848 | 40 | 5 | 992.25 | 0.081509 | 40 | 5 | 992.25 | 0.081509
22 | ТК7-1 : ул. Фабричная, 1а | 0.0018279 | 5328 | 0.30528 | 0.30528 | 0.30528 | 8424 | 0.25 | 0.00028484 | 0.00047836 | 0.0007632 | 6.4292 | 7.345 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.30571 | 0.19162 | 0.1141 | 40 | 5 | 992.25 | 0.015903 | 40 | 5 | 992.25 | 0.015903
23 | ТК7-1 : ТК7 | 0.012735 | 5328 | 6.2567 | 6.2567 | 6.2567 | 8424 | 0.25 | 0.0058378 | 0.0098039 | 0.015642 | 131.7657 | 150.5357 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 6.2656 | 3.9271 | 2.3384 | 40 | 5 | 992.25 | 0.32593 | 40 | 5 | 992.25 | 0.32593
24 | ТК7 : ул. Ленина, 11 | 0.00055565 | 5328 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0928 | 8424 | 0.25 | 8.65e-05 | 0.00014541 | 0.000232 | 1.9544 | 2.2328 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.092932 | 0.058248 | 0.034684 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0048342 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0048342
25 | ТК7 : ул. Ленина, 11а | 0.0045698 | 5328 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 8424 | 0.25 | 0.0007121 | 0.0011959 | 0.001908 | 16.073 | 18.3626 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.76429 | 0.47904 | 0.28525 | 40 | 5 | 992.25 | 0.039757 | 40 | 5 | 992.25 | 0.039757
26 | ТК7 : ТК8 | 0.014947 | 5328 | 7.3433 | 7.3433 | 7.3433 | 8424 | 0.25 | 0.0068517 | 0.011507 | 0.018358 | 154.6503 | 176.6803 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 7.3538 | 4.6092 | 2.7446 | 40 | 5 | 992.25 | 0.38254 | 40 | 5 | 992.25 | 0.38254
27 | ТК8 : ТК8-1 | 0.0031653 | 5328 | 0.52864 | 0.52864 | 0.52864 | 8424 | 0.25 | 0.00049325 | 0.00082835 | 0.0013216 | 11.1332 | 12.7191 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.52939 | 0.33181 | 0.19758 | 40 | 5 | 992.25 | 0.027539 | 40 | 5 | 992.25 | 0.027539
28 | ТК8-1 : Церковь | 0.00352 | 5328 | 0.12782 | 0.12782 | 0.12782 | 8424 | 0.25 | 0.00011926 | 0.00020029 | 0.00031955 | 2.6919 | 3.0753 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.128 | 0.080229 | 0.047773 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0066585 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0066585
29 | ТК8-1 : ул. Ленина, 13 | 0.0067993 | 5328 | 0.79807 | 0.79807 | 0.79807 | 8424 | 0.25 | 0.00074464 | 0.0012505 | 0.0019952 | 16.8074 | 19.2017 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.79921 | 0.50093 | 0.29828 | 40 | 5 | 992.25 | 0.041574 | 40 | 5 | 992.25 | 0.041574
30 | ТК8-1 : ул. Ленина, 15 | 0.0033857 | 5328 | 0.39739 | 0.39739 | 0.39739 | 8424 | 0.25 | 0.00037079 | 0.0006227 | 0.00099348 | 8.3691 | 9.5613 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.39796 | 0.24943 | 0.14853 | 40 | 5 | 992.25 | 0.020701 | 40 | 5 | 992.25 | 0.020701
31 | ТК8 : ТК9 | 0.014579 | 5328 | 7.1624 | 7.1624 | 7.1624 | 8424 | 0.25 | 0.0066829 | 0.011223 | 0.017906 | 150.841 | 172.3283 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 7.1726 | 4.4957 | 2.677 | 40 | 5 | 992.25 | 0.37311 | 40 | 5 | 992.25 | 0.37311
32 | ТК9 : ТК10 | 0.0037537 | 5328 | 0.83568 | 0.83568 | 0.83568 | 8424 | 0.25 | 0.00077973 | 0.0013095 | 0.0020892 | 17.5994 | 20.1065 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.83687 | 0.52453 | 0.31234 | 40 | 5 | 992.25 | 0.043533 | 40 | 5 | 992.25 | 0.043533
33 | ТК10 : ул. Ленина, 10 | 0.00055565 | 5328 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0928 | 8424 | 0.25 | 8.65e-05 | 0.00014541 | 0.000232 | 1.9544 | 2.2328 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.092932 | 0.058248 | 0.034684 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0048342 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0048342
34 | ТК10 : т10 | 0.0098753 | 5328 | 1.6493 | 1.6493 | 1.6493 | 8424 | 0.25 | 0.0015389 | 0.0025843 | 0.0041232 | 34.7338 | 39.6817 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.6516 | 1.0352 | 0.61642 | 40 | 5 | 992.25 | 0.085916 | 40 | 5 | 992.25 | 0.085916
35 | т10 : т10а | 0.0030064 | 5328 | 0.75344 | 0.75344 | 0.75344 | 8424 | 0.25 | 0.000703 | 0.0011806 | 0.0018836 | 15.8674 | 18.1278 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.75451 | 0.47291 | 0.2816 | 40 | 5 | 992.25 | 0.039249 | 40 | 5 | 992.25 | 0.039249
36 | т10а : ул. Молодежная, 2/1 | 0.0013987 | 5328 | 0.090384 | 0.090384 | 0.090384 | 8424 | 0.25 | 8.43e-05 | 0.00014163 | 0.00022596 | 1.9035 | 2.1746 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.090513 | 0.056732 | 0.033781 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0047084 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0047084
37 | т10а : т10б | 0.0021209 | 5328 | 0.53152 | 0.53152 | 0.53152 | 8424 | 0.25 | 0.00049593 | 0.00083287 | 0.0013288 | 11.1938 | 12.7884 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.53228 | 0.33362 | 0.19866 | 40 | 5 | 992.25 | 0.027689 | 40 | 5 | 992.25 | 0.027689
38 | т10б : ул. Молодежная, 2 | 0.00027634 | 5328 | 0.032436 | 0.032436 | 0.032436 | 8424 | 0.25 | 3.026e-05 | 5.08e-05 | 8.109e-05 | 0.6831 | 0.78041 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.032482 | 0.020359 | 0.012123 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0016897 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0016897
39 | т10б : т10в | 0.0045847 | 5328 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 8424 | 0.25 | 0.001072 | 0.0018004 | 0.0028724 | 24.1971 | 27.644 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.1506 | 0.72117 | 0.42942 | 40 | 5 | 992.25 | 0.059853 | 40 | 5 | 992.25 | 0.059853
40 | т10в : ул. Молодежная, 4 | 0.0002926 | 5328 | 0.034344 | 0.034344 | 0.034344 | 8424 | 0.25 | 3.204e-05 | 5.3815e-05 | 8.586e-05 | 0.72328 | 0.82632 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.034393 | 0.021557 | 0.012836 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0017891 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0017891
41 | т10в : ул. Молодежная, 6 | 0.0087084 | 5328 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 8424 | 0.25 | 0.00095372 | 0.0016017 | 0.0025554 | 21.5266 | 24.5931 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.0236 | 0.64158 | 0.38203 | 40 | 5 | 992.25 | 0.053247 | 40 | 5 | 992.25 | 0.053247
42 | ТК4 : ТК4-3 | 0.017223 | 5328 | 8.4612 | 8.4612 | 8.4612 | 8424 | 0.25 | 0.0078947 | 0.013258 | 0.021153 | 178.1937 | 203.5774 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 8.4733 | 5.3109 | 3.1624 | 40 | 5 | 992.25 | 0.44077 | 40 | 5 | 992.25 | 0.44077
43 | ТК4-3 : ул. Ленина, 9 | 0.00042632 | 5328 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 | 8424 | 0.25 | 6.643e-05 | 0.00011157 | 0.000178 | 1.4995 | 1.7131 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.071301 | 0.04469 | 0.026611 | 40 | 5 | 992.25 | 0.003709 | 40 | 5 | 992.25 | 0.003709
44 | ТК4-1 : ТК4-2 | 0.038193 | 5328 | 18.7639 | 18.7639 | 18.7639 | 8424 | 0.25 | 0.017508 | 0.029402 | 0.04691 | 395.1682 | 451.4599 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 18.7906 | 11.7776 | 7.013 | 40 | 5 | 992.25 | 0.97747 | 40 | 5 | 992.25 | 0.97747
45 | ТК4-2 : ул. Молодежная. 10 | 0.0066115 | 5328 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4719 | 8424 | 0.25 | 0.0013734 | 0.0023064 | 0.0036798 | 30.9986 | 35.4144 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.474 | 0.92388 | 0.55013 | 40 | 5 | 992.25 | 0.076677 | 40 | 5 | 992.25 | 0.076677
46 | ТК4 : ул. Фабричная, 2а | 0.00299 | 5328 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 8424 | 0.25 | 0.00046593 | 0.00078247 | 0.0012484 | 10.5165 | 12.0146 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.50007 | 0.31343 | 0.18664 | 40 | 5 | 992.25 | 0.026013 | 40 | 5 | 992.25 | 0.026013
47 | ТК4 : ТК4-1 | 0.0078842 | 5328 | 5.4993 | 5.4993 | 5.4993 | 8424 | 0.25 | 0.0051311 | 0.0086171 | 0.013748 | 115.8148 | 132.3127 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 5.5071 | 3.4517 | 2.0554 | 40 | 5 | 992.25 | 0.28647 | 40 | 5 | 992.25 | 0.28647
48 | ТК4-1 : ТК5 | 0.0045621 | 5328 | 3.1821 | 3.1821 | 3.1821 | 8424 | 0.25 | 0.0029691 | 0.0049862 | 0.0079553 | 67.0154 | 76.5618 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 3.1866 | 1.9973 | 1.1893 | 40 | 5 | 992.25 | 0.16577 | 40 | 5 | 992.25 | 0.16577
49 | ТК5 : ул. Ленина, 17 | 0.0011582 | 5328 | 0.19344 | 0.19344 | 0.19344 | 8424 | 0.25 | 0.00018049 | 0.00030311 | 0.0004836 | 4.0738 | 4.6542 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.19372 | 0.12142 | 0.072298 | 40 | 5 | 992.25 | 0.010077 | 40 | 5 | 992.25 | 0.010077
50 | ТК5 : ТК5-1 | 0.014806 | 5328 | 10.3276 | 10.3276 | 10.3276 | 8424 | 0.25 | 0.0096361 | 0.016183 | 0.025819 | 217.4988 | 248.4816 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 10.3423 | 6.4823 | 3.8599 | 40 | 5 | 992.25 | 0.538 | 40 | 5 | 992.25 | 0.538
51 | ТК5-1 : ТК6 | 0.0068412 | 5328 | 2.1283 | 2.1283 | 2.1283 | 8424 | 0.25 | 0.0019858 | 0.003335 | 0.0053208 | 44.8224 | 51.2074 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 2.1313 | 1.3359 | 0.79546 | 40 | 5 | 992.25 | 0.11087 | 40 | 5 | 992.25 | 0.11087
52 | ТК6 : ул. Ленина, 21 | 0.0029689 | 5328 | 0.49584 | 0.49584 | 0.49584 | 8424 | 0.25 | 0.00046264 | 0.00077696 | 0.0012396 | 10.4424 | 11.9299 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.49655 | 0.31123 | 0.18532 | 40 | 5 | 992.25 | 0.02583 | 40 | 5 | 992.25 | 0.02583
53 | ТК6 : т6-1 | 0.0028287 | 5328 | 0.62976 | 0.62976 | 0.62976 | 8424 | 0.25 | 0.0005876 | 0.0009868 | 0.0015744 | 13.2627 | 15.152 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.63066 | 0.39528 | 0.23537 | 40 | 5 | 992.25 | 0.032806 | 40 | 5 | 992.25 | 0.032806
54 | т6-1 : ул. Ленина, 19 | 0.0014035 | 5328 | 0.2344 | 0.2344 | 0.2344 | 8424 | 0.25 | 0.00021871 | 0.00036729 | 0.000586 | 4.9365 | 5.6397 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.23473 | 0.14713 | 0.087607 | 40 | 5 | 992.25 | 0.012211 | 40 | 5 | 992.25 | 0.012211
55 | т6-1 : ул. Ленина, 23 | 0.0046023 | 5328 | 0.76864 | 0.76864 | 0.76864 | 8424 | 0.25 | 0.00071718 | 0.0012044 | 0.0019216 | 16.1876 | 18.4935 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.76973 | 0.48245 | 0.28728 | 40 | 5 | 992.25 | 0.040041 | 40 | 5 | 992.25 | 0.040041
56 | ТК5-1 : ТК4Б | 0.015893 | 5328 | 11.0855 | 11.0855 | 11.0855 | 8424 | 0.25 | 0.010343 | 0.01737 | 0.027714 | 233.4602 | 266.7166 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 11.1013 | 6.9581 | 4.1432 | 40 | 5 | 992.25 | 0.57748 | 40 | 5 | 992.25 | 0.57748
57 | ТК4Б : ул. Ленина, 25 | 0.003582 | 5328 | 0.59824 | 0.59824 | 0.59824 | 8424 | 0.25 | 0.00055819 | 0.00093741 | 0.0014956 | 12.5989 | 14.3937 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.59909 | 0.3755 | 0.22359 | 40 | 5 | 992.25 | 0.031164 | 40 | 5 | 992.25 | 0.031164
58 | ТК4Б : ТК4Б | 0.01081 | 5328 | 5.3108 | 5.3108 | 5.3108 | 8424 | 0.25 | 0.0049552 | 0.0083218 | 0.013277 | 111.8454 | 127.7778 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 5.3184 | 3.3334 | 1.9849 | 40 | 5 | 992.25 | 0.27666 | 40 | 5 | 992.25 | 0.27666
59 | ТК4Б : ул. Ленина, 27 | 0.00071947 | 5328 | 0.12016 | 0.12016 | 0.12016 | 8424 | 0.25 | 0.00011212 | 0.00018828 | 0.0003004 | 2.5306 | 2.891 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.12033 | 0.075421 | 0.04491 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0062595 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0062595
60 | ТК1 : ТК2А | 0.0084147 | 5328 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 8424 | 0.25 | 0.0087641 | 0.014718 | 0.023482 | 197.8166 | 225.9956 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 9.4064 | 5.8957 | 3.5106 | 40 | 5 | 992.25 | 0.48931 | 40 | 5 | 992.25 | 0.48931
61 | ТК2А : Гараж | 0.0045317 | 5328 | 0.53191 | 0.53191 | 0.53191 | 8424 | 0.25 | 0.0004963 | 0.00083347 | 0.0013298 | 11.202 | 12.7977 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.53267 | 0.33386 | 0.1988 | 40 | 5 | 992.25 | 0.027709 | 40 | 5 | 992.25 | 0.027709
62 | Гараж : ТК2Б | 0.00090579 | 5328 | 0.10632 | 0.10632 | 0.10632 | 8424 | 0.25 | 9.919e-05 | 0.0001666 | 0.00026579 | 2.2391 | 2.558 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.10647 | 0.066733 | 0.039736 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0055384 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0055384
63 | ТК2Б : Пож. депо | 0.0031229 | 5328 | 0.36655 | 0.36655 | 0.36655 | 8424 | 0.25 | 0.00034201 | 0.00057436 | 0.00091637 | 7.7195 | 8.8191 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.36707 | 0.23007 | 0.137 | 40 | 5 | 992.25 | 0.019095 | 40 | 5 | 992.25 | 0.019095
64 | ТК2А : ТК2 | 0.0060595 | 5328 | 7.7406 | 7.7406 | 7.7406 | 8424 | 0.25 | 0.0072224 | 0.012129 | 0.019352 | 163.0179 | 186.2398 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 7.7517 | 4.8586 | 2.8931 | 40 | 5 | 992.25 | 0.40323 | 40 | 5 | 992.25 | 0.40323
65 | ТК2 : т1 | 0.019347 | 5328 | 24.7147 | 24.7147 | 24.7147 | 8424 | 0.25 | 0.02306 | 0.038727 | 0.061787 | 520.4916 | 594.6357 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 24.7499 | 15.5127 | 9.2371 | 40 | 5 | 992.25 | 1.2875 | 40 | 5 | 992.25 | 1.2875
66 | т1 : т1а | 0.057007 | 5328 | 89.0352 | 89.0352 | 89.0352 | 8424 | 0.25 | 0.083074 | 0.13951 | 0.22259 | 1875.0813 | 2142.1869 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 89.1619 | 55.885 | 33.277 | 40 | 5 | 992.25 | 4.6381 | 40 | 5 | 992.25 | 4.6381
67 | т1а : ул. Фабричная, 7 | 0.0075746 | 5328 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1182 | 8424 | 0.25 | 0.0010433 | 0.0017522 | 0.0027955 | 23.5495 | 26.9041 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.1198 | 0.70187 | 0.41793 | 40 | 5 | 992.25 | 0.058251 | 40 | 5 | 992.25 | 0.058251
68 | т1а : т1б | 0.048444 | 5328 | 75.6621 | 75.6621 | 75.6621 | 8424 | 0.25 | 0.070596 | 0.11856 | 0.18916 | 1593.4438 | 1820.4301 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 75.7698 | 47.491 | 28.2788 | 40 | 5 | 992.25 | 3.9415 | 40 | 5 | 992.25 | 3.9415
69 | т1б : ул. Ленина, 3 | 0.0070753 | 5328 | 1.7731 | 1.7731 | 1.7731 | 8424 | 0.25 | 0.0016544 | 0.0027784 | 0.0044328 | 37.3419 | 42.6613 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.7756 | 1.1129 | 0.6627 | 40 | 5 | 992.25 | 0.092367 | 40 | 5 | 992.25 | 0.092367
70 | т1б : т2 | 0.024619 | 5328 | 38.4507 | 38.4507 | 38.4507 | 8424 | 0.25 | 0.035876 | 0.06025 | 0.096127 | 809.7717 | 925.1238 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 38.5054 | 24.1345 | 14.371 | 40 | 5 | 992.25 | 2.003 | 40 | 5 | 992.25 | 2.003
71 | т2 : ТК13-1 | 0.0079809 | 5328 | 4.877 | 4.877 | 4.877 | 8424 | 0.25 | 0.0045504 | 0.007642 | 0.012192 | 102.7088 | 117.3397 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 4.8839 | 3.0611 | 1.8228 | 40 | 5 | 992.25 | 0.25406 | 40 | 5 | 992.25 | 0.25406
72 | ТК13-1 : ТК14 | 0.0053441 | 5328 | 2.6255 | 2.6255 | 2.6255 | 8424 | 0.25 | 0.0024497 | 0.004114 | 0.0065637 | 55.2926 | 63.169 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 2.6292 | 1.6479 | 0.98127 | 40 | 5 | 992.25 | 0.13677 | 40 | 5 | 992.25 | 0.13677
73 | ТК14 : ТК13 | 0.0069026 | 5328 | 3.3912 | 3.3912 | 3.3912 | 8424 | 0.25 | 0.0031641 | 0.0053138 | 0.0084779 | 71.4178 | 81.5913 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 3.396 | 2.1285 | 1.2674 | 40 | 5 | 992.25 | 0.17666 | 40 | 5 | 992.25 | 0.17666
74 | ТК13 : Баня | 0.00086901 | 5328 | 0.031556 | 0.031556 | 0.031556 | 8424 | 0.25 | 2.9443e-05 | 4.9e-05 | 7.889e-05 | 0.66457 | 0.75924 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.031601 | 0.019807 | 0.011794 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0016439 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0016439
75 | ТК13 : ул. Ленина, 14 | 0.0046033 | 5328 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7688 | 8424 | 0.25 | 0.00071733 | 0.0012047 | 0.001922 | 16.1909 | 18.4973 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.76989 | 0.48255 | 0.28734 | 40 | 5 | 992.25 | 0.040049 | 40 | 5 | 992.25 | 0.040049
76 | ТК13 : ул. Ленина, 7 | 0.0010084 | 5328 | 0.086814 | 0.086814 | 0.086814 | 8424 | 0.25 | 8.1002e-05 | 0.00013603 | 0.00021703 | 1.8283 | 2.0887 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.086938 | 0.054491 | 0.032447 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0045224 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0045224
77 | ТК13 : ТК12 | 0.012009 | 5328 | 3.7361 | 3.7361 | 3.7361 | 8424 | 0.25 | 0.0034859 | 0.0058543 | 0.0093402 | 78.6818 | 89.8901 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 3.7414 | 2.345 | 1.3964 | 40 | 5 | 992.25 | 0.19462 | 40 | 5 | 992.25 | 0.19462
78 | ТК12 : т12-1 | 0.0013382 | 5328 | 0.11521 | 0.11521 | 0.11521 | 8424 | 0.25 | 0.00010749 | 0.00018052 | 0.00028802 | 2.4262 | 2.7719 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.11537 | 0.072312 | 0.043058 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0060014 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0060014
79 | т12-1 : ул. Ленина, 5а | 0.00108 | 5328 | 0.092976 | 0.092976 | 0.092976 | 8424 | 0.25 | 8.6751e-05 | 0.00014569 | 0.00023244 | 1.9581 | 2.237 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.093108 | 0.058358 | 0.03475 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0048434 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0048434
80 | т12-1 : ул. Ленина, 5 | 0.0014351 | 5328 | 0.12355 | 0.12355 | 0.12355 | 8424 | 0.25 | 0.00011528 | 0.0001936 | 0.00030888 | 2.602 | 2.9727 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.12373 | 0.07755 | 0.046178 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0064362 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0064362
81 | ТК12 : ТК11 | 0.007355 | 5328 | 2.2882 | 2.2882 | 2.2882 | 8424 | 0.25 | 0.002135 | 0.0035854 | 0.0057204 | 48.1886 | 55.0531 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 2.2914 | 1.4362 | 0.8552 | 40 | 5 | 992.25 | 0.1192 | 40 | 5 | 992.25 | 0.1192
82 | ТК11 : т11-1 | 0.0011199 | 5328 | 0.18704 | 0.18704 | 0.18704 | 8424 | 0.25 | 0.00017452 | 0.00029308 | 0.0004676 | 3.9391 | 4.5002 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.18731 | 0.1174 | 0.069906 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0097435 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0097435
83 | т11-1 : ул. Ленина, 12 | 0.00035943 | 5328 | 0.042188 | 0.042188 | 0.042188 | 8424 | 0.25 | 3.93e-05 | 6.6e-05 | 0.00010547 | 0.88848 | 1.015 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.042248 | 0.02648 | 0.015768 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0021977 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0021977
84 | т11-1 : ул. Ленина, 13а | 0.0085937 | 5328 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 8424 | 0.25 | 0.00094116 | 0.0015806 | 0.0025217 | 21.2431 | 24.2692 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.0101 | 0.63313 | 0.377 | 40 | 5 | 992.25 | 0.052546 | 40 | 5 | 992.25 | 0.052546
85 | ТК14 : ТК15 | 0.0067559 | 5328 | 3.3191 | 3.3191 | 3.3191 | 8424 | 0.25 | 0.0030969 | 0.0052008 | 0.0082977 | 69.8998 | 79.8571 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 3.3238 | 2.0833 | 1.2405 | 40 | 5 | 992.25 | 0.1729 | 40 | 5 | 992.25 | 0.1729
86 | ТК15 : т16-3 | 0.012503 | 5328 | 2.0882 | 2.0882 | 2.0882 | 8424 | 0.25 | 0.0019484 | 0.003272 | 0.0052204 | 43.9766 | 50.2411 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 2.0911 | 1.3107 | 0.78045 | 40 | 5 | 992.25 | 0.10878 | 40 | 5 | 992.25 | 0.10878
87 | т16-3 : ул. Ленина, 4 | 0.00043973 | 5328 | 0.07344 | 0.07344 | 0.07344 | 8424 | 0.25 | 6.85e-05 | 0.00011508 | 0.0001836 | 1.5466 | 1.767 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.073545 | 0.046096 | 0.027448 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0038257 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0038257
88 | т16-3 : ул. Ленина, 2 | 0.005979 | 5328 | 0.99856 | 0.99856 | 0.99856 | 8424 | 0.25 | 0.0009317 | 0.0015647 | 0.0024964 | 21.0297 | 24.0254 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.99998 | 0.62677 | 0.37321 | 40 | 5 | 992.25 | 0.052018 | 40 | 5 | 992.25 | 0.052018
89 | ТК15 : ТК16 | 0.0071051 | 5328 | 2.2104 | 2.2104 | 2.2104 | 8424 | 0.25 | 0.0020624 | 0.0034636 | 0.005526 | 46.551 | 53.1822 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 2.2135 | 1.3874 | 0.82614 | 40 | 5 | 992.25 | 0.11515 | 40 | 5 | 992.25 | 0.11515
90 | ТК16 : ул. Ленина, 6 | 0.00052289 | 5328 | 0.061374 | 0.061374 | 0.061374 | 8424 | 0.25 | 5.726e-05 | 9.617e-05 | 0.00015343 | 1.2925 | 1.4767 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.061461 | 0.038523 | 0.022939 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0031972 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0031972
91 | ТК16 : ТК16-1 | 0.0048902 | 5328 | 1.5214 | 1.5214 | 1.5214 | 8424 | 0.25 | 0.0014195 | 0.002383 | 0.0038034 | 32.0398 | 36.6039 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.5235 | 0.95492 | 0.56861 | 40 | 5 | 992.25 | 0.079252 | 40 | 5 | 992.25 | 0.079252
92 | ТК16-1 : ул. Ленина, 8 | 0.00080013 | 5328 | 0.093916 | 0.093916 | 0.093916 | 8424 | 0.25 | 8.76e-05 | 0.00014716 | 0.00023479 | 1.9779 | 2.2596 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.09405 | 0.058949 | 0.035101 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0048924 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0048924
93 | ТК16-1 : ТК16-2 | 0.015985 | 5328 | 4.973 | 4.973 | 4.973 | 8424 | 0.25 | 0.0046401 | 0.0077925 | 0.012433 | 104.7322 | 119.6513 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 4.9801 | 3.1214 | 1.8587 | 40 | 5 | 992.25 | 0.25906 | 40 | 5 | 992.25 | 0.25906
94 | ТК16-2 : ул. Молодежная, 8 | 0.0017311 | 5328 | 0.53856 | 0.53856 | 0.53856 | 8424 | 0.25 | 0.0005025 | 0.0008439 | 0.0013464 | 11.3421 | 12.9578 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.53933 | 0.33804 | 0.20129 | 40 | 5 | 992.25 | 0.028055 | 40 | 5 | 992.25 | 0.028055
95 | т2 : т2а | 0.00905 | 5328 | 14.1345 | 14.1345 | 14.1345 | 8424 | 0.25 | 0.013188 | 0.022148 | 0.035336 | 297.6726 | 340.0761 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 14.1546 | 8.8718 | 5.2828 | 40 | 5 | 992.25 | 0.73631 | 40 | 5 | 992.25 | 0.73631
96 | т2а : т3 | 0.050911 | 5328 | 79.515 | 79.515 | 79.515 | 8424 | 0.25 | 0.074191 | 0.1246 | 0.19879 | 1674.5859 | 1913.1309 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 79.6282 | 49.9094 | 29.7188 | 40 | 5 | 992.25 | 4.1422 | 40 | 5 | 992.25 | 4.1422
97 | т3 : т4 | 0.012487 | 5328 | 19.5021 | 19.5021 | 19.5021 | 8424 | 0.25 | 0.018196 | 0.030559 | 0.048755 | 410.7142 | 469.2205 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 19.5299 | 12.2409 | 7.2889 | 40 | 5 | 992.25 | 1.0159 | 40 | 5 | 992.25 | 1.0159
98 | т4 : ул. Ленина, 16 | 0.0015361 | 5328 | 0.18031 | 0.18031 | 0.18031 | 8424 | 0.25 | 0.00016823 | 0.00028253 | 0.00045076 | 3.7972 | 4.3382 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.18056 | 0.11317 | 0.067389 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0093927 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0093927
99 | т4 : т5 | 0.015408 | 5328 | 24.0651 | 24.0651 | 24.0651 | 8424 | 0.25 | 0.022454 | 0.037709 | 0.060163 | 506.811 | 579.0063 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 24.0993 | 15.105 | 8.9943 | 40 | 5 | 992.25 | 1.2536 | 40 | 5 | 992.25 | 1.2536
100 | т5 : ул. Ленина, 18 | 0.001681 | 5328 | 0.30517 | 0.30517 | 0.30517 | 8424 | 0.25 | 0.00028474 | 0.00047819 | 0.00076293 | 6.427 | 7.3425 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.30561 | 0.19155 | 0.11406 | 40 | 5 | 992.25 | 0.015897 | 40 | 5 | 992.25 | 0.015897
101 | т3 : т3-1 | 0.0037565 | 5328 | 1.8455 | 1.8455 | 1.8455 | 8424 | 0.25 | 0.001722 | 0.0028918 | 0.0046138 | 38.8667 | 44.4032 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 1.8481 | 1.1584 | 0.68976 | 40 | 5 | 992.25 | 0.096139 | 40 | 5 | 992.25 | 0.096139
102 | т3-1 : ТК17 | 0.014618 | 5328 | 7.1815 | 7.1815 | 7.1815 | 8424 | 0.25 | 0.0067007 | 0.011253 | 0.017954 | 151.242 | 172.7864 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 7.1917 | 4.5076 | 2.6841 | 40 | 5 | 992.25 | 0.37411 | 40 | 5 | 992.25 | 0.37411
103 | ТК17 : ул. Ленина, 20 | 0.0057529 | 5328 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608 | 8424 | 0.25 | 0.00089647 | 0.0015055 | 0.002402 | 20.2344 | 23.1168 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.96217 | 0.60307 | 0.3591 | 40 | 5 | 992.25 | 0.050051 | 40 | 5 | 992.25 | 0.050051
104 | ТК17 : ТК18 | 0.0074382 | 5328 | 3.6543 | 3.6543 | 3.6543 | 8424 | 0.25 | 0.0034097 | 0.0057261 | 0.0091358 | 76.96 | 87.9229 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 3.6595 | 2.2937 | 1.3658 | 40 | 5 | 992.25 | 0.19036 | 40 | 5 | 992.25 | 0.19036
105 | ТК18 : т18-1 | 0.0038139 | 5328 | 0.63696 | 0.63696 | 0.63696 | 8424 | 0.25 | 0.00059431 | 0.00099809 | 0.0015924 | 13.4144 | 15.3253 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.63787 | 0.3998 | 0.23806 | 40 | 5 | 992.25 | 0.033181 | 40 | 5 | 992.25 | 0.033181
106 | т18-1 : ул. Ленина, 1 | 0.00099251 | 5328 | 0.16576 | 0.16576 | 0.16576 | 8424 | 0.25 | 0.00015466 | 0.00025974 | 0.0004144 | 3.4909 | 3.9882 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.166 | 0.10404 | 0.061953 | 40 | 5 | 992.25 | 0.008635 | 40 | 5 | 992.25 | 0.008635
107 | т18-1 : ул. Ленина, 1в | 0.0043609 | 5328 | 0.72832 | 0.72832 | 0.72832 | 8424 | 0.25 | 0.00067956 | 0.0011412 | 0.0018208 | 15.3384 | 17.5234 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.72936 | 0.45715 | 0.27221 | 40 | 5 | 992.25 | 0.03794 | 40 | 5 | 992.25 | 0.03794
108 | ТК18 : ТК19 | 0.015256 | 5328 | 7.495 | 7.495 | 7.495 | 8424 | 0.25 | 0.0069932 | 0.011744 | 0.018737 | 157.8439 | 180.3287 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 7.5056 | 4.7044 | 2.8012 | 40 | 5 | 992.25 | 0.39044 | 40 | 5 | 992.25 | 0.39044
109 | ТК19 : ул. Ленина, 18а | 0.0028718 | 5328 | 0.33708 | 0.33708 | 0.33708 | 8424 | 0.25 | 0.00031451 | 0.00052819 | 0.0008427 | 7.0989 | 8.1101 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.33756 | 0.21158 | 0.12598 | 40 | 5 | 992.25 | 0.01756 | 40 | 5 | 992.25 | 0.01756
110 | ТК19 : ТК20 | 0.012666 | 5328 | 6.2227 | 6.2227 | 6.2227 | 8424 | 0.25 | 0.0058061 | 0.0097506 | 0.015557 | 131.0496 | 149.7177 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 6.2315 | 3.9058 | 2.3257 | 40 | 5 | 992.25 | 0.32416 | 40 | 5 | 992.25 | 0.32416
111 | ТК20 : т20-1 | 0.0015022 | 5328 | 0.25088 | 0.25088 | 0.25088 | 8424 | 0.25 | 0.00023408 | 0.00039312 | 0.0006272 | 5.2835 | 6.0362 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.25124 | 0.15747 | 0.093767 | 40 | 5 | 992.25 | 0.013069 | 40 | 5 | 992.25 | 0.013069
112 | т20-1 : ул. Ленина, 1а | 0.00052198 | 5328 | 0.061268 | 0.061268 | 0.061268 | 8424 | 0.25 | 5.71e-05 | 9.6e-05 | 0.00015317 | 1.2903 | 1.4741 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.061355 | 0.038456 | 0.022899 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0031916 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0031916
113 | т20-1 : ул. Ленина, 1б | 0.0027941 | 5328 | 0.32796 | 0.32796 | 0.32796 | 8424 | 0.25 | 0.00030601 | 0.0005139 | 0.00081991 | 6.9069 | 7.8908 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.32843 | 0.20585 | 0.12258 | 40 | 5 | 992.25 | 0.017085 | 40 | 5 | 992.25 | 0.017085
114 | ТК20 : ТК21 | 0.0015319 | 5328 | 0.34104 | 0.34104 | 0.34104 | 8424 | 0.25 | 0.00031821 | 0.00053439 | 0.0008526 | 7.1823 | 8.2054 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 0.34153 | 0.21406 | 0.12746 | 40 | 5 | 992.25 | 0.017766 | 40 | 5 | 992.25 | 0.017766
115 | ТК21 : ул. Ленина, 22 | 0.011378 | 5328 | 2.5332 | 2.5332 | 2.5332 | 8424 | 0.25 | 0.0023636 | 0.0039694 | 0.006333 | 53.3492 | 60.9488 | 60.5279 | 48.4166 | 973.1 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.002 | 0.75 | 2.5368 | 1.59 | 0.94678 | 40 | 5 | 992.25 | 0.13196 | 40 | 5 | 992.25 | 0.13196
1 | Котельная, д. Казанцево : ТК1 | 0.00084294 | 5328 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 8424 | 0.25 | 0.003135 | 0.005265 | 0.0084 | 70.7616 | 80.8416 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 4.2311 | 2.652 | 1.5791 | 40 | 5 | 992.25 | 0.17503 | 40 | 5 | 992.25 | 0.17503
2 | ТК1 : ТК1-1 | 0.0049242 | 5328 | 15.525 | 15.525 | 15.525 | 8424 | 0.25 | 0.014486 | 0.024327 | 0.038812 | 326.9565 | 373.5315 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 19.5502 | 12.2537 | 7.2965 | 40 | 5 | 992.25 | 0.80875 | 40 | 5 | 992.25 | 0.80875
3 | ТК1-1 : ТК2 | 0.0045388 | 5328 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 8424 | 0.25 | 0.013352 | 0.022423 | 0.035775 | 301.3686 | 344.2986 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 18.0202 | 11.2947 | 6.7255 | 40 | 5 | 992.25 | 0.74545 | 40 | 5 | 992.25 | 0.74545
4 | ТК2 : ТК3 | 0.0036396 | 5328 | 11.475 | 11.475 | 11.475 | 8424 | 0.25 | 0.010707 | 0.017981 | 0.028688 | 241.6635 | 276.0885 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 14.4501 | 9.0571 | 5.3931 | 40 | 5 | 992.25 | 0.59777 | 40 | 5 | 992.25 | 0.59777
5 | ТК3 : ТК4 | 0.0076646 | 5328 | 24.165 | 24.165 | 24.165 | 8424 | 0.25 | 0.022547 | 0.037865 | 0.060413 | 508.9149 | 581.4099 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 30.4303 | 19.0731 | 11.3572 | 40 | 5 | 992.25 | 1.2588 | 40 | 5 | 992.25 | 1.2588
6 | ТК4 : ТК5 | 0.0030042 | 5328 | 6.375 | 6.375 | 6.375 | 8424 | 0.25 | 0.0059482 | 0.0099893 | 0.015938 | 134.2575 | 153.3825 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 8.0279 | 5.0317 | 2.9961 | 40 | 5 | 992.25 | 0.33209 | 40 | 5 | 992.25 | 0.33209
7 | ТК5 : ТК6 | 0.0031456 | 5328 | 6.675 | 6.675 | 6.675 | 8424 | 0.25 | 0.0062281 | 0.010459 | 0.016688 | 140.5755 | 160.6005 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 8.4056 | 5.2685 | 3.1371 | 40 | 5 | 992.25 | 0.34772 | 40 | 5 | 992.25 | 0.34772
8 | ТК6 : ТК7 | 0.0038885 | 5328 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 8424 | 0.25 | 0.0059836 | 0.010049 | 0.016033 | 135.0578 | 154.2968 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 8.0757 | 5.0617 | 3.014 | 40 | 5 | 992.25 | 0.33407 | 40 | 5 | 992.25 | 0.33407
9 | ТК7 : ТК7-2 | 0.0016027 | 5328 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 8424 | 0.25 | 0.00091364 | 0.0015344 | 0.002448 | 20.622 | 23.5596 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 1.2331 | 0.77287 | 0.46021 | 40 | 5 | 992.25 | 0.05101 | 40 | 5 | 992.25 | 0.05101
10 | ТК7-2 : ул. Уфимская, 1 | 0.0016773 | 5328 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 8424 | 0.25 | 0.00095619 | 0.0016058 | 0.002562 | 21.5823 | 24.6567 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 1.2905 | 0.80886 | 0.48164 | 40 | 5 | 992.25 | 0.053385 | 40 | 5 | 992.25 | 0.053385
11 | ТК7 : ТК7-1 | 0.002996 | 5328 | 3.536 | 3.536 | 3.536 | 8424 | 0.25 | 0.0032993 | 0.0055407 | 0.00884 | 74.4682 | 85.0762 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 4.4528 | 2.7909 | 1.6619 | 40 | 5 | 992.25 | 0.1842 | 40 | 5 | 992.25 | 0.1842
12 | ТК7-1 : ТК8 | 0.0013828 | 5328 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 8424 | 0.25 | 0.0015227 | 0.0025573 | 0.00408 | 34.3699 | 39.2659 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 2.0551 | 1.2881 | 0.76701 | 40 | 5 | 992.25 | 0.085016 | 40 | 5 | 992.25 | 0.085016
13 | ТК8 : ул. Уфимская, 6 | 0.00042448 | 5328 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 8424 | 0.25 | 0.00010189 | 0.00017111 | 0.000273 | 2.2998 | 2.6274 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.13751 | 0.08619 | 0.051322 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0056886 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0056886
14 | ТК8 : ТК13 | 0.0033781 | 5328 | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 8424 | 0.25 | 0.0019258 | 0.0032342 | 0.00516 | 43.4678 | 49.6598 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 2.5991 | 1.6291 | 0.97005 | 40 | 5 | 992.25 | 0.10752 | 40 | 5 | 992.25 | 0.10752
15 | ТК13 : ул. Уфимская, 8 | 0.00026464 | 5328 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 8424 | 0.25 | 8.4068e-05 | 0.00014118 | 0.00022525 | 1.8975 | 2.1678 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.11346 | 0.071115 | 0.042346 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0046936 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0046936
16 | ТК13 : ул. Строительная, 11 | 0.0012734 | 5328 | 0.3276 | 0.3276 | 0.3276 | 8424 | 0.25 | 0.00030567 | 0.00051333 | 0.000819 | 6.8993 | 7.8821 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.41254 | 0.25857 | 0.15397 | 40 | 5 | 992.25 | 0.017066 | 40 | 5 | 992.25 | 0.017066
17 | ТК8 : ТК9 | 0.0022233 | 5328 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 8424 | 0.25 | 0.001881 | 0.003159 | 0.00504 | 42.457 | 48.505 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 2.5387 | 1.5912 | 0.94749 | 40 | 5 | 992.25 | 0.10502 | 40 | 5 | 992.25 | 0.10502
18 | ТК9 : ТК10 | 0.00093895 | 5328 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 8424 | 0.25 | 0.00041801 | 0.00070199 | 0.00112 | 9.4349 | 10.7789 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.56415 | 0.3536 | 0.21055 | 40 | 5 | 992.25 | 0.023338 | 40 | 5 | 992.25 | 0.023338
19 | ТК10 : ул. Строительная, 9 | 0.00057598 | 5328 | 0.1961 | 0.1961 | 0.1961 | 8424 | 0.25 | 0.00018297 | 0.00030728 | 0.00049025 | 4.1299 | 4.7182 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.24694 | 0.15478 | 0.092164 | 40 | 5 | 992.25 | 0.010215 | 40 | 5 | 992.25 | 0.010215
20 | ТК10 : ул. Строительная, 5 | 0.00085618 | 5328 | 0.2915 | 0.2915 | 0.2915 | 8424 | 0.25 | 0.00027198 | 0.00045677 | 0.00072875 | 6.139 | 7.0135 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.36708 | 0.23008 | 0.137 | 40 | 5 | 992.25 | 0.015185 | 40 | 5 | 992.25 | 0.015185
21 | ТК9 : ТК11 | 0.0028871 | 5328 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 8424 | 0.25 | 0.0016459 | 0.0027641 | 0.00441 | 37.1498 | 42.4418 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 2.2214 | 1.3923 | 0.82905 | 40 | 5 | 992.25 | 0.091892 | 40 | 5 | 992.25 | 0.091892
22 | ТК11 : ул. Строительная, 7 | 0.00042448 | 5328 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 8424 | 0.25 | 0.00010189 | 0.00017111 | 0.000273 | 2.2998 | 2.6274 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.13751 | 0.08619 | 0.051322 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0056886 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0056886
23 | ТК11 : ТК12 | 0.0036924 | 5328 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 8424 | 0.25 | 0.002105 | 0.003535 | 0.00564 | 47.5114 | 54.2794 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 2.8409 | 1.7806 | 1.0603 | 40 | 5 | 992.25 | 0.11752 | 40 | 5 | 992.25 | 0.11752
24 | ТК12 : ул. Строительная, 1 | 0.00037361 | 5328 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1272 | 8424 | 0.25 | 0.00011868 | 0.00019932 | 0.000318 | 2.6788 | 3.0604 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.16018 | 0.1004 | 0.059782 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0066262 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0066262
25 | ТК12 : ул. Строительная, 3 | 0.0016221 | 5328 | 0.4173 | 0.4173 | 0.4173 | 8424 | 0.25 | 0.00038936 | 0.00065389 | 0.0010432 | 8.7883 | 10.0402 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.52549 | 0.32937 | 0.19612 | 40 | 5 | 992.25 | 0.021738 | 40 | 5 | 992.25 | 0.021738
26 | ТК1 : ТК16 | 0.011861 | 5328 | 37.395 | 37.395 | 37.395 | 8424 | 0.25 | 0.034891 | 0.058596 | 0.093488 | 787.5387 | 899.7237 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 47.0904 | 29.5154 | 17.5751 | 40 | 5 | 992.25 | 1.948 | 40 | 5 | 992.25 | 1.948
27 | ТК16 : ТК17 | 0.0055237 | 5328 | 17.415 | 17.415 | 17.415 | 8424 | 0.25 | 0.016249 | 0.027288 | 0.043537 | 366.7599 | 419.0049 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 21.9302 | 13.7454 | 8.1848 | 40 | 5 | 992.25 | 0.9072 | 40 | 5 | 992.25 | 0.9072
28 | ТК17 : ул. Взлетная, 1 | 0.0012506 | 5328 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 8424 | 0.25 | 0.0010581 | 0.0017769 | 0.002835 | 23.882 | 27.284 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 1.428 | 0.89505 | 0.53296 | 40 | 5 | 992.25 | 0.059074 | 40 | 5 | 992.25 | 0.059074
29 | ТК17 : ТК18 | 0.010533 | 5328 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 8424 | 0.25 | 0.030987 | 0.052038 | 0.083025 | 699.4026 | 799.0326 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 41.8204 | 26.2122 | 15.6082 | 40 | 5 | 992.25 | 1.73 | 40 | 5 | 992.25 | 1.73
30 | ТК18 : ТК19 | 0.0029336 | 5328 | 6.225 | 6.225 | 6.225 | 8424 | 0.25 | 0.0058082 | 0.0097543 | 0.015562 | 131.0985 | 149.7735 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 7.839 | 4.9133 | 2.9257 | 40 | 5 | 992.25 | 0.32428 | 40 | 5 | 992.25 | 0.32428
31 | ТК19 : ТК20 | 0.0027656 | 5328 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 8424 | 0.25 | 0.0030455 | 0.0051145 | 0.00816 | 68.7398 | 78.5318 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 4.1103 | 2.5762 | 1.534 | 40 | 5 | 992.25 | 0.17003 | 40 | 5 | 992.25 | 0.17003
32 | ТК19 : ул. Взлетная, 3 | 0.001257 | 5328 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 8424 | 0.25 | 0.00071658 | 0.0012034 | 0.00192 | 16.1741 | 18.4781 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.96712 | 0.60617 | 0.36095 | 40 | 5 | 992.25 | 0.040008 | 40 | 5 | 992.25 | 0.040008
33 | ТК19 : ТК19-1 | 0.0032079 | 5328 | 2.9088 | 2.9088 | 2.9088 | 8424 | 0.25 | 0.0027141 | 0.0045579 | 0.007272 | 61.2593 | 69.9857 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 3.663 | 2.2959 | 1.3671 | 40 | 5 | 992.25 | 0.15153 | 40 | 5 | 992.25 | 0.15153
34 | ТК19-1 : ул. Взлетная, 5 | 0.00095059 | 5328 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 8424 | 0.25 | 0.00054191 | 0.00091009 | 0.001452 | 12.2316 | 13.974 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.73138 | 0.45842 | 0.27297 | 40 | 5 | 992.25 | 0.030256 | 40 | 5 | 992.25 | 0.030256
35 | ТК19-1 : ул. Взлетная, 7 | 0.0025083 | 5328 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1968 | 8424 | 0.25 | 0.0011167 | 0.0018753 | 0.002992 | 25.2046 | 28.795 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 1.5071 | 0.94462 | 0.56248 | 40 | 5 | 992.25 | 0.062345 | 40 | 5 | 992.25 | 0.062345
36 | ТК20 : ТК21 | 0.0039467 | 5328 | 4.658 | 4.658 | 4.658 | 8424 | 0.25 | 0.0043461 | 0.0072989 | 0.011645 | 98.0975 | 112.0715 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 5.8657 | 3.6765 | 2.1892 | 40 | 5 | 992.25 | 0.24265 | 40 | 5 | 992.25 | 0.24265
37 | ТК21 : ул. Строительная, 22 | 0.00055582 | 5328 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 8424 | 0.25 | 0.00047026 | 0.00078974 | 0.00126 | 10.6142 | 12.1262 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.63467 | 0.3978 | 0.23687 | 40 | 5 | 992.25 | 0.026255 | 40 | 5 | 992.25 | 0.026255
38 | ТК21 : ул. Строительная, 20 | 0.0027693 | 5328 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 8424 | 0.25 | 0.0015787 | 0.0026513 | 0.00423 | 35.6335 | 40.7095 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 2.1307 | 1.3355 | 0.79521 | 40 | 5 | 992.25 | 0.088142 | 40 | 5 | 992.25 | 0.088142
39 | ТК20 : ТК22 | 0.011811 | 5328 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 8424 | 0.25 | 0.013007 | 0.021843 | 0.03485 | 293.5764 | 335.3964 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 17.5542 | 11.0027 | 6.5516 | 40 | 5 | 992.25 | 0.72618 | 40 | 5 | 992.25 | 0.72618
40 | ТК22 : ул. Строительная, 24 | 0.00058921 | 5328 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8424 | 0.25 | 0.0003359 | 0.0005641 | 0.0009 | 7.5816 | 8.6616 | 74.7845 | 57.7436 | 961.9 | 15 | 5 | 8.7322 | 1.006 | 0.75 | 0.45334 | 0.28414 | 0.16919 | 40 | 5 | 992.25 | 0.018754 | 40 | 5 | 992.25 | 0.018754

## Приложение 5
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Рощинского сельского поселения Челябинской области на период до 2034 года
Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
Приложение 5. Расчетные температурные данные
Метеостанция WMO_ID=28630, выборка с 15.09.2019 по 15.05.2019, все дни
Кодировка: UTF-8
Местное время в Златоусте | Температура воздуха, оС | Атмосферное давление на уровне станции, мм р.с | Атмосферное давление, мм р.с | Относительная влажность, % | Направление ветра | Скорость ветра, м/с | Температура точки росы, оС | Температура почвы, оС
2019-05-15 23:00 | 13.7 | 710.5 | 757.3 | 22 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -7.6
2019-05-15 20:00 | 16.3 | 711.1 | 757.5 | 16 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -9.5
2019-05-15 17:00 | 17.5 | 712 | 758.2 | 14 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -10.4
2019-05-15 14:00 | 16.8 | 713.6 | 760.1 | 14 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -11
2019-05-15 11:00 | 12.9 | 715.2 | 762.4 | 21 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 | -8.8
2019-05-15 08:00 | 7.5 | 715.9 | 764.1 | 44 | Ветер, дующий с севера | 1 | -4.1 | -2
2019-05-15 05:00 | 3.5 | 716.1 | 765 | 48 | Штиль, безветрие | 0 | -6.5
2019-05-15 02:00 | 7.2 | 715.6 | 763.8 | 35 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -7.3
2019-05-14 23:00 | 10.7 | 715.2 | 762.7 | 26 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -8.3
2019-05-14 20:00 | 14.4 | 713.5 | 760.4 | 19 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 | -9.2
2019-05-14 17:00 | 17.6 | 712.9 | 759.1 | 17 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 | -7.8
2019-05-14 14:00 | 18.1 | 712.3 | 758.5 | 22 | Ветер, дующий с северо-запада | 4 | -4
2019-05-14 11:00 | 14.6 | 713.2 | 760 | 25 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -5.2
2019-05-14 08:00 | 7.6 | 715 | 763.1 | 38 | Ветер, дующий с запада | 1 | -5.9 | 2
2019-05-14 05:00 | 4.1 | 715.8 | 764.6 | 41 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -8
2019-05-14 02:00 | 4 | 716.5 | 765.4 | 45 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -6.9
2019-05-13 23:00 | 7.6 | 717.4 | 765.7 | 31 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -8.4
2019-05-13 20:00 | 11.9 | 717.7 | 765.3 | 21 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -9.7
2019-05-13 17:00 | 13.4 | 718.5 | 765.9 | 20 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -8.9
2019-05-13 14:00 | 11.9 | 719 | 766.6 | 25 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -7.4
2019-05-13 11:00 | 7.6 | 719.6 | 768.1 | 35 | Ветер, дующий с юго-запада | 2 | -7.1
2019-05-13 08:00 | 3.4 | 719.3 | 768.5 | 45 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -7.5 | -2
2019-05-13 05:00 | -0.5 | 718.1 | 767.9 | 68 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -5.7
2019-05-13 02:00 | 2.9 | 717.3 | 766.3 | 52 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -6.2
2019-05-12 23:00 | 7.7 | 714.9 | 763 | 33 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 4 | -7.5
2019-05-12 20:00 | 13.7 | 711.7 | 758.6 | 28 | Ветер, дующий с севера | 2 | -4.7
2019-05-12 17:00 | 16.8 | 710.3 | 756.6 | 21 | Ветер, дующий с севера | 3 | -5.6
2019-05-12 14:00 | 17.1 | 709.8 | 756 | 23 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 4 | -4.5
2019-05-12 11:00 | 14.7 | 710 | 756.6 | 31 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -2.3
2019-05-12 08:00 | 8.4 | 710.7 | 758.4 | 43 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -3.5 | 0
2019-05-12 05:00 | 1.7 | 710.8 | 759.7 | 65 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -4.2
2019-05-12 02:00 | 5.5 | 710.9 | 759.1 | 45 | Ветер, дующий с запада | 1 | -5.6
2019-05-11 23:00 | 7.2 | 710.9 | 758.8 | 35 | Штиль, безветрие | 0 | -7.5
2019-05-11 20:00 | 11.2 | 710.8 | 758 | 27 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -7.1
2019-05-11 17:00 | 12.8 | 711 | 757.9 | 29 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 2 | -4.8
2019-05-11 14:00 | 11 | 711.7 | 759.1 | 43 | Ветер, дующий с запада | 1 | -1.3
2019-05-11 11:00 | 3.8 | 712.9 | 761.5 | 70 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -1.2
2019-05-11 08:00 | 2 | 712.9 | 761.9 | 76 | Ветер, дующий с северо-востока | 3 | -1.9 | 1
2019-05-11 05:00 | 0.9 | 712.9 | 762.1 | 83 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -1.7
2019-05-11 02:00 | 1.4 | 713.5 | 762.7 | 75 | Ветер, дующий с северо-востока | 3 | -2.6
2019-05-10 23:00 | 2.6 | 713.6 | 762.5 | 72 | Ветер, дующий с северо-востока | 2 | -2
2019-05-10 20:00 | 5.4 | 713 | 761.3 | 58 | Ветер, дующий с северо-востока | 3 | -2.3
2019-05-10 17:00 | 7.9 | 712.5 | 760.3 | 49 | Ветер, дующий с севера | 2 | -2.4
2019-05-10 14:00 | 8 | 712.3 | 760.1 | 51 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -1.7
2019-05-10 11:00 | 3.4 | 711.8 | 760.4 | 67 | Ветер, дующий с севера | 3 | -2.2
2019-05-10 08:00 | 1.1 | 711.2 | 760.3 | 80 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -2 | 0
2019-05-10 05:00 | 0.3 | 710.7 | 759.8 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -2.4
2019-05-10 02:00 | 2.9 | 710.1 | 758.7 | 72 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -1.8
2019-05-09 23:00 | 6 | 709.7 | 757.7 | 56 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -2.2
2019-05-09 20:00 | 9.8 | 708.4 | 755.6 | 72 | Ветер, дующий с запада | 1 | 5
2019-05-09 17:00 | 9.3 | 709 | 756.3 | 86 | Ветер, дующий с запада | 1 | 7
2019-05-09 14:00 | 17.7 | 707.5 | 753.3 | 34 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | 1.4
2019-05-09 11:00 | 18.6 | 708.1 | 753.8 | 35 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | 2.6
2019-05-09 08:00 | 7.9 | 709.5 | 757 | 78 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | 4.2 | 4
2019-05-09 05:00 | 6 | 710.3 | 758.3 | 88 | Штиль, безветрие | 0 | 4.1
2019-05-09 02:00 | 6.1 | 711.3 | 759.4 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | 3.6
2019-05-08 23:00 | 7.8 | 711.8 | 759.7 | 62 | Штиль, безветрие | 0 | 0.9
2019-05-08 20:00 | 10.5 | 712 | 759.4 | 49 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | 0.2
2019-05-08 17:00 | 12.1 | 712.5 | 759.7 | 39 | Ветер, дующий с запада | 1 | -1.6
2019-05-08 14:00 | 11.6 | 713 | 760.3 | 40 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -1.7
2019-05-08 11:00 | 7.6 | 713.8 | 761.8 | 53 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -1.4
2019-05-08 08:00 | 5.5 | 713.5 | 761.8 | 60 | Ветер, дующий с запада | 1 | -1.8 | 2
2019-05-08 05:00 | 3.7 | 713.4 | 762.1 | 66 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -2.2
2019-05-08 02:00 | 5 | 713.4 | 761.8 | 58 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -2.6
2019-05-07 23:00 | 6.3 | 712.9 | 761.1 | 54 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -2.4
2019-05-07 20:00 | 8.9 | 712.3 | 760 | 43 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -3
2019-05-07 17:00 | 10 | 711.6 | 759.1 | 42 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -2.5
2019-05-07 14:00 | 8.4 | 711.7 | 759.4 | 64 | Ветер, дующий с запада | 2 | 1.9
2019-05-07 11:00 | 6.9 | 711.7 | 759.7 | 72 | Ветер, дующий с запада | 2 | 2.2
2019-05-07 08:00 | 6.5 | 712.2 | 760.3 | 75 | Ветер, дующий с запада | 2 | 2.4 | 4
2019-05-07 05:00 | 8.1 | 713.7 | 761.6 | 58 | Ветер, дующий с запада | 4 | 0.3
2019-05-07 02:00 | 10.7 | 714.7 | 762.3 | 34 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.7
2019-05-06 23:00 | 8.8 | 716.5 | 764.6 | 36 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | -5.7
2019-05-06 20:00 | 9.2 | 719.2 | 767.3 | 36 | Ветер, дующий с запада | 2 | -5.1
2019-05-06 17:00 | 13.6 | 719.8 | 767.2 | 18 | Ветер, дующий с запада | 2 | -10.3
2019-05-06 14:00 | 13.5 | 721.4 | 769 | 21 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 3 | -8.3
2019-05-06 11:00 | 9.5 | 723.1 | 771.5 | 30 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -7.5
2019-05-06 08:00 | 0.8 | 724 | 773.9 | 63 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -5.5 | -4
2019-05-06 05:00 | -3.6 | 724 | 774.8 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -7.4
2019-05-06 02:00 | -2.5 | 723.7 | 774.3 | 71 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -7.1
2019-05-05 23:00 | 2.1 | 723.5 | 773.2 | 42 | Штиль, безветрие | 0 | -9.7
2019-05-05 20:00 | 5.8 | 722.8 | 771.7 | 29 | Ветер, дующий с севера | 2 | -11.1
2019-05-05 17:00 | 7.4 | 722.7 | 771.4 | 26 | Ветер, дующий с севера | 3 | -10.8
2019-05-05 14:00 | 6.9 | 722.6 | 771.4 | 30 | Ветер, дующий с севера | 3 | -9.5
2019-05-05 11:00 | 4.1 | 722.5 | 771.7 | 47 | Ветер, дующий с севера | 3 | -6.2
2019-05-05 08:00 | 0.7 | 721.9 | 771.7 | 76 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -3.1 | -3
2019-05-05 05:00 | -1.5 | 720.6 | 770.8 | 89 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -3.1
2019-05-05 02:00 | 0 | 719.3 | 769 | 87 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -1.9
2019-05-04 23:00 | 0.6 | 718 | 767.5 | 87 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -1.4
2019-05-04 20:00 | 1 | 716.5 | 765.9 | 82 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -1.7
2019-05-04 17:00 | 4.1 | 713.6 | 762.2 | 88 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 | 2.2
2019-05-04 14:00 | 6.3 | 711.4 | 759.4 | 82 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 | 3.5
2019-05-04 11:00 | 8.3 | 710 | 757.6 | 67 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | 2.5
2019-05-04 08:00 | 10.4 | 708.4 | 755.4 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | 7.1 | 5
2019-05-04 05:00 | 11.7 | 708.7 | 755.5 | 96 | Ветер, дующий с запада | 2 | 11.1
2019-05-04 02:00 | 7.5 | 710.8 | 758.5 | 100 | Ветер, дующий с востока | 1 | 7.5
2019-05-03 23:00 | 7.5 | 712.5 | 760.4 | 97 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | 7.1
2019-05-03 20:00 | 7.5 | 713.5 | 761.4 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | 5.9
2019-05-03 17:00 | 9.7 | 715.6 | 763.3 | 70 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | 4.5
2019-05-03 14:00 | 9.2 | 717.1 | 765 | 68 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | 3.6
2019-05-03 11:00 | 6.9 | 717.6 | 765.9 | 74 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | 2.5
2019-05-03 08:00 | 4 | 717.6 | 766.4 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | 2.3 | 1
2019-05-03 05:00 | 2.4 | 717.9 | 767.2 | 91 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | 1
2019-05-03 02:00 | 3.1 | 718.6 | 767.8 | 87 | Ветер, дующий с юга | 3 | 1.1
2019-05-02 23:00 | 5.4 | 718.8 | 767.5 | 60 | Штиль, безветрие | 0 | -1.9
2019-05-02 20:00 | 8.3 | 719.1 | 767.3 | 48 | Штиль, безветрие | 0 | -2.1
2019-05-02 17:00 | 10.3 | 719.3 | 767.2 | 37 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -3.9
2019-05-02 14:00 | 10.1 | 719.5 | 767.5 | 41 | Ветер, дующий с запада | 2 | -2.8
2019-05-02 11:00 | 8.5 | 719.5 | 767.8 | 57 | Ветер, дующий с запада | 1 | 0.4
2019-05-02 08:00 | 3.5 | 718.9 | 768 | 76 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -0.4
2019-05-02 05:00 | -1.3 | 717.7 | 767.7 | 90 | Ветер, дующий с севера | 1 | -2.7
2019-05-02 02:00 | -0.2 | 716.8 | 766.5 | 88 | Ветер, дующий с севера | 1 | -1.9
2019-05-01 23:00 | 0.8 | 715.8 | 765.1 | 87 | Ветер, дующий с севера | 1 | -1.1
2019-05-01 20:00 | 3.9 | 714.2 | 763 | 74 | Ветер, дующий с запада | 1 | -0.3
2019-05-01 17:00 | 5.5 | 712.7 | 761 | 69 | Ветер, дующий с севера | 2 | 0.3
2019-05-01 14:00 | 2.6 | 711.3 | 760 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | 0.7
2019-05-01 11:00 | 0.4 | 710.7 | 759.8 | 92 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -0.8
2019-05-01 08:00 | -0.5 | 711.4 | 760.7 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -3.4 | 1
2019-05-01 05:00 | -1.6 | 712.6 | 762.2 | 85 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -3.9
2019-05-01 02:00 | -0.2 | 713 | 762.4 | 77 | Штиль, безветрие | 0 | -3.8
2019-04-30 23:00 | 3 | 713.2 | 762 | 60 | Ветер, дующий с запада | 1 | -4.1
2019-04-30 20:00 | 5.6 | 712.3 | 760.6 | 47 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -4.9
2019-04-30 17:00 | 6.1 | 711.5 | 759.7 | 56 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -2.2
2019-04-30 14:00 | 2.3 | 711.1 | 759.8 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | 0.2
2019-04-30 11:00 | 3.3 | 709.6 | 758.1 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | 0.5
2019-04-30 08:00 | 1.4 | 708.4 | 757.1 | 90 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -0.1 | 0
2019-04-30 05:00 | 2.5 | 707.5 | 756.1 | 81 | Ветер, дующий с запада | 2 | -0.4
2019-04-30 02:00 | 3.4 | 707.5 | 755.8 | 75 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -0.6
2019-04-29 23:00 | 3.7 | 707.5 | 755.8 | 76 | Ветер, дующий с запада | 2 | -0.2
2019-04-29 20:00 | 5 | 707.6 | 755.7 | 73 | Ветер, дующий с запада | 2 | 0.6
2019-04-29 17:00 | 6.4 | 706.3 | 754 | 76 | Ветер, дующий с запада | 12 | 2.5
2019-04-29 14:00 | 5.6 | 703.3 | 750.8 | 77 | Ветер, дующий с запада | 5 | 1.9
2019-04-29 11:00 | 3.2 | 702.1 | 750.1 | 74 | Ветер, дующий с запада | 3 | -1
2019-04-29 08:00 | 6.9 | 700.7 | 748 | 60 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 5 | -0.3 | 3
2019-04-29 05:00 | 7.4 | 700.4 | 747.5 | 86 | Ветер, дующий с юга | 3 | 5.2
2019-04-29 02:00 | 8.8 | 703.9 | 751 | 77 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | 5
2019-04-28 23:00 | 11.1 | 707.7 | 754.6 | 61 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | 3.8
2019-04-28 20:00 | 13 | 710.2 | 757 | 48 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | 2.1
2019-04-28 17:00 | 13.4 | 712.8 | 759.7 | 37 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -1
2019-04-28 14:00 | 10.4 | 714.7 | 762.2 | 51 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | 0.5
2019-04-28 11:00 | 8.4 | 715.4 | 763.3 | 57 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 0.4
2019-04-28 08:00 | 5.7 | 714.9 | 763.3 | 73 | Ветер, дующий с запада | 2 | 1.1
2019-04-28 05:00 | 5.1 | 714 | 762.4 | 82 | Ветер, дующий с запада | 1 | 2.2
2019-04-28 02:00 | 5.8 | 712.8 | 761 | 85 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | 3.4
2019-04-27 23:00 | 5.9 | 711.4 | 759.5 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | 3.7
2019-04-27 20:00 | 6.5 | 710.2 | 758.1 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | 4.7
2019-04-27 17:00 | 7.3 | 708.1 | 755.8 | 90 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | 5.8
2019-04-27 11:00 | 2 | 705.6 | 754 | 95 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | 1.2
2019-04-27 08:00 | 1.2 | 706 | 754.6 | 87 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 7 | -0.8
2019-04-27 05:00 | 1.6 | 707.9 | 756.7 | 68 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -3.8
2019-04-27 02:00 | 2.5 | 710.8 | 759.5 | 50 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -6.9
2019-04-26 23:00 | 2.2 | 712.9 | 761.9 | 52 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -6.8
2019-04-26 20:00 | 6.1 | 713.3 | 761.6 | 39 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 2 | -7.1
2019-04-26 17:00 | 9.5 | 714 | 761.8 | 32 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 1 | -6.6
2019-04-26 14:00 | 8.1 | 715 | 763.1 | 36 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -6.3
2019-04-26 11:00 | 4.3 | 715.8 | 764.5 | 47 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -6.1
2019-04-26 08:00 | 2.3 | 715.6 | 764.8 | 61 | Ветер, дующий с запада | 2 | -4.5
2019-04-26 05:00 | -0.4 | 715 | 764.5 | 77 | Ветер, дующий с запада | 1 | -4
2019-04-26 02:00 | -0.7 | 714.1 | 763.6 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -2.5
2019-04-25 23:00 | -0.5 | 713.4 | 762.8 | 91 | Ветер, дующий с запада | 2 | -1.8
2019-04-25 20:00 | -0.1 | 712.2 | 761.5 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -1.9
2019-04-25 17:00 | 0.6 | 711.1 | 760.3 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -2.3
2019-04-25 14:00 | 0.1 | 710.2 | 759.3 | 78 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -3.4
2019-04-25 11:00 | -0.4 | 709 | 758.2 | 70 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -5.3
2019-04-25 08:00 | -3 | 708 | 757.6 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -5.5
2019-04-25 05:00 | -3.6 | 707 | 756.7 | 86 | Ветер, дующий с запада | 1 | -5.7
2019-04-25 02:00 | -4.3 | 706.4 | 756.1 | 87 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -6.2
2019-04-24 23:00 | -3.3 | 706.1 | 755.6 | 82 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6
2019-04-24 20:00 | -1.5 | 705.5 | 754.6 | 76 | Ветер, дующий с запада | 2 | -5.2
2019-04-24 17:00 | 0.5 | 704.8 | 753.5 | 62 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -6
2019-04-24 14:00 | 1.4 | 704.5 | 753.1 | 66 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -4.3
2019-04-24 11:00 | -1.3 | 703.6 | 752.5 | 85 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -3.5
2019-04-24 08:00 | -2.9 | 703 | 752.2 | 94 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -3.8
2019-04-24 05:00 | -1.7 | 701.6 | 750.4 | 94 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -2.6
2019-04-24 02:00 | 1.9 | 700.6 | 748.7 | 69 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -3.2
2019-04-23 23:00 | 3.8 | 701.5 | 749.3 | 70 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -1.2
2019-04-23 20:00 | 5.3 | 701.4 | 748.9 | 78 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | 1.8
2019-04-23 17:00 | 8.3 | 701.5 | 748.5 | 63 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | 1.7
2019-04-23 14:00 | 6 | 701.5 | 748.9 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | 3.2
2019-04-23 11:00 | 6.9 | 701.5 | 748.9 | 61 | Ветер, дующий с юга | 2 | -0.1
2019-04-23 08:00 | 5.7 | 701.2 | 748.7 | 60 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -1.6
2019-04-23 05:00 | 1.6 | 701 | 749.2 | 74 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 | -2.5
2019-04-23 02:00 | 2.4 | 701.1 | 749.2 | 71 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -2.3
2019-04-22 23:00 | 3 | 701.7 | 749.7 | 68 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -2.3
2019-04-22 20:00 | 3.4 | 702.3 | 750.3 | 63 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -3.1
2019-04-22 17:00 | 5.3 | 702.5 | 750.2 | 49 | Ветер, дующий с юга | 5 | -4.6
2019-04-22 14:00 | 5 | 702.3 | 750 | 53 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -4
2019-04-22 11:00 | 2.1 | 703.5 | 751.8 | 60 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -5
2019-04-22 08:00 | -1.9 | 704.2 | 753.3 | 78 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -5.3
2019-04-22 05:00 | -2.7 | 704.7 | 754 | 77 | Ветер, дующий с юга | 2 | -6.2
2019-04-22 02:00 | -2.7 | 705.2 | 754.5 | 74 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -6.8
2019-04-21 23:00 | -2.2 | 705.4 | 754.6 | 68 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -7.4
2019-04-21 20:00 | -0.3 | 704.8 | 753.6 | 64 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -6.3
2019-04-21 17:00 | -0.3 | 704.8 | 753.7 | 69 | Ветер, дующий с юга | 1 | -5.3
2019-04-21 14:00 | 0.3 | 704.7 | 753.4 | 76 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -3.4
2019-04-21 11:00 | -0.9 | 704.3 | 753.2 | 69 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -5.9
2019-04-21 08:00 | -3.2 | 704 | 753.4 | 79 | Ветер, дующий с востока | 3 | -6.4
2019-04-21 05:00 | -2.1 | 703.2 | 752.2 | 83 | Ветер, дующий с северо-востока | 2 | -4.7
2019-04-21 02:00 | -0.5 | 703 | 751.7 | 91 | Ветер, дующий с севера | 1 | -1.8
2019-04-20 23:00 | 1.4 | 702.7 | 751 | 90 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -0.1
2019-04-20 20:00 | 4.6 | 702.2 | 749.9 | 82 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | 1.8
2019-04-20 17:00 | 5.7 | 702.8 | 750.4 | 76 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | 1.7
2019-04-20 14:00 | 7.6 | 702.8 | 750.1 | 69 | Ветер, дующий с запада | 2 | 2.3
2019-04-20 11:00 | 6.5 | 702.8 | 750.2 | 73 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 3 | 1.9
2019-04-20 08:00 | 5 | 703.5 | 751.2 | 81 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | 2
2019-04-20 05:00 | 4.4 | 704.5 | 752.5 | 87 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 1 | 2.4
2019-04-20 02:00 | 5 | 705.9 | 753.7 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 2 | 2.7
2019-04-19 23:00 | 8 | 706.9 | 754.4 | 44 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 4 | -3.6
2019-04-19 20:00 | 8.5 | 707.3 | 754.8 | 41 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 2 | -4.1
2019-04-19 17:00 | 12.1 | 708.3 | 755.2 | 23 | Ветер, дующий с востока | 1 | -8.6
2019-04-19 14:00 | 11 | 709.6 | 756.9 | 26 | Ветер, дующий с востока | 2 | -7.9
2019-04-19 11:00 | 7 | 711.1 | 759.1 | 34 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -7.9
2019-04-19 08:00 | -1.6 | 712 | 761.7 | 62 | Ветер, дующий с востока | 1 | -8.1
2019-04-19 05:00 | -5.7 | 713.2 | 763.6 | 70 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -10.3
2019-04-19 02:00 | -4.4 | 714.6 | 764.9 | 63 | Ветер, дующий с востока | 1 | -10.4
2019-04-18 23:00 | -2.3 | 715.8 | 765.8 | 51 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -11.2
2019-04-18 20:00 | 2.5 | 715.8 | 764.9 | 26 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -15.4
2019-04-18 17:00 | 4.2 | 716 | 764.8 | 25 | Ветер, дующий с запада | 1 | -14.1
2019-04-18 14:00 | 4.6 | 716.2 | 764.9 | 29 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -11.9
2019-04-18 11:00 | 1.8 | 716 | 765.2 | 40 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -10.6
2019-04-18 08:00 | -1.3 | 715.3 | 765 | 64 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -7.3
2019-04-18 05:00 | -2.1 | 714.4 | 764.2 | 59 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 1 | -9.1
2019-04-18 02:00 | -2.1 | 714.4 | 764.3 | 57 | Штиль, безветрие | 0 | -9.6
2019-04-17 23:00 | 0.1 | 714.6 | 764.1 | 44 | Штиль, безветрие | 0 | -10.7
2019-04-17 20:00 | 1.7 | 714.3 | 763.5 | 33 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -13.1
2019-04-17 17:00 | 3.4 | 714.7 | 763.6 | 29 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -13.2
2019-04-17 14:00 | 4.4 | 714.8 | 763.6 | 26 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -13.5
2019-04-17 11:00 | 2.4 | 715.2 | 764.2 | 29 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -13.8
2019-04-17 08:00 | 0.3 | 714.7 | 764.2 | 52 | Штиль, безветрие | 0 | -8.4
2019-04-17 05:00 | -4.1 | 714 | 764.2 | 63 | Штиль, безветрие | 0 | -10.1
2019-04-17 02:00 | -1.6 | 713.5 | 763.3 | 48 | Штиль, безветрие | 0 | -11.2
2019-04-16 23:00 | 0 | 713 | 762.4 | 49 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -9.6
2019-04-16 20:00 | 1.8 | 711.7 | 760.6 | 35 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -12.2
2019-04-16 17:00 | 3.5 | 711 | 759.6 | 29 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -12.8
2019-04-16 14:00 | 3.3 | 711 | 759.6 | 34 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -11.1
2019-04-16 11:00 | 1.6 | 710.8 | 759.7 | 33 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -13.2
2019-04-16 08:00 | -0.1 | 709.7 | 758.9 | 54 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -8.4
2019-04-16 05:00 | 0.1 | 709.1 | 758.2 | 69 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.9
2019-04-16 02:00 | 1.8 | 709.1 | 757.9 | 63 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.6
2019-04-15 23:00 | 2.4 | 709.9 | 758.5 | 58 | Ветер, дующий с запада | 2 | -5.2
2019-04-15 20:00 | 4.1 | 709.6 | 758.1 | 46 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -6.7
2019-04-15 17:00 | 6.1 | 710.8 | 759 | 37 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -7.5
2019-04-15 14:00 | 5.5 | 712.7 | 761.1 | 37 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -8
2019-04-15 11:00 | 3.6 | 713.7 | 762.4 | 40 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -8.8
2019-04-15 08:00 | 0.9 | 714.8 | 764.2 | 52 | Ветер, дующий с запада | 1 | -8
2019-04-15 05:00 | -0.6 | 715.8 | 765.4 | 62 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -7.1
2019-04-15 02:00 | -0.2 | 716.3 | 765.9 | 60 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -7.1
2019-04-14 23:00 | 0.9 | 716.4 | 765.8 | 54 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -7.5
2019-04-14 20:00 | 2.6 | 716.2 | 765.4 | 46 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -8
2019-04-14 17:00 | 3.3 | 716.5 | 765.6 | 41 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -8.9
2019-04-14 14:00 | 4 | 716.9 | 765.8 | 38 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 | -9.3
2019-04-14 11:00 | 2.6 | 717 | 766.1 | 46 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 | -8.1
2019-04-14 08:00 | -1.8 | 716.8 | 766.7 | 68 | Ветер, дующий с севера | 1 | -6.9
2019-04-14 05:00 | -2.6 | 715.8 | 765.8 | 65 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -8.4
2019-04-14 02:00 | -1.9 | 714.8 | 764.7 | 58 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -9.2
2019-04-13 23:00 | -1.3 | 714.7 | 764.4 | 53 | Штиль, безветрие | 0 | -9.7
2019-04-13 20:00 | 1.1 | 713.9 | 763.2 | 42 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -10.5
2019-04-13 17:00 | 2.1 | 713 | 762 | 39 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -10.4
2019-04-13 14:00 | 3.2 | 712.4 | 761.1 | 45 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 5 | -7.6
2019-04-13 11:00 | 1.8 | 712.6 | 761.6 | 47 | Ветер, дующий с северо-запада | 4 | -8.5
2019-04-13 08:00 | -2.4 | 713 | 762.8 | 53 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -10.8
2019-04-13 05:00 | -5.9 | 712.6 | 763.1 | 65 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -11.4
2019-04-13 02:00 | -4.7 | 712.9 | 763.2 | 53 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -13
2019-04-12 23:00 | -2.9 | 713.1 | 763 | 49 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -12.3
2019-04-12 20:00 | -1 | 713.3 | 762.9 | 37 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -14.1
2019-04-12 17:00 | 2.2 | 713.3 | 762.3 | 27 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -15.2
2019-04-12 14:00 | 3.6 | 713.9 | 762.7 | 35 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -10.7
2019-04-12 11:00 | -0.3 | 714.5 | 764.1 | 51 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -9.2
2019-04-12 08:00 | -4 | 714.4 | 764.7 | 89 | Ветер, дующий с северо-востока | 3 | -5.5
2019-04-12 05:00 | -2.4 | 713.8 | 763.6 | 91 | Ветер, дующий с северо-востока | 2 | -3.7
2019-04-12 02:00 | -1.4 | 713.4 | 763 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -3.4
2019-04-11 23:00 | 0.8 | 713.2 | 762.4 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -1.9
2019-04-11 20:00 | 5.5 | 712.5 | 760.8 | 62 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -1.3
2019-04-11 17:00 | 10.6 | 711.8 | 759.2 | 42 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -2
2019-04-11 14:00 | 12.1 | 711.7 | 758.8 | 35 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -3.2
2019-04-11 11:00 | 9.7 | 711.5 | 759.1 | 47 | Ветер, дующий с запада | 3 | -1.3
2019-04-11 08:00 | 5.5 | 712 | 760.3 | 60 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 3 | -1.7
2019-04-11 05:00 | 5.7 | 712.3 | 760.6 | 54 | Ветер, дующий с запада | 2 | -2.9
2019-04-11 02:00 | 6.3 | 711.9 | 760 | 54 | Ветер, дующий с запада | 3 | -2.3
2019-04-10 23:00 | 6.1 | 712.9 | 761.1 | 56 | Ветер, дующий с запада | 2 | -2.1
2019-04-10 20:00 | 7.8 | 713.4 | 761.4 | 39 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -5.3
2019-04-10 17:00 | 9.2 | 714.4 | 762.1 | 34 | Ветер, дующий с запада | 3 | -5.9
2019-04-10 14:00 | 7.2 | 715.9 | 764.2 | 36 | Ветер, дующий с запада | 2 | -7.1
2019-04-10 11:00 | 2.1 | 717.5 | 766.8 | 49 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -7.7
2019-04-10 08:00 | -1.2 | 718 | 767.9 | 64 | Штиль, безветрие | 0 | -7.3
2019-04-10 05:00 | -2.7 | 717.6 | 767.8 | 69 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -7.7
2019-04-10 02:00 | -1 | 716.9 | 766.7 | 54 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -9.3
2019-04-09 23:00 | -0.2 | 716.2 | 765.8 | 51 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -9.3
2019-04-09 20:00 | 1.3 | 714.9 | 764.2 | 45 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -9.4
2019-04-09 17:00 | 2.9 | 713.2 | 762 | 35 | Ветер, дующий с северо-запада | 4 | -11.3
2019-04-09 14:00 | 0.7 | 712 | 761.1 | 72 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -3.9
2019-04-09 11:00 | -0.2 | 711.4 | 760.6 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -3.1
2019-04-09 08:00 | -0.5 | 709.9 | 759.2 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 4 | -3
2019-04-09 05:00 | -0.6 | 709.2 | 758.4 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -2.3
2019-04-09 02:00 | -0.8 | 708.7 | 757.9 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -2.6
2019-04-08 23:00 | -1 | 708.1 | 757.3 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -3.1
2019-04-08 20:00 | -1 | 707.1 | 756.2 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -3
2019-04-08 17:00 | -0.1 | 706.3 | 755.2 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -2.8
2019-04-08 14:00 | 1.3 | 706 | 754.6 | 71 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -3.5
2019-04-08 11:00 | 0.5 | 706.4 | 755.2 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -2
2019-04-08 08:00 | -1.6 | 707.2 | 756.4 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -3.9
2019-04-08 05:00 | -2.2 | 708.1 | 757.6 | 72 | Штиль, безветрие | 0 | -6.6
2019-04-08 02:00 | -2.4 | 709.9 | 759.5 | 73 | Штиль, безветрие | 0 | -6.7
2019-04-07 23:00 | -0.3 | 711.7 | 761.1 | 62 | Штиль, безветрие | 0 | -6.7
2019-04-07 20:00 | 4.3 | 712.5 | 761 | 38 | Штиль, безветрие | 0 | -8.8
2019-04-07 17:00 | 6.1 | 713.4 | 761.7 | 32 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -9.3
2019-04-07 14:00 | 7.9 | 714.2 | 762.3 | 30 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -8.6
2019-04-07 11:00 | 4.8 | 715 | 763.6 | 41 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -7.4
2019-04-07 08:00 | -1.5 | 715.1 | 764.9 | 71 | Ветер, дующий с севера | 1 | -6.1
2019-04-07 05:00 | -2.3 | 714.4 | 764.2 | 72 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -6.8
2019-04-07 02:00 | -0.4 | 714 | 763.5 | 65 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -6.2
2019-04-06 23:00 | 1.5 | 713.8 | 763 | 61 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -5.4
2019-04-06 20:00 | 2.6 | 713 | 761.9 | 58 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -5
2019-04-06 17:00 | 3.9 | 711.4 | 760 | 55 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 | -4.3
2019-04-06 14:00 | 5.4 | 710.3 | 758.5 | 45 | Ветер, дующий с севера | 3 | -5.8
2019-04-06 11:00 | 2.7 | 709.8 | 758.4 | 59 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 | -4.6
2019-04-06 08:00 | 0.2 | 709 | 758 | 75 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -3.8
2019-04-06 05:00 | -0.4 | 708.3 | 757.4 | 76 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.1
2019-04-06 02:00 | -0.1 | 708.9 | 757.9 | 77 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -3.7
2019-04-05 23:00 | 0.6 | 709.4 | 758.4 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -3.4
2019-04-05 20:00 | 2.1 | 709.9 | 758.6 | 66 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -3.6
2019-04-05 17:00 | 5.1 | 710.5 | 758.7 | 51 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -4.4
2019-04-05 14:00 | 6.1 | 711.3 | 759.4 | 37 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -7.5
2019-04-05 11:00 | 2.1 | 712.4 | 761.4 | 57 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -5.6
2019-04-05 08:00 | -1.3 | 712.9 | 762.6 | 67 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -6.7
2019-04-05 05:00 | -3.3 | 714.7 | 764.8 | 70 | Ветер, дующий с юга | 1 | -8
2019-04-05 02:00 | -0.1 | 716.3 | 765.9 | 54 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -8.3
2019-04-04 23:00 | 0.6 | 717.7 | 767.2 | 57 | Ветер, дующий с юга | 2 | -7
2019-04-04 20:00 | 2 | 717.9 | 767.2 | 55 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -6.3
2019-04-04 17:00 | 5.8 | 718.6 | 767.3 | 33 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -9.2
2019-04-04 14:00 | 5.2 | 720.4 | 769.3 | 38 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -8.1
2019-04-04 11:00 | 1.9 | 721.3 | 770.8 | 54 | Ветер, дующий с востока | 3 | -6.5
2019-04-04 08:00 | -3.6 | 722.2 | 772.9 | 80 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -6.6
2019-04-04 05:00 | -3.8 | 723.1 | 773.8 | 78 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -7.1
2019-04-04 02:00 | -2.8 | 723.7 | 774.3 | 75 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -6.7
2019-04-03 23:00 | -0.7 | 723.7 | 774 | 66 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -6.3
2019-04-03 20:00 | 2.1 | 723.9 | 773.6 | 64 | Ветер, дующий с юга | 4 | -4
2019-04-03 17:00 | 5.2 | 724.6 | 773.8 | 51 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -4.1
2019-04-03 14:00 | 6.8 | 725.2 | 774.1 | 47 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -3.8
2019-04-03 11:00 | 1 | 725.1 | 775.1 | 61 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -5.8
2019-04-03 08:00 | -7.9 | 725.5 | 777.3 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -9.3
2019-04-03 05:00 | -9.6 | 724.7 | 776.8 | 88 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -11.2
2019-04-03 02:00 | -7.6 | 724 | 775.6 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -9.2
2019-04-02 23:00 | -4.7 | 723.8 | 774.8 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -7.5
2019-04-02 20:00 | -1.8 | 723.3 | 773.7 | 71 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -6.4
2019-04-02 17:00 | 0 | 722.8 | 772.8 | 64 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -6
2019-04-02 14:00 | -0.5 | 722.1 | 772.2 | 71 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -5.1
2019-04-02 11:00 | -2.4 | 721.1 | 771.5 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -5.4
2019-04-02 08:00 | -4.1 | 720.1 | 770.8 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -6
2019-04-02 05:00 | -4.5 | 719.2 | 769.9 | 85 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.6
2019-04-02 02:00 | -4.8 | 718.8 | 769.5 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -7.7
2019-04-01 23:00 | -5.2 | 719 | 769.8 | 78 | Ветер, дующий с запада | 2 | -8.4
2019-04-01 20:00 | -3.8 | 719.5 | 770.1 | 84 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | -6.1
2019-04-01 17:00 | -1.5 | 720.1 | 770.2 | 62 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | -7.9
2019-04-01 14:00 | -0.4 | 720.5 | 770.5 | 51 | Ветер, дующий с запада | 2 | -9.3
2019-04-01 11:00 | -4.6 | 721.3 | 772.1 | 56 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | -12.2
2019-04-01 08:00 | -10.1 | 721.5 | 773.4 | 66 | Штиль, безветрие | 0 | -15.4
2019-04-01 05:00 | -10.3 | 721.2 | 773.2 | 62 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -16.3
2019-04-01 02:00 | -9.5 | 720.8 | 772.6 | 59 | Ветер, дующий с запада | 1 | -16.1
2019-03-31 23:00 | -7.1 | 719.6 | 770.8 | 51 | Ветер, дующий с запада | 2 | -15.7
2019-03-31 20:00 | -4.5 | 717.9 | 768.5 | 40 | Ветер, дующий с запада | 2 | -16.1
2019-03-31 17:00 | -2.4 | 716.9 | 767 | 37 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -15.4
2019-03-31 14:00 | -1.7 | 716 | 766 | 37 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 4 | -14.7
2019-03-31 11:00 | -4.1 | 715.7 | 766 | 48 | Ветер, дующий с запада | 3 | -13.5
2019-03-31 08:00 | -8.8 | 715.1 | 766.3 | 75 | Ветер, дующий с запада | 2 | -12.4
2019-03-31 05:00 | -9 | 714.5 | 765.7 | 63 | Ветер, дующий с запада | 3 | -14.8
2019-03-31 02:00 | -9.6 | 714.4 | 765.8 | 58 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -16.4
2019-03-30 23:00 | -9 | 714.3 | 765.5 | 53 | Ветер, дующий с запада | 2 | -16.9
2019-03-30 20:00 | -7.3 | 713.6 | 764.5 | 46 | Ветер, дующий с запада | 1 | -17
2019-03-30 17:00 | -6.2 | 713.5 | 764.2 | 43 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -16.8
2019-03-30 14:00 | -5.2 | 713.5 | 763.9 | 37 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -17.9
2019-03-30 11:00 | -6.3 | 714.1 | 764.8 | 50 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -15.1
2019-03-30 08:00 | -12.8 | 713.5 | 765.4 | 75 | Ветер, дующий с севера | 1 | -16.3
2019-03-30 05:00 | -15.3 | 713.2 | 765.6 | 80 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -18
2019-03-30 02:00 | -12 | 712.2 | 763.9 | 63 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -17.6
2019-03-29 23:00 | -10.6 | 710.8 | 762.1 | 54 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -18.2
2019-03-29 20:00 | -9 | 709.5 | 760.3 | 61 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -15.2
2019-03-29 17:00 | -8.3 | 708.1 | 758.8 | 41 | Ветер, дующий с северо-запада | 4 | -19.2
2019-03-29 14:00 | -7.6 | 705.7 | 756.1 | 68 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -12.5
2019-03-29 11:00 | -5.6 | 703.9 | 753.7 | 85 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -7.8
2019-03-29 08:00 | -3.8 | 702.2 | 751.6 | 91 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -5.1
2019-03-29 05:00 | -2.2 | 701 | 750 | 93 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -3.2
2019-03-29 02:00 | -0.5 | 700.3 | 748.9 | 94 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -1.4
2019-03-28 23:00 | -1.2 | 700.9 | 749.7 | 92 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 1 | -2.4
2019-03-28 20:00 | -2 | 702.1 | 751.1 | 93 | Ветер, дующий с юга | 3 | -3
2019-03-28 17:00 | -2.4 | 704.1 | 753.2 | 90 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -3.8
2019-03-28 14:00 | -1.3 | 706 | 755.2 | 66 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -6.9
2019-03-28 11:00 | -1.8 | 708.4 | 757.7 | 62 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | -8.1
2019-03-28 08:00 | -3.5 | 708.4 | 758.1 | 70 | Ветер, дующий с запада | 1 | -8.2
2019-03-28 05:00 | -4.7 | 708.7 | 758.6 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -8.7
2019-03-28 02:00 | -3.7 | 708.6 | 758.3 | 67 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -9.1
2019-03-27 23:00 | -2.4 | 708.6 | 758.1 | 63 | Ветер, дующий с запада | 1 | -8.5
2019-03-27 20:00 | -1.2 | 707.7 | 756.9 | 62 | Ветер, дующий с запада | 3 | -7.6
2019-03-27 17:00 | 1.2 | 707.2 | 756 | 56 | Ветер, дующий с запада | 2 | -6.8
2019-03-27 14:00 | 2.8 | 706.9 | 755.3 | 50 | Ветер, дующий с запада | 2 | -6.6
2019-03-27 11:00 | -1.4 | 707.1 | 756.4 | 64 | Ветер, дующий с запада | 3 | -7.4
2019-03-27 08:00 | -3.3 | 707.2 | 756.8 | 72 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | -7.7
2019-03-27 05:00 | -3.6 | 707.2 | 756.9 | 78 | Ветер, дующий с запада | 2 | -6.9
2019-03-27 02:00 | -3.9 | 707.5 | 757.2 | 75 | Ветер, дующий с запада | 2 | -7.8
2019-03-26 23:00 | -3.4 | 707.2 | 756.7 | 66 | Ветер, дующий с запада | 3 | -8.9
2019-03-26 20:00 | -2.2 | 706.7 | 756.1 | 62 | Ветер, дующий с запада | 2 | -8.6
2019-03-26 17:00 | -1.3 | 706.7 | 755.8 | 58 | Ветер, дующий с запада | 1 | -8.7
2019-03-26 14:00 | 1.2 | 706.5 | 755.2 | 38 | Ветер, дующий с запада | 2 | -11.8
2019-03-26 11:00 | -1.7 | 706.4 | 755.7 | 48 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -11.5
2019-03-26 08:00 | -7.6 | 706.3 | 756.6 | 68 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | -12.5
2019-03-26 05:00 | -6.7 | 705.9 | 756.1 | 72 | Ветер, дующий с запада | 2 | -11
2019-03-26 02:00 | -6.1 | 705.6 | 755.6 | 78 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -9.3
2019-03-25 23:00 | -6.7 | 705.6 | 755.7 | 76 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -10.3
2019-03-25 20:00 | -7.2 | 705.2 | 755.5 | 72 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | -11.4
2019-03-25 17:00 | -3.6 | 705.1 | 754.6 | 59 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -10.5
2019-03-25 14:00 | -2.9 | 705.4 | 754.8 | 59 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -9.8
2019-03-25 11:00 | -4.6 | 705.8 | 755.5 | 69 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -9.5
2019-03-25 08:00 | -7.9 | 706 | 756.4 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -10
2019-03-25 05:00 | -7.5 | 705.7 | 755.9 | 81 | Штиль, безветрие | 0 | -10.2
2019-03-25 02:00 | -6.8 | 706 | 756.2 | 80 | Ветер, дующий с запада | 2 | -9.7
2019-03-24 23:00 | -6.3 | 705.9 | 755.9 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -9.3
2019-03-24 20:00 | -5 | 705.4 | 755.2 | 72 | Ветер, дующий с запада | 2 | -9.3
2019-03-24 17:00 | -3.2 | 705.3 | 754.7 | 66 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 4 | -8.8
2019-03-24 14:00 | -2 | 704.9 | 754 | 64 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 3 | -8
2019-03-24 11:00 | -4.3 | 705.1 | 754.7 | 55 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -12.1
2019-03-24 08:00 | -10.8 | 705.3 | 756.2 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -13.5
2019-03-24 05:00 | -9.9 | 704.2 | 754.9 | 87 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -11.7
2019-03-24 02:00 | -9.7 | 702.6 | 753.1 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -11.4
2019-03-23 23:00 | -8.9 | 701.1 | 751.3 | 87 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -10.7
2019-03-23 20:00 | -6.6 | 699.7 | 749.3 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -8.3
2019-03-23 17:00 | -4.9 | 698.5 | 747.7 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -7.3
2019-03-23 14:00 | -3.8 | 698.2 | 747.2 | 73 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -7.9
2019-03-23 11:00 | -6.1 | 698.8 | 748.3 | 84 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -8.4
2019-03-23 08:00 | -6 | 699 | 748.5 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -7.7
2019-03-23 05:00 | -4.8 | 698.6 | 747.8 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -6.5
2019-03-23 02:00 | -4.3 | 698.4 | 747.5 | 85 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.4
2019-03-22 23:00 | -3.8 | 698.2 | 747.3 | 88 | Ветер, дующий с запада | 1 | -5.5
2019-03-22 17:00 | -3.7 | 697.9 | 746.8 | 76 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -7.4
2019-03-22 14:00 | -4.7 | 698.2 | 747.4 | 73 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -8.8
2019-03-22 11:00 | -6.5 | 700 | 749.8 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -9.2
2019-03-22 08:00 | -8.1 | 701.6 | 751.8 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -9.7
2019-03-22 05:00 | -7 | 704.2 | 754.3 | 79 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -10.1
2019-03-22 02:00 | -5.5 | 706 | 756 | 65 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -11.1
2019-03-21 23:00 | -5.5 | 708.4 | 758.6 | 52 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -13.8
2019-03-21 20:00 | -2.8 | 709.8 | 759.5 | 33 | Ветер, дующий с севера | 1 | -17.1
2019-03-21 17:00 | 0.9 | 710.6 | 759.7 | 30 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -14.9
2019-03-21 14:00 | 0.2 | 711.1 | 760.3 | 20 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -20.5
2019-03-21 11:00 | -4.2 | 712.3 | 762.4 | 46 | Штиль, безветрие | 0 | -14.3
2019-03-21 08:00 | -15.4 | 712.5 | 764.8 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -17.6
2019-03-21 05:00 | -15.4 | 711.7 | 764.1 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -17.7
2019-03-21 02:00 | -12 | 711.4 | 763 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -14.7
2019-03-20 23:00 | -9.8 | 711 | 762.1 | 71 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -14.2
2019-03-20 20:00 | -7.4 | 710.1 | 760.7 | 65 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -12.9
2019-03-20 17:00 | -4.5 | 709.6 | 759.7 | 55 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -12.2
2019-03-20 14:00 | -3.7 | 710.1 | 760 | 53 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -12.1
2019-03-20 11:00 | -9.3 | 711.1 | 762.1 | 72 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -13.4
2019-03-20 08:00 | -11.6 | 711.9 | 763.5 | 53 | Штиль, безветрие | 0 | -19.3
2019-03-20 05:00 | -11.4 | 713.4 | 765.1 | 41 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -22.2
2019-03-20 02:00 | -13.3 | 713.3 | 765.4 | 49 | Штиль, безветрие | 0 | -21.8
2019-03-19 23:00 | -13.6 | 713.7 | 765.8 | 52 | Ветер, дующий с севера | 2 | -21.5
2019-03-19 20:00 | -12.5 | 713.1 | 765 | 47 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -21.5
2019-03-19 17:00 | -11.7 | 711.6 | 763.1 | 51 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -19.9
2019-03-19 14:00 | -14.1 | 708.9 | 760.7 | 65 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 4 | -19.3
2019-03-19 11:00 | -17.3 | 706.2 | 758.5 | 78 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 5 | -20.2
2019-03-19 08:00 | -18.7 | 702.6 | 755 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 4 | -21.3
2019-03-19 05:00 | -16.9 | 698.8 | 750.6 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 4 | -19.3
2019-03-19 02:00 | -9.2 | 696.4 | 746.3 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 4 | -10.9
2019-03-18 23:00 | -1.8 | 695.5 | 743.9 | 90 | Ветер, дующий с юга | 2 | -3.3
2019-03-18 20:00 | -0.8 | 698.2 | 746.6 | 77 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -4.3
2019-03-18 17:00 | -1.1 | 701.8 | 750.6 | 80 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 7 | -4.2
2019-03-18 14:00 | -1.3 | 705.2 | 754.3 | 73 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -5.6
2019-03-18 11:00 | -5.4 | 709 | 759.1 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -7
2019-03-18 08:00 | -8.2 | 711.2 | 762 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -9.9
2019-03-18 05:00 | -8.6 | 712.6 | 763.6 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -11.2
2019-03-18 02:00 | -7.5 | 713 | 763.9 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -10.8
2019-03-17 23:00 | -5.9 | 712.6 | 763 | 77 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -9.4
2019-03-17 20:00 | -1.8 | 711.5 | 761.1 | 73 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -6.1
2019-03-17 17:00 | 0 | 710.3 | 759.5 | 71 | Ветер, дующий с запада | 2 | -4.6
2019-03-17 14:00 | 0.2 | 709.8 | 758.9 | 67 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | -5.2
2019-03-17 11:00 | -3.1 | 710.1 | 759.8 | 74 | Ветер, дующий с юга | 3 | -7.1
2019-03-17 08:00 | -5.3 | 710.2 | 760.4 | 82 | Ветер, дующий с юга | 3 | -8
2019-03-17 05:00 | -5.1 | 710.6 | 760.8 | 74 | Ветер, дующий с юга | 4 | -9.1
2019-03-17 02:00 | -5.4 | 711.6 | 761.9 | 70 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -10
2019-03-16 23:00 | -4 | 711.9 | 761.9 | 61 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -10.4
2019-03-16 20:00 | -1.9 | 712.4 | 762.1 | 51 | Ветер, дующий с юга | 1 | -10.8
2019-03-16 17:00 | 1.6 | 712.5 | 761.5 | 40 | Ветер, дующий с юга | 4 | -10.8
2019-03-16 14:00 | 3.7 | 713.5 | 762.3 | 23 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -15.7
2019-03-16 11:00 | -1.8 | 714.5 | 764.4 | 28 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -18.2
2019-03-16 08:00 | -12.4 | 715.2 | 767.2 | 60 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -18.6
2019-03-16 05:00 | -8.7 | 715.5 | 766.7 | 38 | Штиль, безветрие | 0 | -20.6
2019-03-16 02:00 | -5.7 | 715.9 | 766.6 | 28 | Штиль, безветрие | 0 | -21.6
2019-03-15 23:00 | -3.7 | 716.4 | 766.7 | 22 | Ветер, дующий с запада | 1 | -22.2
2019-03-15 20:00 | -2.3 | 716.5 | 766.6 | 20 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | -22.2
2019-03-15 17:00 | 1 | 716.4 | 765.9 | 17 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -21.7
2019-03-15 14:00 | -0.2 | 716.9 | 766.6 | 21 | Ветер, дующий с запада | 1 | -20.1
2019-03-15 11:00 | -4.3 | 716.9 | 767.5 | 28 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -20.3
2019-03-15 02:00 | -6 | 716.4 | 767.2 | 30 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -20.9
2019-03-14 23:00 | -5.9 | 716 | 766.7 | 32 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -20.1
2019-03-14 20:00 | -5.7 | 716.5 | 767.3 | 29 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -20.9
2019-03-14 17:00 | -3.6 | 716.5 | 766.8 | 30 | Ветер, дующий с запада | 2 | -18.8
2019-03-14 05:00 | -17 | 718.3 | 771.5 | 72 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -20.9
2019-03-13 23:00 | -12.4 | 719.2 | 771.5 | 54 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -19.9
2019-03-13 20:00 | -9.7 | 719.5 | 771.2 | 45 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -19.5
2019-03-13 17:00 | -6.3 | 719.4 | 770.4 | 32 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -20.3
2019-03-13 11:00 | -12.7 | 720.5 | 772.9 | 47 | Штиль, безветрие | 0 | -21.7
2019-03-13 05:00 | -21.4 | 720.8 | 775.1 | 79 | Штиль, безветрие | 0 | -24.1
2019-03-12 23:00 | -16.9 | 720.9 | 774.2 | 67 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -21.6
2019-03-12 20:00 | -12.6 | 720.7 | 773.1 | 51 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -20.7
2019-03-12 17:00 | -8.2 | 720.7 | 772.2 | 40 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -19.5
2019-03-12 14:00 | -7.2 | 721.2 | 772.6 | 36 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -19.9
2019-03-12 11:00 | -16.2 | 721.7 | 775 | 57 | Штиль, безветрие | 0 | -22.8
2019-03-12 08:00 | -24.8 | 721.5 | 776.6 | 76 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -27.8
2019-03-12 05:00 | -24.4 | 721.1 | 776.2 | 76 | Штиль, безветрие | 0 | -27.4
2019-03-12 02:00 | -20.9 | 720.9 | 775.1 | 82 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -23.2
2019-03-11 23:00 | -19.1 | 720.4 | 774.1 | 79 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -21.9
2019-03-11 20:00 | -14.9 | 720.1 | 772.9 | 66 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -19.9
2019-03-11 17:00 | -10.9 | 719.3 | 771.3 | 54 | Ветер, дующий с востока | 1 | -18.5
2019-03-11 14:00 | -11.3 | 719 | 771.1 | 57 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -18.3
2019-03-11 11:00 | -15.3 | 718.7 | 771.6 | 59 | Штиль, безветрие | 0 | -21.6
2019-03-11 08:00 | -22.5 | 717.8 | 772.1 | 79 | Штиль, безветрие | 0 | -25.1
2019-03-11 05:00 | -20.5 | 716.8 | 770.7 | 81 | Штиль, безветрие | 0 | -22.9
2019-03-11 02:00 | -17.3 | 716.3 | 769.4 | 72 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -21.1
2019-03-10 23:00 | -15 | 715.6 | 768.1 | 78 | Ветер, дующий с востока | 2 | -18
2019-03-10 20:00 | -12.7 | 714.3 | 766.3 | 78 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -15.8
2019-03-10 17:00 | -10 | 712.8 | 764.1 | 50 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -18.5
2019-03-10 14:00 | -10 | 712.1 | 763.4 | 55 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -17.5
2019-03-10 11:00 | -12.5 | 711.5 | 763.3 | 67 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -17.5
2019-03-10 08:00 | -16.1 | 710.8 | 763.3 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -18.2
2019-03-10 05:00 | -14.7 | 710.3 | 762.4 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -17
2019-03-10 02:00 | -15.2 | 710.2 | 762.4 | 80 | Штиль, безветрие | 0 | -17.9
2019-03-09 23:00 | -13.9 | 709.9 | 761.8 | 66 | Ветер, дующий с запада | 1 | -18.9
2019-03-09 20:00 | -12 | 709.3 | 760.8 | 53 | Ветер, дующий с запада | 1 | -19.8
2019-03-09 17:00 | -9.5 | 708.9 | 759.8 | 43 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -19.9
2019-03-09 14:00 | -7.9 | 708.7 | 759.3 | 38 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -19.8
2019-03-09 11:00 | -12.1 | 709.4 | 760.9 | 56 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -19.1
2019-03-09 08:00 | -19.5 | 709.8 | 762.9 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -22
2019-03-09 05:00 | -17.7 | 710.1 | 762.8 | 71 | Ветер, дующий с севера | 1 | -21.7
2019-03-09 02:00 | -16.4 | 710.4 | 762.9 | 64 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -21.6
2019-03-08 23:00 | -13.5 | 710.7 | 762.6 | 57 | Ветер, дующий с запада | 1 | -20.3
2019-03-08 20:00 | -12.1 | 711.1 | 762.8 | 53 | Ветер, дующий с запада | 1 | -19.9
2019-03-08 17:00 | -9.3 | 711.6 | 762.7 | 44 | Ветер, дующий с запада | 2 | -19.5
2019-03-08 14:00 | -8.6 | 712.2 | 763.2 | 34 | Ветер, дующий с запада | 3 | -21.7
2019-03-08 11:00 | -11.5 | 712.8 | 764.5 | 53 | Ветер, дующий с запада | 2 | -19.3
2019-03-08 08:00 | -16.8 | 712.4 | 765.1 | 70 | Ветер, дующий с запада | 2 | -21.1
2019-03-08 05:00 | -17.2 | 712 | 764.8 | 71 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -21.2
2019-03-08 02:00 | -16.5 | 711.4 | 764 | 68 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -21
2019-03-07 23:00 | -16 | 710.8 | 763.2 | 63 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -21.5
2019-03-07 20:00 | -15.1 | 709.6 | 761.7 | 60 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -21.2
2019-03-07 17:00 | -14.1 | 707.4 | 759.2 | 52 | Ветер, дующий с запада | 4 | -22
2019-03-07 14:00 | -15.2 | 705.8 | 757.7 | 58 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 4 | -21.7
2019-03-07 11:00 | -18.3 | 703.9 | 756.2 | 69 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 5 | -22.7
2019-03-07 08:00 | -19.1 | 702.2 | 754.6 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 4 | -21.7
2019-03-07 05:00 | -16.9 | 700.6 | 752.5 | 77 | Ветер, дующий с северо-запада | 4 | -20
2019-03-07 02:00 | -16.2 | 699 | 750.6 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 4 | -18.8
2019-03-06 23:00 | -15.3 | 698.7 | 750.1 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -17.7
2019-03-06 20:00 | -12.8 | 696.7 | 747.4 | 78 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -15.8
2019-03-06 17:00 | -10.5 | 694.7 | 744.8 | 66 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -15.6
2019-03-06 14:00 | -8.1 | 693.5 | 743.1 | 58 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 5 | -15
2019-03-06 11:00 | -8.9 | 694.9 | 744.7 | 59 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -15.6
2019-03-06 08:00 | -9 | 694.9 | 744.7 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -10.8
2019-03-06 05:00 | -8.4 | 696.7 | 746.5 | 86 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -10.3
2019-03-06 02:00 | -8.3 | 698.6 | 748.6 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -10.4
2019-03-05 23:00 | -8.7 | 700.3 | 750.4 | 86 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -10.7
2019-03-05 20:00 | -8.8 | 702.7 | 753.1 | 80 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -11.7
2019-03-05 17:00 | -7.3 | 704 | 754.2 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -11.1
2019-03-05 14:00 | -7.7 | 705.1 | 755.4 | 73 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 4 | -11.8
2019-03-05 11:00 | -9 | 706 | 756.6 | 86 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -11
2019-03-05 08:00 | -9.6 | 706.4 | 757.2 | 83 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -12
2019-03-05 05:00 | -10.3 | 707.5 | 758.5 | 73 | Штиль, безветрие | 0 | -14.2
2019-03-05 02:00 | -11.3 | 708.1 | 759.3 | 71 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -15.5
2019-03-04 23:00 | -10.5 | 708.8 | 760 | 69 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -15.2
2019-03-04 20:00 | -8.7 | 709.9 | 760.8 | 64 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -14.3
2019-03-04 17:00 | -4.2 | 709.7 | 759.7 | 45 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -14.4
2019-03-04 14:00 | -1.8 | 709.8 | 759.4 | 41 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -13.4
2019-03-04 11:00 | -8.1 | 710.7 | 761.5 | 58 | Штиль, безветрие | 0 | -15
2019-03-04 08:00 | -15.2 | 710.8 | 763 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -17.3
2019-03-04 05:00 | -15 | 711.1 | 763.3 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -17.1
2019-03-04 02:00 | -14.9 | 711.7 | 764 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -17.4
2019-03-03 23:00 | -13.3 | 712.5 | 764.5 | 79 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -16.2
2019-03-03 17:00 | -5.1 | 713.7 | 764.1 | 50 | Штиль, безветрие | 0 | -14
2019-03-03 14:00 | -6.4 | 714.7 | 765.4 | 53 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -14.4
2019-03-03 11:00 | -11.5 | 715.4 | 767.2 | 64 | Штиль, безветрие | 0 | -17
2019-03-03 08:00 | -17.1 | 716 | 769.1 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -19.4
2019-03-03 05:00 | -15.7 | 716.2 | 768.9 | 84 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -17.8
2019-03-03 02:00 | -13.5 | 716.8 | 769.1 | 84 | Ветер, дующий с запада | 1 | -15.7
2019-03-02 23:00 | -11.2 | 717.3 | 769.1 | 77 | Штиль, безветрие | 0 | -14.4
2019-03-02 20:00 | -10.9 | 717.6 | 769.4 | 76 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -14.4
2019-03-02 17:00 | -8.4 | 718.1 | 769.4 | 63 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -14.3
2019-03-02 14:00 | -8.8 | 718.6 | 770 | 62 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -14.9
2019-03-02 11:00 | -12.9 | 718.6 | 770.8 | 75 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -16.4
2019-03-02 08:00 | -14.7 | 717.9 | 770.5 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -17.1
2019-03-02 05:00 | -14.3 | 718 | 770.5 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -17.1
2019-03-02 02:00 | -14.8 | 717.7 | 770.4 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -17.4
2019-03-01 23:00 | -14.6 | 718.2 | 770.8 | 79 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -17.5
2019-03-01 20:00 | -14.2 | 717.6 | 770.2 | 76 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -17.5
2019-03-01 17:00 | -13.1 | 717.9 | 770.2 | 70 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -17.4
2019-03-01 14:00 | -14.5 | 718.6 | 771.3 | 66 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -19.5
2019-03-01 11:00 | -18.8 | 720 | 773.7 | 77 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 4 | -21.9
2019-03-01 08:00 | -25.7 | 720.1 | 775.4 | 74 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -29
2019-03-01 05:00 | -24.9 | 720.4 | 775.6 | 75 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -28
2019-03-01 02:00 | -22.5 | 720.4 | 775 | 77 | Ветер, дующий с запада | 2 | -25.5
2019-02-28 23:00 | -20.8 | 720.1 | 774.2 | 77 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -23.8
2019-02-28 20:00 | -19.9 | 719.2 | 773.2 | 74 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -23.3
2019-02-28 17:00 | -17.9 | 718 | 771.4 | 68 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -22.4
2019-02-28 14:00 | -18 | 717 | 770.2 | 69 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -22.3
2019-02-28 11:00 | -20.3 | 716.3 | 770.1 | 76 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -23.5
2019-02-28 08:00 | -21.1 | 715.3 | 769.1 | 78 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -24
2019-02-28 05:00 | -18.8 | 714.9 | 768.2 | 79 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -21.6
2019-02-28 02:00 | -13.9 | 714.5 | 766.8 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -16.2
2019-02-27 23:00 | -13.6 | 714.8 | 767 | 84 | Ветер, дующий с юго-запада | 1 | -15.7
2019-02-27 20:00 | -13.6 | 715.2 | 767.4 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -15.7
2019-02-27 17:00 | -13.5 | 715.5 | 767.8 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -15.7
2019-02-27 14:00 | -14.2 | 715.8 | 768.1 | 80 | Ветер, дующий с юго-востока | 7 | -17
2019-02-27 11:00 | -15.3 | 716.6 | 769.3 | 79 | Ветер, дующий с юго-востока | 9 | -18.2
2019-02-27 08:00 | -15.7 | 717.4 | 770.2 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 7 | -18.2
2019-02-27 05:00 | -14.9 | 717.7 | 770.4 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 8 | -17.3
2019-02-27 02:00 | -14.3 | 718.3 | 770.9 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 7 | -16.6
2019-02-26 23:00 | -13.8 | 718.6 | 771.1 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 7 | -16.1
2019-02-26 20:00 | -13 | 718.1 | 770.4 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 7 | -15.5
2019-02-26 17:00 | -12.9 | 717.4 | 769.6 | 78 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -15.9
2019-02-26 14:00 | -13.3 | 717 | 769.3 | 78 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -16.4
2019-02-26 11:00 | -14.9 | 716.8 | 769.4 | 79 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -17.8
2019-02-26 08:00 | -15.5 | 716.5 | 769.3 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -18.1
2019-02-26 05:00 | -15.1 | 716.3 | 768.9 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -17.6
2019-02-26 02:00 | -14.9 | 716.4 | 769 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -17.5
2019-02-25 23:00 | -14.7 | 716.4 | 769 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -17.2
2019-02-25 20:00 | -14.4 | 716.3 | 768.8 | 74 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -18
2019-02-25 17:00 | -11.6 | 716.1 | 768 | 48 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -20.6
2019-02-25 14:00 | -11.7 | 716.2 | 768.1 | 49 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -20.4
2019-02-25 11:00 | -16.4 | 716.8 | 769.6 | 68 | Штиль, безветрие | 0 | -21
2019-02-25 08:00 | -21.5 | 716.8 | 770.8 | 81 | Штиль, безветрие | 0 | -23.9
2019-02-25 05:00 | -18.5 | 716.8 | 770.2 | 80 | Штиль, безветрие | 0 | -21.1
2019-02-25 02:00 | -16.5 | 716.6 | 769.6 | 71 | Ветер, дующий с запада | 1 | -20.5
2019-02-24 23:00 | -16 | 716.8 | 769.6 | 75 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | -19.4
2019-02-24 20:00 | -16.1 | 716.6 | 769.5 | 73 | Штиль, безветрие | 0 | -19.9
2019-02-24 17:00 | -12.9 | 716.3 | 768.5 | 63 | Ветер, дующий с запада | 2 | -18.6
2019-02-24 14:00 | -11.6 | 716.2 | 768.1 | 63 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -17.3
2019-02-24 11:00 | -13.6 | 716.2 | 768.4 | 72 | Ветер, дующий с запада | 1 | -17.6
2019-02-24 08:00 | -20.4 | 715.4 | 769.1 | 79 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -23.1
2019-02-24 05:00 | -19.6 | 715.3 | 768.9 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -22.2
2019-02-24 02:00 | -18.6 | 715.1 | 768.4 | 80 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -21.2
2019-02-23 23:00 | -18.8 | 715 | 768.3 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -21.3
2019-02-23 20:00 | -17.3 | 714.5 | 767.5 | 77 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -20.4
2019-02-23 17:00 | -13.8 | 714.1 | 766.3 | 60 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -19.9
2019-02-23 14:00 | -14 | 714 | 766.3 | 62 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -19.8
2019-02-23 11:00 | -16.3 | 714.3 | 767 | 77 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -19.5
2019-02-23 08:00 | -18.2 | 713.9 | 767 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -20.8
2019-02-23 05:00 | -17.4 | 713.9 | 766.9 | 80 | Ветер, дующий с запада | 1 | -20
2019-02-23 02:00 | -16.6 | 713.7 | 766.4 | 80 | Штиль, безветрие | 0 | -19.3
2019-02-22 23:00 | -15.2 | 713.5 | 766 | 77 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -18.3
2019-02-22 20:00 | -14.4 | 712.9 | 765.1 | 78 | Штиль, безветрие | 0 | -17.5
2019-02-22 17:00 | -11.5 | 712.5 | 764.1 | 62 | Ветер, дующий с запада | 2 | -17.4
2019-02-22 14:00 | -9.9 | 711.7 | 763 | 58 | Ветер, дующий с запада | 2 | -16.7
2019-02-22 11:00 | -12.1 | 711.5 | 763.2 | 73 | Ветер, дующий с запада | 2 | -16
2019-02-22 08:00 | -12.9 | 711.4 | 763.2 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -15.6
2019-02-22 05:00 | -12 | 711.5 | 763.1 | 79 | Ветер, дующий с запада | 2 | -14.9
2019-02-21 23:00 | -11 | 711.6 | 763 | 84 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | -13.2
2019-02-21 20:00 | -9.7 | 711 | 762.1 | 82 | Ветер, дующий с запада | 1 | -12.3
2019-02-21 17:00 | -8.4 | 710.4 | 761.2 | 75 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -12.1
2019-02-21 14:00 | -8.3 | 710 | 760.8 | 70 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -12.9
2019-02-21 11:00 | -9.8 | 709.7 | 760.7 | 76 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -13.2
2019-02-21 08:00 | -11.4 | 709.5 | 760.9 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -13.4
2019-02-21 05:00 | -10.9 | 709.6 | 760.9 | 86 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -12.8
2019-02-21 02:00 | -10.3 | 709.9 | 761.1 | 87 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -12.1
2019-02-20 23:00 | -10.3 | 710.5 | 761.7 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -13.2
2019-02-20 20:00 | -9.9 | 711.1 | 762.2 | 66 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -15.1
2019-02-20 17:00 | -8.3 | 711.7 | 762.6 | 56 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -15.5
2019-02-20 14:00 | -8.3 | 712.8 | 763.8 | 55 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -15.9
2019-02-20 11:00 | -10.8 | 714 | 765.6 | 62 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -16.7
2019-02-20 08:00 | -11.9 | 715.4 | 767.3 | 71 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -16.2
2019-02-20 05:00 | -11 | 716.9 | 768.7 | 67 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -15.9
2019-02-20 02:00 | -10.4 | 718.3 | 770.1 | 70 | Ветер, дующий с востока | 1 | -14.9
2019-02-19 23:00 | -10.8 | 719.2 | 771.1 | 72 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -14.9
2019-02-19 20:00 | -9 | 720.1 | 771.8 | 68 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -13.8
2019-02-19 17:00 | -5.9 | 720.8 | 771.9 | 55 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -13.6
2019-02-19 14:00 | -5.9 | 721.9 | 773 | 56 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 1 | -13.3
2019-02-19 11:00 | -12.5 | 722.6 | 775.1 | 82 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -14.9
2019-02-19 08:00 | -16.6 | 723.3 | 776.8 | 84 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -18.7
2019-02-19 02:00 | -14.4 | 724.9 | 778 | 86 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -16.2
2019-02-18 23:00 | -10.3 | 725.2 | 777.5 | 78 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -13.4
2019-02-18 11:00 | -10.3 | 727.3 | 779.7 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -12.5
2019-02-18 08:00 | -14.4 | 727.5 | 780.8 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -16.4
2019-02-18 05:00 | -13.7 | 727.5 | 780.7 | 86 | Штиль, безветрие | 0 | -15.6
2019-02-18 02:00 | -12.1 | 727.6 | 780.4 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -14
2019-02-17 23:00 | -12.2 | 727.9 | 780.8 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -13.9
2019-02-17 20:00 | -10.2 | 728.5 | 781 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -12.7
2019-02-17 17:00 | -6.7 | 728.5 | 780.2 | 68 | Штиль, безветрие | 0 | -11.7
2019-02-17 14:00 | -7.5 | 729.1 | 781 | 73 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -11.6
2019-02-17 11:00 | -12.8 | 729.5 | 782.6 | 84 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -14.9
2019-02-17 08:00 | -15.4 | 729.4 | 783 | 83 | Ветер, дующий с севера | 1 | -17.6
2019-02-17 05:00 | -15.3 | 729.4 | 783 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -17.3
2019-02-17 02:00 | -14 | 729.1 | 782.4 | 84 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -16.2
2019-02-16 23:00 | -11.1 | 728.8 | 781.6 | 79 | Штиль, безветрие | 0 | -14
2019-02-16 20:00 | -9.5 | 728.8 | 781.1 | 74 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -13.4
2019-02-16 14:00 | -7.3 | 727.9 | 779.8 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -11.2
2019-02-16 11:00 | -9.1 | 727.6 | 779.8 | 85 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -11.2
2019-02-16 08:00 | -9.5 | 727 | 779.2 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -11.2
2019-02-16 05:00 | -9.4 | 726.4 | 778.6 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -11.1
2019-02-16 02:00 | -9.4 | 726.4 | 778.5 | 87 | Ветер, дующий с запада | 2 | -11.2
2019-02-15 23:00 | -8.8 | 726.1 | 778.1 | 83 | Ветер, дующий с запада | 2 | -11.2
2019-02-15 20:00 | -8.4 | 725.7 | 777.6 | 84 | Ветер, дующий с запада | 1 | -10.7
2019-02-15 17:00 | -7.9 | 724.8 | 776.5 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -11.1
2019-02-15 14:00 | -8.2 | 724 | 775.7 | 79 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -11.2
2019-02-15 11:00 | -10.5 | 723.5 | 775.7 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -12.6
2019-02-15 08:00 | -12.3 | 722.7 | 775.2 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -14.2
2019-02-15 05:00 | -13.2 | 722 | 774.6 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -15.3
2019-02-14 23:00 | -15.6 | 721.4 | 774.5 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -17.9
2019-02-14 17:00 | -11.7 | 720.3 | 772.5 | 65 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -17
2019-02-14 14:00 | -12.6 | 719.8 | 772.2 | 69 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -17.2
2019-02-14 11:00 | -15.6 | 720 | 773 | 79 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -18.5
2019-02-14 08:00 | -17.6 | 719.6 | 773 | 82 | Ветер, дующий с запада | 1 | -20
2019-02-14 05:00 | -16.7 | 718.9 | 772.1 | 83 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -19
2019-02-14 02:00 | -16.6 | 718.6 | 771.7 | 83 | Ветер, дующий с запада | 2 | -18.9
2019-02-13 23:00 | -14.2 | 718.6 | 771.3 | 78 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -17.2
2019-02-13 20:00 | -12.1 | 718.3 | 770.4 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -14.9
2019-02-13 17:00 | -10 | 717.7 | 769.4 | 70 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -14.5
2019-02-13 14:00 | -10 | 717.6 | 769.3 | 61 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -16.1
2019-02-13 08:00 | -14.9 | 717.7 | 770.4 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -17.5
2019-02-13 05:00 | -13.8 | 717.6 | 770 | 83 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -16.1
2019-02-13 02:00 | -13.2 | 717.5 | 769.8 | 82 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -15.7
2019-02-12 23:00 | -12.5 | 717.5 | 769.6 | 80 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -15.2
2019-02-12 20:00 | -12.5 | 717.7 | 769.9 | 76 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -15.9
2019-02-12 17:00 | -11 | 717.4 | 769.3 | 70 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 | -15.4
2019-02-12 14:00 | -10.4 | 717.5 | 769.3 | 70 | Ветер, дующий с востока | 2 | -14.9
2019-02-12 11:00 | -12 | 718 | 770 | 72 | Ветер, дующий с востока | 4 | -16
2019-02-12 08:00 | -11.3 | 717.7 | 769.6 | 82 | Ветер, дующий с востока | 3 | -13.8
2019-02-12 05:00 | -10.4 | 717.8 | 769.6 | 85 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -12.4
2019-02-12 02:00 | -10.3 | 718.4 | 770.2 | 85 | Ветер, дующий с востока | 2 | -12.4
2019-02-11 23:00 | -10.3 | 718.9 | 770.7 | 86 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -12.2
2019-02-11 20:00 | -9.3 | 719.5 | 771.1 | 78 | Ветер, дующий с востока | 3 | -12.5
2019-02-11 17:00 | -8.3 | 719.5 | 771 | 65 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -13.8
2019-02-11 14:00 | -7 | 720.1 | 771.3 | 69 | Ветер, дующий с востока | 2 | -11.8
2019-02-11 11:00 | -8.6 | 720.7 | 772.3 | 59 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 4 | -15.3
2019-02-11 08:00 | -9.1 | 721 | 772.7 | 67 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -14.1
2019-02-11 05:00 | -9 | 721.3 | 773.1 | 74 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -12.8
2019-02-11 02:00 | -8.5 | 721.8 | 773.4 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -10.7
2019-02-10 23:00 | -7.4 | 722.5 | 774 | 84 | Ветер, дующий с востока | 3 | -9.6
2019-02-10 20:00 | -8 | 723.1 | 774.8 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -10.5
2019-02-10 17:00 | -7.7 | 723.4 | 775 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -11.1
2019-02-10 14:00 | -8.2 | 723.8 | 775.5 | 77 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -11.6
2019-02-10 11:00 | -14.8 | 724.6 | 777.8 | 77 | Штиль, безветрие | 0 | -17.9
2019-02-10 08:00 | -18.7 | 725.2 | 779.3 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -21.1
2019-02-10 05:00 | -16.5 | 725.9 | 779.5 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -18.8
2019-02-10 02:00 | -15.1 | 726.4 | 779.8 | 77 | Штиль, безветрие | 0 | -18.3
2019-02-09 23:00 | -11.5 | 727.4 | 780.1 | 62 | Штиль, безветрие | 0 | -17.3
2019-02-09 20:00 | -7.9 | 728.1 | 780.1 | 49 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -16.9
2019-02-09 17:00 | -3.7 | 728.3 | 779.5 | 35 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -16.9
2019-02-09 14:00 | -3.6 | 728.8 | 780.1 | 35 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -17
2019-02-09 11:00 | -10.3 | 729.9 | 782.5 | 63 | Штиль, безветрие | 0 | -16.1
2019-02-09 08:00 | -13.5 | 730 | 783.3 | 74 | Штиль, безветрие | 0 | -17.2
2019-02-09 05:00 | -12.9 | 730.3 | 783.6 | 74 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -16.6
2019-02-09 02:00 | -12.2 | 730.9 | 783.9 | 71 | Штиль, безветрие | 0 | -16.4
2019-02-08 23:00 | -11.4 | 731.3 | 784.3 | 71 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -15.6
2019-02-08 20:00 | -7.6 | 731.9 | 784.1 | 59 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -14.3
2019-02-08 17:00 | -3.5 | 732.1 | 783.6 | 32 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -17.9
2019-02-08 14:00 | -3.8 | 732.8 | 784.3 | 38 | Ветер, дующий с востока | 1 | -16.3
2019-02-08 11:00 | -14.5 | 733.6 | 787.3 | 65 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -19.7
2019-02-08 08:00 | -15.4 | 733.9 | 787.9 | 70 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -19.6
2019-02-08 05:00 | -14.7 | 734.2 | 788.1 | 71 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -18.8
2019-02-08 02:00 | -14.2 | 734.7 | 788.5 | 76 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -17.5
2019-02-07 23:00 | -11.8 | 735 | 788.2 | 67 | Ветер, дующий с востока | 1 | -16.8
2019-02-07 20:00 | -7 | 735.1 | 787.3 | 47 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -16.4
2019-02-07 17:00 | -3.2 | 734.6 | 786.1 | 31 | Штиль, безветрие | 0 | -17.9
2019-02-07 14:00 | -1.2 | 734.6 | 785.8 | 28 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -17.5
2019-02-07 11:00 | -13.1 | 734.5 | 788 | 62 | Штиль, безветрие | 0 | -18.9
2019-02-07 08:00 | -14.8 | 733.6 | 787.5 | 71 | Штиль, безветрие | 0 | -18.9
2019-02-07 05:00 | -14.2 | 733 | 786.7 | 73 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -18
2019-02-07 02:00 | -12.7 | 732.1 | 785.4 | 67 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -17.6
2019-02-06 23:00 | -10.5 | 731.4 | 784.2 | 62 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -16.5
2019-02-06 20:00 | -6.7 | 730.6 | 782.5 | 54 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -14.6
2019-02-06 17:00 | -3.9 | 729.4 | 780.7 | 41 | Штиль, безветрие | 0 | -15.4
2019-02-06 14:00 | -6.4 | 728.5 | 780.2 | 52 | Штиль, безветрие | 0 | -14.8
2019-02-06 11:00 | -10.4 | 727.9 | 780.4 | 63 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -16.2
2019-02-06 08:00 | -11.9 | 726.7 | 779.5 | 68 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -16.7
2019-02-06 05:00 | -13 | 725.5 | 778.4 | 74 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -16.7
2019-02-06 02:00 | -11.8 | 724.7 | 777.2 | 68 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -16.5
2019-02-05 23:00 | -9.2 | 724.1 | 776.1 | 57 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -16.2
2019-02-05 20:00 | -9 | 723.4 | 775.3 | 61 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -15.3
2019-02-05 17:00 | -7.7 | 723.2 | 774.8 | 59 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -14.4
2019-02-05 14:00 | -6.1 | 722.8 | 774 | 55 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -13.7
2019-02-05 11:00 | -9.3 | 722.3 | 774.2 | 69 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -14
2019-02-05 08:00 | -13.6 | 722.1 | 774.8 | 82 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 | -16
2019-02-05 05:00 | -14.4 | 722.4 | 775.3 | 84 | Ветер, дующий с юга | 1 | -16.6
2019-02-05 02:00 | -13.9 | 722.5 | 775.3 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -16.3
2019-02-04 23:00 | -10.9 | 722.9 | 775.1 | 76 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -14.3
2019-02-04 20:00 | -10.2 | 723.3 | 775.4 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -13.9
2019-02-04 17:00 | -7 | 723.3 | 774.7 | 64 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -12.8
2019-02-04 14:00 | -9.3 | 724.2 | 776.2 | 63 | Штиль, безветрие | 0 | -15.2
2019-02-04 11:00 | -16.1 | 724.3 | 777.7 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -18.5
2019-02-04 08:00 | -18.7 | 724.2 | 778.2 | 81 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -21.2
2019-02-04 05:00 | -15.8 | 724.1 | 777.4 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -18
2019-02-04 02:00 | -16.2 | 723.4 | 776.8 | 83 | Ветер, дующий с востока | 1 | -18.4
2019-02-03 23:00 | -13.8 | 723.5 | 776.4 | 86 | Штиль, безветрие | 0 | -15.6
2019-02-03 20:00 | -11.8 | 723.1 | 775.6 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -14
2019-02-03 17:00 | -8.9 | 722.2 | 773.9 | 70 | Штиль, безветрие | 0 | -13.5
2019-02-03 14:00 | -9 | 721.9 | 773.6 | 61 | Штиль, безветрие | 0 | -15.2
2019-02-03 11:00 | -18.2 | 721.8 | 775.5 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -20.7
2019-02-03 08:00 | -19.9 | 720.8 | 774.8 | 80 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -22.5
2019-02-03 05:00 | -18.5 | 720.2 | 773.8 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -21
2019-02-03 02:00 | -16.9 | 719.6 | 772.9 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -19.1
2019-02-02 23:00 | -14.4 | 719.1 | 771.8 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -16.4
2019-02-02 20:00 | -11.7 | 718.5 | 770.5 | 85 | Ветер, дующий с запада | 1 | -13.8
2019-02-02 17:00 | -8.2 | 717.8 | 769.1 | 76 | Штиль, безветрие | 0 | -11.7
2019-02-02 14:00 | -10.1 | 717.2 | 768.9 | 69 | Штиль, безветрие | 0 | -14.7
2019-02-02 11:00 | -15.5 | 717.1 | 769.9 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -19.4
2019-02-02 08:00 | -17.6 | 716.3 | 769.5 | 78 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -20.5
2019-02-02 05:00 | -17.4 | 715.8 | 768.9 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -20.5
2019-02-02 02:00 | -17.8 | 715.3 | 768.4 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -21.2
2019-02-01 23:00 | -18 | 714.9 | 768.1 | 76 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -21.2
2019-02-01 20:00 | -17.5 | 714.7 | 767.7 | 76 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -20.7
2019-02-01 17:00 | -15.1 | 714.1 | 766.6 | 68 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -19.7
2019-02-01 14:00 | -14.7 | 713.5 | 765.9 | 64 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -20
2019-02-01 11:00 | -20.4 | 712.7 | 766.2 | 73 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -24
2019-02-01 08:00 | -24.9 | 712.5 | 766.9 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -27.8
2019-02-01 05:00 | -23.7 | 712.3 | 766.6 | 75 | Ветер, дующий с востока | 2 | -26.9
2019-02-01 02:00 | -20.9 | 712.4 | 766 | 75 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -24.2
2019-01-31 23:00 | -17.8 | 712.9 | 765.8 | 66 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -22.7
2019-01-31 20:00 | -15.2 | 714 | 766.5 | 34 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -27.5
2019-01-31 17:00 | -10.3 | 715.3 | 766.9 | 21 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -28.5
2019-01-31 14:00 | -9.2 | 717.1 | 768.6 | 18 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -29.1
2019-01-31 11:00 | -13.9 | 718.9 | 771.4 | 25 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -29.9
2019-01-31 08:00 | -23.2 | 720.3 | 775 | 60 | Штиль, безветрие | 0 | -28.9
2019-01-31 05:00 | -16.8 | 721.9 | 775.3 | 33 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -29.4
2019-01-31 02:00 | -15.5 | 723 | 776.2 | 31 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -28.9
2019-01-30 23:00 | -13.8 | 724 | 777 | 29 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -28
2019-01-30 17:00 | -5.4 | 725.4 | 776.7 | 18 | Ветер, дующий с юга | 2 | -25.9
2019-01-30 14:00 | -10.6 | 726.1 | 778.6 | 35 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -23.2
2019-01-30 11:00 | -19.4 | 726.9 | 781.3 | 53 | Ветер, дующий с востока | 1 | -26.6
2019-01-30 08:00 | -21.1 | 727.6 | 782.3 | 57 | Штиль, безветрие | 0 | -27.5
2019-01-30 05:00 | -18.6 | 727.6 | 781.8 | 49 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -26.7
2019-01-30 02:00 | -15.9 | 728 | 781.6 | 42 | Штиль, безветрие | 0 | -25.9
2019-01-29 23:00 | -11.6 | 727.7 | 780.4 | 24 | Штиль, безветрие | 0 | -28.4
2019-01-29 20:00 | -10.3 | 727.7 | 780.2 | 21 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -28.4
2019-01-29 17:00 | -7.2 | 728.1 | 780 | 15 | Ветер, дующий с запада | 2 | -29.4
2019-01-29 14:00 | -6.1 | 727.9 | 779.5 | 15 | Ветер, дующий с запада | 2 | -28.9
2019-01-29 11:00 | -8.7 | 727.6 | 779.8 | 16 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -30.3
2019-01-29 08:00 | -10.8 | 727 | 779.5 | 19 | Ветер, дующий с запада | 2 | -29.9
2019-01-29 05:00 | -10.3 | 727.3 | 779.8 | 18 | Ветер, дующий с запада | 3 | -30.1
2019-01-29 02:00 | -10.6 | 727.7 | 780.2 | 21 | Ветер, дующий с запада | 3 | -28.9
2019-01-28 23:00 | -11 | 728.3 | 781 | 25 | Ветер, дующий с запада | 2 | -27.4
2019-01-28 20:00 | -10.2 | 729.6 | 782.2 | 24 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -27.2
2019-01-28 17:00 | -8.8 | 730.7 | 783.1 | 23 | Ветер, дующий с запада | 2 | -26.1
2019-01-28 14:00 | -7.6 | 731.7 | 783.9 | 23 | Ветер, дующий с запада | 2 | -25.2
2019-01-28 11:00 | -9.8 | 732.7 | 785.5 | 26 | Ветер, дующий с запада | 2 | -25.9
2019-01-28 08:00 | -12.2 | 733.3 | 786.7 | 32 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -25.6
2019-01-28 05:00 | -11.8 | 734.2 | 787.5 | 30 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -26.1
2019-01-28 02:00 | -12.4 | 734.9 | 788.3 | 36 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -24.6
2019-01-27 23:00 | -12.3 | 735.7 | 789.1 | 38 | Ветер, дующий с севера | 1 | -23.7
2019-01-27 20:00 | -11 | 736.6 | 789.8 | 34 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -23.9
2019-01-27 17:00 | -9.1 | 736.9 | 789.7 | 26 | Ветер, дующий с запада | 1 | -25.4
2019-01-27 14:00 | -8.6 | 737.7 | 790.6 | 22 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -26.5
2019-01-27 11:00 | -13.6 | 738.1 | 792.1 | 29 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -27.9
2019-01-27 08:00 | -18.6 | 737.8 | 792.8 | 53 | Ветер, дующий с запада | 1 | -25.9
2019-01-27 05:00 | -19 | 737.9 | 793 | 57 | Штиль, безветрие | 0 | -25.4
2019-01-27 02:00 | -17.8 | 738.1 | 793 | 57 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -24.4
2019-01-26 23:00 | -16.6 | 738 | 792.5 | 55 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -23.6
2019-01-26 20:00 | -13.6 | 737.9 | 791.8 | 43 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -23.5
2019-01-26 17:00 | -11.1 | 737.4 | 790.7 | 35 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -23.6
2019-01-26 14:00 | -12.2 | 737.5 | 791.1 | 35 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -24.6
2019-01-26 11:00 | -17.2 | 737.7 | 792.4 | 45 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -26.3
2019-01-26 08:00 | -20.7 | 737.4 | 792.8 | 63 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -25.9
2019-01-26 05:00 | -21 | 737.8 |  | 55 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -27.7
2019-01-26 02:00 | -20.5 | 737.8 | 793.3 | 45 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -29.4
2019-01-25 23:00 | -18.6 | 737.6 | 792.6 | 40 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -28.9
2019-01-25 20:00 | -18.3 | 736.9 | 791.8 | 52 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -25.8
2019-01-25 17:00 | -16.6 | 736.3 | 790.8 | 55 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -23.6
2019-01-25 14:00 | -15.5 | 735.9 | 790 | 62 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -21.2
2019-01-25 11:00 | -19 | 735.2 | 790.1 | 64 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -24.2
2019-01-25 08:00 | -22 | 734.5 | 790 | 68 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -26.4
2019-01-25 05:00 | -24.8 | 733.8 | 789.9 | 71 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -28.5
2019-01-25 02:00 | -25.3 | 733.3 | 789.5 | 71 | Ветер, дующий с юго-востока | 9 | -29
2019-01-24 23:00 | -24.5 | 732.9 | 788.8 | 66 | Ветер, дующий с юго-востока | 9 | -29
2019-01-24 20:00 | -23.6 | 732.9 | 788.7 | 64 | Ветер, дующий с юго-востока | 9 | -28.6
2019-01-24 17:00 | -19.9 | 731.9 | 786.7 | 56 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -26.4
2019-01-24 14:00 | -20.8 | 731.2 | 786.1 | 49 | Ветер, дующий с юго-востока | 9 | -28.8
2019-01-24 11:00 | -23.7 | 730.7 | 786.4 | 56 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 8 | -30.1
2019-01-24 08:00 | -24.7 | 730.6 | 786.4 | 58 | Ветер, дующий с юго-востока | 8 | -30.6
2019-01-24 05:00 | -24.1 | 730.6 | 786.3 | 54 | Ветер, дующий с юго-востока | 8 | -30.7
2019-01-24 02:00 | -23.8 | 730.9 | 786.5 | 51 | Ветер, дующий с юго-востока | 9 | -31.1
2019-01-23 23:00 | -25 | 730.8 | 786.7 | 54 | Ветер, дующий с юго-востока | 12 | -31.6
2019-01-23 20:00 | -25.2 | 731.2 | 787.2 | 57 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 9 | -31.3
2019-01-23 17:00 | -22.9 | 730.6 | 786.1 | 54 | Ветер, дующий с юго-востока | 11 | -29.6
2019-01-23 14:00 | -21.8 | 731 | 786.1 | 51 | Ветер, дующий с юго-востока | 7 | -29.3
2019-01-23 11:00 | -25.5 | 731 | 787.1 | 64 | Ветер, дующий с юго-востока | 10 | -30.4
2019-01-23 08:00 | -25.5 | 730.3 | 786.2 | 65 | Ветер, дующий с юго-востока | 9 | -30.2
2019-01-23 05:00 | -25.3 | 730.1 | 786.1 | 64 | Ветер, дующий с юго-востока | 11 | -30.2
2019-01-23 02:00 | -24.6 | 729.7 | 785.4 | 68 | Ветер, дующий с юго-востока | 11 | -28.9
2019-01-22 23:00 | -23.8 | 729.4 | 784.9 | 64 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 10 | -28.7
2019-01-22 20:00 | -23.6 | 728.9 | 784.4 | 64 | Ветер, дующий с юго-востока | 11 | -28.5
2019-01-22 14:00 | -23.7 | 728.3 | 783.7 | 67 | Ветер, дующий с юго-востока | 11 | -28.2
2019-01-22 11:00 | -23.8 | 728.8 | 784.3 | 72 | Ветер, дующий с юго-востока | 10 | -27.5
2019-01-22 08:00 | -23.2 | 728.5 | 783.9 | 73 | Ветер, дующий с юго-востока | 11 | -26.7
2019-01-22 05:00 | -21.8 | 728.1 | 783.1 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 10 | -25.1
2019-01-22 02:00 | -20.5 | 727.7 | 782.4 | 76 | Ветер, дующий с юго-востока | 10 | -23.7
2019-01-21 23:00 | -19 | 727.1 | 781.4 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 9 | -22
2019-01-21 20:00 | -18.9 | 726.7 | 780.9 | 79 | Ветер, дующий с юго-востока | 8 | -21.7
2019-01-21 17:00 | -19.2 | 726.1 | 780.3 | 78 | Ветер, дующий с юго-востока | 7 | -22.1
2019-01-21 14:00 | -19.8 | 725.1 | 779.4 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 8 | -22.8
2019-01-21 11:00 | -21.2 | 725.1 | 779.7 | 78 | Ветер, дующий с юго-востока | 8 | -24.1
2019-01-21 08:00 | -22 | 724.6 | 779.4 | 77 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -25
2019-01-21 05:00 | -21.9 | 724.7 | 779.5 | 77 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 8 | -24.8
2019-01-21 02:00 | -21.1 | 724.9 | 779.5 | 78 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -23.9
2019-01-20 23:00 | -20.1 | 725.2 | 779.5 | 80 | Ветер, дующий с юго-востока | 7 | -22.7
2019-01-20 20:00 | -18.9 | 725.5 | 779.6 | 79 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -21.6
2019-01-20 17:00 | -18.2 | 725.6 | 779.6 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -21.3
2019-01-20 14:00 | -18 | 725.7 | 779.6 | 80 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -20.6
2019-01-20 11:00 | -23.3 | 725.8 | 781 | 76 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -26.4
2019-01-20 08:00 | -25.3 | 725.5 | 781.1 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -28.5
2019-01-20 05:00 | -25.5 | 725.2 | 780.9 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -28.7
2019-01-20 02:00 | -24.5 | 725.2 | 780.5 | 76 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -27.6
2019-01-19 23:00 | -22.9 | 724.8 | 779.8 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -25.8
2019-01-19 20:00 | -19.2 | 724.4 | 778.6 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -21.6
2019-01-19 17:00 | -15.3 | 723.7 | 776.9 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -18.4
2019-01-19 14:00 | -18.4 | 723.2 | 777.1 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -21.8
2019-01-19 11:00 | -23.8 | 722.8 | 777.9 | 76 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -26.9
2019-01-19 08:00 | -25.1 | 722.2 | 777.4 | 75 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -28.2
2019-01-19 05:00 | -23.8 | 722.1 | 777.1 | 76 | Штиль, безветрие | 0 | -26.8
2019-01-19 02:00 | -22.4 | 721.8 | 776.4 | 78 | Штиль, безветрие | 0 | -25.2
2019-01-18 23:00 | -20.8 | 721.6 | 775.9 | 80 | Штиль, безветрие | 0 | -23.4
2019-01-18 20:00 | -18.7 | 721.3 | 775.1 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -21.2
2019-01-18 17:00 | -17 | 721.3 | 774.7 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -19.5
2019-01-18 14:00 | -15.1 | 721.1 | 774.1 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -17.6
2019-01-18 11:00 | -16.9 | 721 | 774.4 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -19.2
2019-01-18 08:00 | -18.3 | 720.7 | 774.3 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -20.6
2019-01-18 05:00 | -21.1 | 720.3 | 774.5 | 79 | Штиль, безветрие | 0 | -23.8
2019-01-18 02:00 | -18.8 | 719.9 | 773.6 | 81 | Штиль, безветрие | 0 | -21.3
2019-01-17 23:00 | -16.3 | 719.6 | 772.7 | 83 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -18.5
2019-01-17 20:00 | -15.5 | 719.4 | 772.3 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -17.6
2019-01-17 17:00 | -13.5 | 719.2 | 771.7 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -15.7
2019-01-17 14:00 | -12.3 | 719.2 | 771.4 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -14.6
2019-01-17 11:00 | -18 | 719.1 | 772.5 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -20.3
2019-01-17 08:00 | -19.5 | 718.8 | 772.6 | 81 | Штиль, безветрие | 0 | -22
2019-01-17 05:00 | -19.1 | 718.8 | 772.4 | 81 | Штиль, безветрие | 0 | -21.6
2019-01-17 02:00 | -13.1 | 719.1 | 771.5 | 86 | Штиль, безветрие | 0 | -15
2019-01-16 23:00 | -11.7 | 719.3 | 771.4 | 87 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -13.5
2019-01-16 20:00 | -11.1 | 719.7 | 771.7 | 87 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -12.9
2019-01-16 17:00 | -10.9 | 720.1 | 772.1 | 87 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -12.6
2019-01-16 14:00 | -10.5 | 720.2 | 772.2 | 87 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -12.2
2019-01-16 11:00 | -12.5 | 720.8 | 773.2 | 86 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -14.4
2019-01-16 08:00 | -13.2 | 721.1 | 773.7 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -15.2
2019-01-16 05:00 | -13.9 | 721.5 | 774.2 | 85 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -15.9
2019-01-16 02:00 | -14.6 | 722 | 775 | 84 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -16.7
2019-01-15 23:00 | -14.5 | 722.1 | 775 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -16.6
2019-01-15 20:00 | -14.4 | 722.3 | 775.3 | 84 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -16.5
2019-01-15 17:00 | -13.9 | 722.4 | 775.2 | 84 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -16
2019-01-15 14:00 | -13.8 | 722.5 | 775.3 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -15.8
2019-01-15 11:00 | -15.8 | 722.8 | 776 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -18
2019-01-15 08:00 | -16.9 | 723 | 776.5 | 83 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -19.1
2019-01-15 05:00 | -17.1 | 723 | 776.5 | 82 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -19.5
2019-01-15 02:00 | -17.1 | 722.6 | 776.1 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -19.6
2019-01-14 23:00 | -16.9 | 722.2 | 775.6 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -19.4
2019-01-14 20:00 | -16.7 | 721.4 | 774.7 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -19.1
2019-01-14 17:00 | -16.5 | 721 | 774.2 | 80 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -19.1
2019-01-14 14:00 | -17 | 720.3 | 773.6 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -19.7
2019-01-14 11:00 | -18 | 719.5 | 773 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -20.5
2019-01-14 08:00 | -20.3 | 719.6 | 773.6 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -22.9
2019-01-14 05:00 | -20 | 720.3 | 774.3 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -22.6
2019-01-14 02:00 | -19.2 | 721.3 | 775.3 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -21.8
2019-01-13 23:00 | -21 | 721.9 | 776.3 | 78 | Ветер, дующий с севера | 1 | -23.9
2019-01-13 20:00 | -21 | 722.2 | 776.5 | 78 | Ветер, дующий с севера | 1 | -23.8
2019-01-13 17:00 | -18.9 | 722.6 | 776.5 | 78 | Ветер, дующий с севера | 1 | -21.8
2019-01-13 14:00 | -19.4 | 722.6 | 776.6 | 79 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -22.1
2019-01-13 11:00 | -24.7 | 722.6 | 777.9 | 75 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -27.9
2019-01-13 08:00 | -26.4 | 722.3 | 777.9 | 74 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -29.7
2019-01-13 05:00 | -25.1 | 722.1 | 777.4 | 75 | Ветер, дующий с севера | 1 | -28.2
2019-01-13 02:00 | -23.2 | 721.6 | 776.4 | 77 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -26.1
2019-01-12 23:00 | -21.8 | 720.8 | 775.3 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -24.6
2019-01-12 20:00 | -21.2 | 719.8 | 774.1 | 79 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -23.9
2019-01-12 17:00 | -19.2 | 718.3 | 772 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -21.8
2019-01-12 14:00 | -17.6 | 717.4 | 770.7 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -20.3
2019-01-12 11:00 | -19.2 | 716.5 | 770.1 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -21.7
2019-01-12 08:00 | -19.2 | 715.3 | 768.8 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -21.7
2019-01-12 05:00 | -18 | 714.3 | 767.4 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -20.5
2019-01-12 02:00 | -17.9 | 712.9 | 766 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -20.3
2019-01-11 23:00 | -15.6 | 711.6 | 763.9 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -18.1
2019-01-11 20:00 | -12.7 | 709.9 | 761.5 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -14.9
2019-01-11 17:00 | -11.8 | 708.1 | 759.4 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -14.4
2019-01-11 14:00 | -10.9 | 706.6 | 757.6 | 85 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -12.9
2019-01-11 11:00 | -12.1 | 705.9 | 757.1 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -14
2019-01-11 08:00 | -12.4 | 705.1 | 756.4 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -14.3
2019-01-11 05:00 | -11.9 | 704.8 | 755.8 | 87 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -13.7
2019-01-11 02:00 | -11.5 | 705.1 | 756.1 | 84 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -13.7
2019-01-10 23:00 | -11.2 | 705.8 | 756.8 | 84 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -13.4
2019-01-10 20:00 | -10.7 | 706.3 | 757.3 | 83 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -13
2019-01-10 17:00 | -10.1 | 706.3 | 757.1 | 79 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -13.1
2019-01-10 14:00 | -9 | 706.5 | 757.1 | 72 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -13.1
2019-01-10 11:00 | -9.7 | 706.6 | 757.4 | 78 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -12.8
2019-01-10 08:00 | -10.6 | 706.2 | 757.2 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -13.1
2019-01-10 05:00 | -10.5 | 706.1 | 757 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -13.1
2019-01-10 02:00 | -9.8 | 706.3 | 757.1 | 80 | Ветер, дующий с запада | 2 | -12.7
2019-01-09 23:00 | -9.7 | 706.3 | 757.2 | 80 | Ветер, дующий с запада | 2 | -12.6
2019-01-09 20:00 | -9.2 | 706.4 | 757.1 | 77 | Ветер, дующий с запада | 2 | -12.6
2019-01-09 17:00 | -8.2 | 706 | 756.4 | 73 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -12.2
2019-01-09 14:00 | -7.5 | 705.2 | 755.5 | 70 | Ветер, дующий с запада | 2 | -12
2019-01-09 11:00 | -9 | 704.5 | 755.1 | 78 | Ветер, дующий с запада | 3 | -12.2
2019-01-09 08:00 | -9.7 | 704 | 754.6 | 74 | Ветер, дующий с запада | 3 | -13.5
2019-01-09 05:00 | -9.7 | 704.1 | 754.7 | 77 | Ветер, дующий с запада | 3 | -13
2019-01-09 02:00 | -9.1 | 704.2 | 754.7 | 74 | Ветер, дующий с запада | 3 | -12.9
2019-01-08 23:00 | -9.2 | 703.6 | 754.1 | 69 | Ветер, дующий с запада | 3 | -13.9
2019-01-08 20:00 | -8.9 | 702.7 | 753.1 | 71 | Ветер, дующий с запада | 3 | -13.2
2019-01-08 17:00 | -5.6 | 701.7 | 751.3 | 77 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 3 | -9.1
2019-01-08 14:00 | -6.6 | 702.5 | 752.4 | 86 | Ветер, дующий с юга | 1 | -8.6
2019-01-08 11:00 | -8.1 | 705.1 | 755.4 | 79 | Ветер, дующий с юга | 3 | -11.1
2019-01-08 08:00 | -10.4 | 707.9 | 759 | 77 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -13.7
2019-01-08 05:00 | -11.7 | 710.5 | 762 | 77 | Штиль, безветрие | 0 | -15
2019-01-08 02:00 | -11.2 | 712.1 | 763.6 | 67 | Штиль, безветрие | 0 | -16.1
2019-01-07 23:00 | -9.5 | 713.9 | 765.1 | 66 | Ветер, дующий с юга | 1 | -14.8
2019-01-07 20:00 | -10.9 | 715.1 | 766.8 | 73 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -14.9
2019-01-07 17:00 | -8.2 | 716.4 | 767.6 | 54 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -15.9
2019-01-07 14:00 | -10.2 | 717.7 | 769.4 | 53 | Ветер, дующий с востока | 2 | -18
2019-01-07 11:00 | -14.8 | 718.9 | 771.7 | 65 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -19.9
2019-01-07 08:00 | -19.1 | 719.5 | 773.3 | 74 | Ветер, дующий с востока | 1 | -22.6
2019-01-07 05:00 | -16.9 | 720.5 | 773.8 | 65 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -21.9
2019-01-07 02:00 | -17.1 | 720.9 | 774.3 | 63 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -22.6
2019-01-06 23:00 | -13.9 | 721.6 | 774.4 | 54 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -21.3
2019-01-06 20:00 | -11.7 | 722.2 | 774.5 | 47 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -20.8
2019-01-06 17:00 | -9 | 722.2 | 774 | 36 | Ветер, дующий с юга | 1 | -21.6
2019-01-06 14:00 | -10.4 | 722.5 | 774.7 | 34 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -23.4
2019-01-06 11:00 | -17.2 | 723.1 | 776.6 | 60 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -23.1
2019-01-06 08:00 | -19.1 | 722.9 | 776.9 | 73 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -22.7
2019-01-06 05:00 | -20.9 | 723 | 777.4 | 75 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -24.2
2019-01-06 02:00 | -16.6 | 723.1 | 776.6 | 67 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -21.4
2019-01-05 23:00 | -15.7 | 723 | 776.2 | 76 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -19
2019-01-05 20:00 | -14 | 723.1 | 776 | 82 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -16.4
2019-01-05 17:00 | -12.8 | 722.8 | 775.5 | 71 | Ветер, дующий с востока | 1 | -17
2019-01-05 14:00 | -9.9 | 722.7 | 774.7 | 48 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -19
2019-01-05 11:00 | -17.4 | 723.3 | 776.9 | 80 | Ветер, дующий с востока | 1 | -20
2019-01-05 08:00 | -18.8 | 722.8 | 776.8 | 82 | Ветер, дующий с востока | 1 | -21.2
2019-01-05 05:00 | -17.2 | 722.9 | 776.5 | 83 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -19.4
2019-01-05 02:00 | -16.2 | 723 | 776.4 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -18.4
2019-01-04 23:00 | -13.9 | 723 | 775.9 | 86 | Ветер, дующий с востока | 1 | -15.7
2019-01-04 20:00 | -12.9 | 722.8 | 775.5 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -14.5
2019-01-04 17:00 | -10.8 | 722.7 | 774.9 | 79 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -13.7
2019-01-04 14:00 | -11.6 | 722.3 | 774.7 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -14.9
2019-01-04 11:00 | -17 | 722.3 | 775.8 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -19.3
2019-01-04 08:00 | -17.6 | 722 | 775.6 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -19.8
2019-01-04 05:00 | -16.2 | 721.6 | 774.9 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -18.2
2019-01-04 02:00 | -16.1 | 721.6 | 774.9 | 85 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -18.1
2019-01-03 23:00 | -15.4 | 721.4 | 774.4 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -17.4
2019-01-03 20:00 | -13.3 | 721.3 | 773.8 | 86 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -15.1
2019-01-03 17:00 | -11.1 | 720.9 | 773 | 81 | Ветер, дующий с юга | 1 | -13.7
2019-01-03 14:00 | -11.6 | 720.7 | 772.9 | 76 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -15.1
2019-01-03 11:00 | -13.4 | 720.7 | 773.2 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -15.4
2019-01-03 08:00 | -15.3 | 720 | 772.9 | 87 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -17
2019-01-03 05:00 | -10.6 | 719.8 | 771.7 | 89 | Штиль, безветрие | 0 | -12.1
2019-01-03 02:00 | -11.2 | 719.2 | 771.1 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -12.9
2019-01-02 23:00 | -11.4 | 718.9 | 770.9 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -13.2
2019-01-02 20:00 | -11.4 | 718.6 | 770.5 | 85 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -13.4
2019-01-02 17:00 | -11.5 | 717.9 | 769.9 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -13.9
2019-01-02 14:00 | -11.1 | 717.3 | 769.1 | 78 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -14.2
2019-01-02 11:00 | -13 | 717.7 | 769.9 | 80 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -15.7
2019-01-02 08:00 | -13.7 | 717.6 | 770 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -16.1
2019-01-02 05:00 | -14.3 | 717.7 | 770.2 | 86 | Ветер, дующий с юго-востока | 8 | -16.2
2019-01-02 02:00 | -12 | 718.9 | 771.1 | 83 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -14.3
2019-01-01 23:00 | -13.6 | 719.8 | 772.3 | 85 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -15.6
2019-01-01 20:00 | -11.8 | 720.9 | 773.2 | 87 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -13.5
2019-01-01 17:00 | -9.1 | 721.4 | 773.2 | 83 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -11.5
2019-01-01 14:00 | -4.5 | 721.5 | 772.3 | 72 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -8.9
2019-01-01 11:00 | -7.8 | 722.3 | 773.8 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -10.2
2019-01-01 08:00 | -14 | 720.6 | 773.3 | 79 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -16.9
2019-01-01 05:00 | -12.2 | 720.4 | 772.7 | 79 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -15.2
2019-01-01 02:00 | -7.7 | 723.5 | 775.1 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -10.2
2018-12-31 23:00 | -5.9 | 723.4 | 774.6 | 78 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -9.1
2018-12-31 20:00 | -7.9 | 724.3 | 775.9 | 91 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -9.1
2018-12-31 17:00 | -5 | 724.6 | 775.7 | 91 | Штиль, безветрие | 0 | -6.2
2018-12-31 14:00 | -6.2 | 724.7 | 776.1 | 92 | Ветер, дующий с востока | 2 | -7.3
2018-12-31 11:00 | -7.6 | 725 | 776.7 | 92 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -8.7
2018-12-31 08:00 | -6.1 | 724.9 | 776.4 | 99 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -6.2
2018-12-31 05:00 | -5.4 | 724.9 | 776.2 | 97 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -5.8
2018-12-31 02:00 | -4.5 | 725.1 | 776.2 | 92 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -5.6
2018-12-30 23:00 | -2.8 | 725 | 775.8 | 95 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -3.5
2018-12-30 20:00 | -1.2 | 725.1 | 775.6 | 99 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -1.4
2018-12-30 17:00 | -1 | 725.1 | 775.4 | 99 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -1.1
2018-12-30 14:00 | -0.2 | 725.2 | 775.4 | 96 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -0.8
2018-12-30 11:00 | -0.3 | 725.2 | 775.5 | 96 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -0.9
2018-12-30 08:00 | 0 | 724.7 | 774.9 | 98 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -0.3
2018-12-30 05:00 | 0 | 724.1 | 774.3 | 98 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -0.3
2018-12-30 02:00 | 0 | 723.7 | 773.8 | 100 | Штиль, безветрие | 0 | 0
2018-12-29 23:00 | 0 | 723.2 | 773.3 | 100 | Штиль, безветрие | 0 | 0
2018-12-29 20:00 | 0.1 | 722.7 | 772.7 | 98 | Штиль, безветрие | 0 | -0.2
2018-12-29 17:00 | 0.3 | 722.1 | 772 | 96 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -0.3
2018-12-29 14:00 | 0.2 | 721.3 | 771.1 | 98 | Штиль, безветрие | 0 | -0.1
2018-12-29 11:00 | -0.1 | 720.7 | 770.5 | 94 | Ветер, дующий с запада | 1 | -1
2018-12-29 08:00 | -0.1 | 719.5 | 769.3 | 93 | Ветер, дующий с запада | 1 | -1.1
2018-12-29 05:00 | 0.1 | 718.3 | 768 | 93 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -0.9
2018-12-29 02:00 | 0.2 | 717.4 | 766.9 | 92 | Ветер, дующий с запада | 1 | -0.9
2018-12-28 23:00 | 0.3 | 716.2 | 765.7 | 92 | Ветер, дующий с запада | 1 | -0.9
2018-12-28 20:00 | 0.7 | 715.1 | 764.5 | 88 | Ветер, дующий с запада | 1 | -1.1
2018-12-28 17:00 | 0.3 | 714.2 | 763.6 | 83 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -2.3
2018-12-28 14:00 | -0.9 | 713.5 | 763 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -2.9
2018-12-28 11:00 | -5.6 | 713.2 | 763.7 | 91 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -6.9
2018-12-28 08:00 | -6.9 | 713.4 | 764.1 | 91 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -8.2
2018-12-28 05:00 | -8.6 | 713.9 | 765 | 88 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -10.2
2018-12-28 02:00 | -10.2 | 713.9 | 765.4 | 86 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -12.1
2018-12-27 23:00 | -9.8 | 713.3 | 764.6 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -11.9
2018-12-27 20:00 | -11.2 | 712.4 | 763.9 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -13.2
2018-12-27 17:00 | -12.7 | 710.9 | 762.7 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -14.8
2018-12-27 14:00 | -12.6 | 709.3 | 760.9 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -14.9
2018-12-27 11:00 | -13.9 | 708.2 | 760 | 84 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -16
2018-12-27 08:00 | -14 | 706.6 | 758.3 | 84 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -16.2
2018-12-27 05:00 | -13.2 | 705.1 | 756.4 | 85 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -15.2
2018-12-27 02:00 | -11.3 | 703.2 | 754.1 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -13.2
2018-12-26 23:00 | -10.6 | 701.7 | 752.3 | 87 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -12.4
2018-12-26 20:00 | -10.8 | 700.3 | 750.9 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -12.7
2018-12-26 17:00 | -11.1 | 698.8 | 749.4 | 85 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -13.2
2018-12-26 14:00 | -10.5 | 697.1 | 747.4 | 79 | Штиль, безветрие | 0 | -13.4
2018-12-26 11:00 | -12.2 | 696 | 746.5 | 84 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -14.4
2018-12-26 08:00 | -12.6 | 694.7 | 745.2 | 84 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -14.8
2018-12-26 05:00 | -12.2 | 693.7 | 744.1 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -14.5
2018-12-26 02:00 | -12 | 693.7 | 744.1 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -14.2
2018-12-25 23:00 | -12 | 693.8 | 744.1 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -14.1
2018-12-25 20:00 | -11.9 | 695.3 | 745.7 | 84 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 4 | -14.1
2018-12-25 17:00 | -10.3 | 695.8 | 746 | 85 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -12.3
2018-12-25 14:00 | -11.2 | 696.5 | 746.9 | 85 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -13.2
2018-12-25 11:00 | -14.8 | 698.2 | 749.3 | 84 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 | -16.9
2018-12-25 08:00 | -16.3 | 699 | 750.6 | 83 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -18.5
2018-12-25 05:00 | -15.3 | 700.2 | 751.7 | 83 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -17.6
2018-12-25 02:00 | -17.4 | 701.1 | 753.1 | 82 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -19.7
2018-12-24 23:00 | -15.6 | 702.1 | 753.7 | 85 | Ветер, дующий с востока | 1 | -17.5
2018-12-24 20:00 | -12.9 | 703.1 | 754.3 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -15.5
2018-12-24 17:00 | -11.5 | 703.9 | 754.9 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -15.1
2018-12-24 14:00 | -12 | 705.4 | 756.6 | 74 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -15.7
2018-12-24 11:00 | -12.9 | 706.5 | 757.9 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -15.5
2018-12-24 08:00 | -11.1 | 707.7 | 758.8 | 79 | Ветер, дующий с юго-запада | 1 | -14
2018-12-24 05:00 | -10 | 708.1 | 759.1 | 75 | Ветер, дующий с запада | 1 | -13.6
2018-12-24 02:00 | -11.8 | 708.4 | 759.7 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -14.5
2018-12-23 23:00 | -11.2 | 708.4 | 759.6 | 77 | Ветер, дующий с запада | 1 | -14.4
2018-12-23 20:00 | -11.1 | 708.2 | 759.4 | 75 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -14.7
2018-12-23 17:00 | -11.1 | 708 | 759.1 | 77 | Штиль, безветрие | 0 | -14.4
2018-12-23 14:00 | -9.4 | 708 | 758.8 | 73 | Штиль, безветрие | 0 | -13.4
2018-12-23 11:00 | -11.8 | 708.4 | 759.8 | 79 | Ветер, дующий с юга | 3 | -14.7
2018-12-23 08:00 | -9.9 | 709.8 | 760.9 | 69 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -14.6
2018-12-23 05:00 | -10.2 | 712.6 | 764 | 80 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -13
2018-12-23 02:00 | -9.3 | 715.2 | 766.5 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -11.8
2018-12-22 23:00 | -10.4 | 717.4 | 769.2 | 88 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -12
2018-12-22 20:00 | -8.1 | 718.9 | 770.2 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -9.5
2018-12-22 17:00 | -6.2 | 719.8 | 770.8 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -9
2018-12-22 14:00 | -4.5 | 720.4 | 771.1 | 79 | Ветер, дующий с севера | 1 | -7.7
2018-12-22 11:00 | -8.1 | 721 | 772.5 | 90 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -9.5
2018-12-22 08:00 | -7.4 | 720.8 | 772.1 | 90 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -8.8
2018-12-22 05:00 | -7.5 | 721.6 | 773.1 | 89 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -9
2018-12-22 02:00 | -7.1 | 722.2 | 773.5 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -9
2018-12-21 23:00 | -7.6 | 722 | 773.5 | 82 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -10.2
2018-12-21 20:00 | -8 | 722.6 | 774.2 | 77 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -11.3
2018-12-21 17:00 | -10.1 | 723.3 | 775.4 | 64 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -15.7
2018-12-21 14:00 | -8.6 | 723.8 | 775.6 | 53 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -16.6
2018-12-21 11:00 | -8.7 | 723.9 | 775.7 | 57 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -15.8
2018-12-21 08:00 | -9.2 | 723.8 | 775.8 | 54 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -17
2018-12-21 05:00 | -7.9 | 724 | 775.6 | 46 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -17.5
2018-12-21 02:00 | -8.5 | 724.1 | 775.9 | 57 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -15.5
2018-12-20 23:00 | -8.5 | 723.8 | 775.6 | 64 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -14.2
2018-12-20 20:00 | -8.5 | 724 | 775.9 | 62 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -14.5
2018-12-20 17:00 | -8.5 | 723.7 | 775.4 | 58 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -15.3
2018-12-20 14:00 | -8.6 | 724.3 | 776.2 | 52 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -16.7
2018-12-20 11:00 | -15.2 | 724.6 | 777.8 | 80 | Штиль, безветрие | 0 | -17.9
2018-12-20 08:00 | -16.6 | 724.8 | 778.3 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -19
2018-12-20 05:00 | -17.1 | 725.1 | 778.8 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -19.5
2018-12-20 02:00 | -16.9 | 725.5 | 779.2 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -19.3
2018-12-19 23:00 | -16.4 | 725.7 | 779.2 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -18.6
2018-12-19 20:00 | -15.5 | 726.3 | 779.7 | 74 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -19.2
2018-12-19 17:00 | -13.4 | 726.3 | 779.3 | 72 | Штиль, безветрие | 0 | -17.5
2018-12-19 14:00 | -11.6 | 726.7 | 779.4 | 58 | Штиль, безветрие | 0 | -18.3
2018-12-19 11:00 | -18.8 | 727.3 | 781.6 | 73 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -22.5
2018-12-19 08:00 | -21.1 | 727.5 | 782.2 | 78 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -24
2018-12-19 05:00 | -19.6 | 727.9 | 782.5 | 79 | Ветер, дующий с юга | 1 | -22.3
2018-12-19 02:00 | -18.4 | 728.4 | 782.6 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -20.6
2018-12-18 23:00 | -16.3 | 728.7 | 782.5 | 83 | Ветер, дующий с востока | 1 | -18.6
2018-12-18 20:00 | -14.4 | 728.7 | 782.1 | 74 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -18.1
2018-12-18 17:00 | -11.3 | 728.6 | 781.3 | 58 | Штиль, безветрие | 0 | -18.1
2018-12-18 14:00 | -11.8 | 728.5 | 781.4 | 54 | Ветер, дующий с востока | 1 | -19.3
2018-12-18 11:00 | -16.5 | 729 | 782.8 | 69 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -20.9
2018-12-18 08:00 | -17 | 728.8 | 782.7 | 70 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -21.2
2018-12-18 05:00 | -17.6 | 728.8 | 782.8 | 73 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -21.3
2018-12-18 02:00 | -19.9 | 728.8 | 783.4 | 75 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -23.2
2018-12-17 23:00 | -15.3 | 729.1 | 782.7 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -17.7
2018-12-17 20:00 | -16 | 729.4 | 783.2 | 82 | Ветер, дующий с востока | 1 | -18.4
2018-12-17 17:00 | -11.9 | 729.1 | 782 | 67 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -16.8
2018-12-17 14:00 | -13.7 | 729.3 | 782.6 | 62 | Ветер, дующий с востока | 2 | -19.4
2018-12-17 11:00 | -19.6 | 730.2 | 784.9 | 80 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -22.2
2018-12-17 08:00 | -19.6 | 730 | 784.6 | 80 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -22.2
2018-12-17 05:00 | -18.2 | 729.7 | 784 | 81 | Штиль, безветрие | 0 | -20.7
2018-12-17 02:00 | -15.9 | 729.4 | 783.1 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -18
2018-12-16 23:00 | -13.1 | 729.4 | 782.5 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -14.9
2018-12-16 20:00 | -12.2 | 729.4 | 782.4 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -14.4
2018-12-16 17:00 | -12.1 | 729.1 | 782 | 79 | Штиль, безветрие | 0 | -15
2018-12-16 14:00 | -8.5 | 728.8 | 781 | 71 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -12.9
2018-12-16 11:00 | -15.2 | 729.1 | 782.8 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -17.4
2018-12-16 08:00 | -15.9 | 729 | 782.8 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -18.1
2018-12-16 05:00 | -13.6 | 728.9 | 782.2 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -15.6
2018-12-16 02:00 | -13.2 | 728.7 | 781.8 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -15.2
2018-12-15 23:00 | -12.9 | 728.8 | 781.9 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -14.7
2018-12-15 20:00 | -11.8 | 728.8 | 781.6 | 87 | Ветер, дующий с востока | 1 | -13.6
2018-12-15 17:00 | -9.3 | 728.5 | 780.7 | 83 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -11.7
2018-12-15 14:00 | -9.1 | 728.1 | 780.3 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -11.7
2018-12-15 11:00 | -10.2 | 728 | 780.5 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -12
2018-12-15 08:00 | -11 | 727.5 | 780.1 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -13
2018-12-15 05:00 | -12.9 | 727.1 | 780.1 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -14.7
2018-12-15 02:00 | -11.6 | 727 | 779.7 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -13.4
2018-12-14 23:00 | -9.9 | 727 | 779.4 | 88 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -11.6
2018-12-14 20:00 | -10.3 | 727.2 | 779.6 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -11.9
2018-12-14 17:00 | -10.4 | 726.7 | 779 | 87 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -12.2
2018-12-14 14:00 | -11.6 | 726.2 | 778.9 | 86 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -13.5
2018-12-14 11:00 | -15.4 | 726.4 | 779.8 | 83 | Ветер, дующий с востока | 1 | -17.6
2018-12-14 08:00 | -14.7 | 726.3 | 779.5 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -16.8
2018-12-14 05:00 | -15.3 | 726.2 | 779.6 | 84 | Ветер, дующий с востока | 2 | -17.4
2018-12-14 02:00 | -16 | 726.1 | 779.6 | 83 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -18.3
2018-12-13 23:00 | -17.2 | 726.5 | 780.4 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -19.5
2018-12-13 20:00 | -17.7 | 726.6 | 780.5 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -20.1
2018-12-13 17:00 | -13.8 | 726.6 | 779.7 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -15.9
2018-12-13 14:00 | -16.2 | 726.5 | 780.1 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -18.5
2018-12-13 11:00 | -19.9 | 727 | 781.5 | 79 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -22.7
2018-12-13 08:00 | -21.3 | 726.9 | 781.6 | 80 | Ветер, дующий с востока | 1 | -23.9
2018-12-13 05:00 | -21.3 | 726.5 | 781.3 | 78 | Штиль, безветрие | 0 | -24.2
2018-12-13 02:00 | -19.2 | 726.5 | 780.8 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -21.6
2018-12-12 23:00 | -19.7 | 726.2 | 780.5 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -22.2
2018-12-12 20:00 | -17.2 | 725.9 | 779.7 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -19.6
2018-12-12 17:00 | -15.8 | 725.2 | 778.6 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -18.1
2018-12-12 14:00 | -17.2 | 724.7 | 778.3 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -19.6
2018-12-12 11:00 | -22 | 724.6 | 779.4 | 77 | Ветер, дующий с востока | 1 | -25
2018-12-12 08:00 | -23.7 | 723.9 | 779 | 76 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -26.8
2018-12-12 05:00 | -22.6 | 723.4 | 778.3 | 78 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -25.4
2018-12-12 02:00 | -21.5 | 723.4 | 777.9 | 79 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -24.2
2018-12-11 23:00 | -19.1 | 722.9 | 776.9 | 80 | Штиль, безветрие | 0 | -21.7
2018-12-11 20:00 | -17.5 | 722.6 | 776.2 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -19.9
2018-12-11 17:00 | -16.8 | 721.9 | 775.3 | 83 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -19.1
2018-12-11 14:00 | -15.5 | 721.2 | 774.3 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -17.7
2018-12-11 11:00 | -17.6 | 720.7 | 774.1 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -19.9
2018-12-11 08:00 | -18.6 | 720 | 773.6 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -21.1
2018-12-11 05:00 | -17.3 | 719.5 | 772.8 | 82 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -19.6
2018-12-11 02:00 | -17.1 | 718.6 | 771.8 | 82 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -19.4
2018-12-10 23:00 | -15.6 | 717.7 | 770.6 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -17.8
2018-12-10 20:00 | -14.2 | 716.6 | 769 | 84 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -16.3
2018-12-10 17:00 | -12.4 | 714.9 | 766.9 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -14.3
2018-12-10 14:00 | -11 | 712.8 | 764.2 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -12.9
2018-12-10 11:00 | -10.6 | 711.3 | 762.6 | 87 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -12.3
2018-12-10 08:00 | -10.5 | 709.5 | 760.6 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -12.1
2018-12-10 05:00 | -10.1 | 708.1 | 759.1 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -11.7
2018-12-10 02:00 | -9.7 | 706.9 | 757.8 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -11.3
2018-12-09 23:00 | -9.1 | 706.5 | 757.1 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -10.7
2018-12-09 20:00 | -8.5 | 706.1 | 756.6 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -10
2018-12-09 17:00 | -7.6 | 706 | 756.3 | 90 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -9
2018-12-09 14:00 | -7.6 | 705.2 | 755.5 | 89 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -9.1
2018-12-09 11:00 | -8 | 706.2 | 756.7 | 89 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -9.5
2018-12-09 08:00 | -8.3 | 706.4 | 756.9 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -9.9
2018-12-09 05:00 | -8.2 | 706.6 | 757.1 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -9.7
2018-12-09 02:00 | -7.3 | 707.1 | 757.4 | 90 | Ветер, дующий с запада | 1 | -8.7
2018-12-08 23:00 | -6.9 | 707.4 | 757.7 | 90 | Штиль, безветрие | 0 | -8.3
2018-12-08 20:00 | -6.7 | 708.2 | 758.5 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -8.1
2018-12-08 17:00 | -6.5 | 708.7 | 759 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -7.9
2018-12-08 14:00 | -6.4 | 709 | 759.4 | 89 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -8
2018-12-08 11:00 | -7 | 709.3 | 759.7 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -8.4
2018-12-08 08:00 | -7.2 | 709.8 | 760.3 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -8.6
2018-12-08 05:00 | -7.1 | 710.2 | 760.7 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -8.7
2018-12-08 02:00 | -7.3 | 710.8 | 761.5 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -8.9
2018-12-07 23:00 | -7.4 | 710.6 | 761.2 | 86 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 7 | -9.3
2018-12-07 20:00 | -8.5 | 711.3 | 762.2 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -10.3
2018-12-07 17:00 | -8.6 | 712.4 | 763.4 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -11.3
2018-12-07 14:00 | -8.3 | 713.2 | 764.2 | 80 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -11.2
2018-12-07 11:00 | -9.3 | 713.5 | 764.8 | 82 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 8 | -11.8
2018-12-07 08:00 | -8.7 | 714.7 | 765.8 | 79 | Ветер, дующий с юго-востока | 8 | -11.8
2018-12-07 05:00 | -8 | 715.7 | 766.9 | 80 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -10.9
2018-12-07 02:00 | -7.3 | 716.8 | 767.8 | 79 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -10.4
2018-12-06 23:00 | -6.9 | 717.7 | 768.7 | 71 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -11.3
2018-12-06 20:00 | -6 | 717.7 | 768.5 | 65 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -11.6
2018-12-06 17:00 | -5.2 | 717.5 | 768.2 | 62 | Ветер, дующий с юга | 4 | -11.5
2018-12-06 14:00 | -3 | 717.3 | 767.5 | 48 | Ветер, дующий с юга | 1 | -12.7
2018-12-06 11:00 | -5 | 717.3 | 767.9 | 57 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -12.4
2018-12-06 08:00 | -5.6 | 716.8 | 767.5 | 60 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -12.2
2018-12-06 05:00 | -6.5 | 717.2 | 768.1 | 69 | Штиль, безветрие | 0 | -11.4
2018-12-06 02:00 | -4.5 | 717.1 | 767.7 | 60 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -11.2
2018-12-05 23:00 | -3.9 | 717.5 | 768 | 53 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -12.2
2018-12-05 20:00 | -2.5 | 717.5 | 767.7 | 47 | Ветер, дующий с юга | 2 | -12.3
2018-12-05 17:00 | -1.3 | 717.9 | 767.8 | 45 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -11.8
2018-12-05 14:00 | -0.1 | 718 | 767.8 | 53 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -8.6
2018-12-05 11:00 | -0.7 | 718.4 | 768.3 | 62 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -7.1
2018-12-05 08:00 | -0.9 | 718.6 | 768.4 | 68 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | -6.1
2018-12-05 05:00 | -1.9 | 718.9 | 769 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | -4.5
2018-12-05 02:00 | -2.2 | 719.2 | 769.3 | 83 | Ветер, дующий с севера | 1 | -4.8
2018-12-04 23:00 | -2.9 | 719.5 | 769.9 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -5
2018-12-04 20:00 | -3.5 | 720.4 | 770.9 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -5.9
2018-12-04 17:00 | -3.1 | 720.5 | 771 | 74 | Ветер, дующий с запада | 1 | -7.2
2018-12-04 14:00 | -2.6 | 720.7 | 771.1 | 63 | Ветер, дующий с запада | 1 | -8.8
2018-12-04 11:00 | -3.6 | 721.2 | 771.8 | 80 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.6
2018-12-04 08:00 | -2.2 | 721.6 | 772 | 49 | Ветер, дующий с запада | 3 | -11.5
2018-12-04 05:00 | -1.5 | 722.2 | 772.5 | 44 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -12.4
2018-12-04 02:00 | -1.5 | 723.2 | 773.6 | 42 | Ветер, дующий с запада | 2 | -12.8
2018-12-03 23:00 | -2.5 | 724.2 | 774.8 | 52 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -11.2
2018-12-03 20:00 | -2.1 | 725.2 | 775.8 | 55 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -10.1
2018-12-03 17:00 | -1.1 | 725.3 | 775.8 | 49 | Ветер, дующий с запада | 2 | -10.7
2018-12-03 14:00 | -3.1 | 726.1 | 776.9 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -5.1
2018-12-03 11:00 | -5.5 | 727.2 | 778.6 | 92 | Штиль, безветрие | 0 | -6.6
2018-12-03 08:00 | -7.4 | 727.7 | 779.5 | 90 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -8.8
2018-12-03 05:00 | -12.8 | 728.2 | 781.2 | 86 | Штиль, безветрие | 0 | -14.7
2018-12-03 02:00 | -11.5 | 728.7 | 781.5 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -13.2
2018-12-02 23:00 | -11.2 | 728.9 | 781.6 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -12.9
2018-12-02 20:00 | -9.8 | 729.6 | 782 | 88 | Ветер, дующий с севера | 1 | -11.4
2018-12-02 17:00 | -8.3 | 729.4 | 781.5 | 89 | Штиль, безветрие | 0 | -9.8
2018-12-02 14:00 | -8.1 | 729.5 | 781.6 | 89 | Штиль, безветрие | 0 | -9.6
2018-12-02 11:00 | -13.9 | 729.9 | 783.3 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -16
2018-12-02 08:00 | -13.4 | 729.2 | 782.4 | 85 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -15.4
2018-12-02 05:00 | -11 | 728.9 | 781.6 | 88 | Ветер, дующий с востока | 1 | -12.6
2018-12-02 02:00 | -10.6 | 728.9 | 781.5 | 88 | Штиль, безветрие | 0 | -12.2
2018-12-01 23:00 | -8.8 | 728.9 | 781.1 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -10.3
2018-12-01 20:00 | -8.5 | 728.2 | 780.4 | 89 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -10
2018-12-01 17:00 | -8.7 | 728 | 780.1 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -10.2
2018-12-01 11:00 | -9.6 | 727.6 | 779.9 | 89 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -11.1
2018-12-01 08:00 | -9.5 | 726.9 | 779.1 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -11.1
2018-12-01 05:00 | -9.3 | 726.7 | 778.8 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -10.8
2018-12-01 02:00 | -9.1 | 726.7 | 778.8 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -10.6
2018-11-30 23:00 | -9.1 | 726.6 | 778.7 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -10.6
2018-11-30 20:00 | -9 | 726.4 | 778.4 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -10.5
2018-11-30 17:00 | -8.8 | 726 | 778 | 89 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -10.3
2018-11-30 14:00 | -8.7 | 725.7 | 777.7 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -10.3
2018-11-30 11:00 | -13 | 725.8 | 778.7 | 86 | Штиль, безветрие | 0 | -14.9
2018-11-30 08:00 | -13.9 | 725.6 | 778.6 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -15.9
2018-11-30 05:00 | -13.4 | 725.2 | 778.1 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -15.3
2018-11-30 02:00 | -11.9 | 725.5 | 778 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -13.6
2018-11-29 23:00 | -11.6 | 725.2 | 777.7 | 88 | Штиль, безветрие | 0 | -13.2
2018-11-29 17:00 | -7.1 | 725 | 776.6 | 89 | Штиль, безветрие | 0 | -8.7
2018-11-29 14:00 | -4.6 | 725 | 776 | 81 | Штиль, безветрие | 0 | -7.4
2018-11-29 11:00 | -6.9 | 725.3 | 776.8 | 89 | Штиль, безветрие | 0 | -8.4
2018-11-29 08:00 | -7.6 | 725 | 776.7 | 91 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -8.9
2018-11-29 05:00 | -7.6 | 725.1 | 776.8 | 90 | Штиль, безветрие | 0 | -9
2018-11-29 02:00 | -8.4 | 725.2 | 777.1 | 90 | Штиль, безветрие | 0 | -9.7
2018-11-28 23:00 | -8.3 | 725.1 | 776.9 | 88 | Штиль, безветрие | 0 | -9.9
2018-11-28 20:00 | -6.5 | 724.9 | 776.3 | 87 | Ветер, дующий с юга | 1 | -8.3
2018-11-28 17:00 | -6.3 | 724.8 | 776.2 | 86 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -8.3
2018-11-28 14:00 | -8.1 | 724.7 | 776.5 | 79 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -11.2
2018-11-28 11:00 | -13.3 | 724.9 | 777.7 | 79 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -16.2
2018-11-28 08:00 | -13.5 | 724.2 | 777.1 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -15.5
2018-11-28 05:00 | -13.1 | 723.6 | 776.3 | 86 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -15
2018-11-28 02:00 | -11.7 | 723.4 | 775.9 | 84 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -13.9
2018-11-27 23:00 | -11.3 | 722.8 | 775.2 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -13.5
2018-11-27 20:00 | -8.5 | 722.6 | 774.4 | 71 | Ветер, дующий с востока | 1 | -12.9
2018-11-27 17:00 | -5.5 | 722.1 | 773.2 | 52 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -13.9
2018-11-27 14:00 | -5 | 722.2 | 773.1 | 50 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -13.9
2018-11-27 11:00 | -9.4 | 722.7 | 774.6 | 67 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -14.5
2018-11-27 08:00 | -12.6 | 722.2 | 774.7 | 82 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -15.1
2018-11-27 05:00 | -12.2 | 722.3 | 774.7 | 81 | Ветер, дующий с востока | 2 | -14.8
2018-11-27 02:00 | -10.2 | 722.7 | 774.7 | 78 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -13.3
2018-11-26 23:00 | -8.8 | 722.8 | 774.7 | 69 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -13.6
2018-11-26 20:00 | -7.7 | 722.6 | 774.1 | 61 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -14
2018-11-26 17:00 | -6.1 | 722.5 | 773.8 | 54 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -14
2018-11-26 14:00 | -4.7 | 722.5 | 773.5 | 46 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -14.6
2018-11-26 11:00 | -8.5 | 722.3 | 774 | 63 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -14.4
2018-11-26 08:00 | -9.2 | 721.6 | 773.3 | 68 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -14.1
2018-11-26 05:00 | -8.8 | 721 | 772.7 | 69 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -13.5
2018-11-26 02:00 | -8.5 | 720.2 | 771.7 | 70 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | -13.1
2018-11-25 23:00 | -7 | 719.5 | 770.7 | 57 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -14.1
2018-11-25 20:00 | -5.1 | 718.9 | 769.6 | 44 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -15.7
2018-11-25 17:00 | -3.2 | 718.1 | 768.4 | 32 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -17.7
2018-11-25 14:00 | -2.5 | 717.1 | 767.2 | 78 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -5.9
2018-11-25 11:00 | -4.2 | 716.8 | 767.2 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -7
2018-11-25 08:00 | -5 | 715.8 | 766.3 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -6.9
2018-11-25 05:00 | -0.4 | 712.9 | 762.4 | 66 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -6
2018-11-24 23:00 | -3.5 | 713.7 | 763.7 | 84 | Ветер, дующий с севера | 1 | -5.8
2018-11-24 20:00 | -1 | 713 | 762.6 | 71 | Штиль, безветрие | 0 | -5.7
2018-11-24 17:00 | -0.4 | 712.9 | 762.4 | 66 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -6
2018-11-24 14:00 | -0.4 | 712.8 | 762.2 | 67 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -5.9
2018-11-24 11:00 | -4 | 713.5 | 763.7 | 79 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -7.1
2018-11-24 08:00 | -6.3 | 713.3 | 763.9 | 89 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -7.8
2018-11-24 05:00 | -2 | 713.2 | 763 | 72 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -6.5
2018-11-24 02:00 | -1.8 | 713.7 | 763.4 | 73 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -6.1
2018-11-23 23:00 | -1.8 | 713.8 | 763.6 | 76 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -5.5
2018-11-23 20:00 | -1.2 | 713.5 | 763.2 | 74 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -5.3
2018-11-23 17:00 | 0.9 | 713.2 | 762.4 | 63 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -5.4
2018-11-23 14:00 | 1.6 | 713.5 | 762.6 | 58 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -5.9
2018-11-23 11:00 | -0.1 | 713.3 | 762.7 | 69 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -5.2
2018-11-23 08:00 | -0.2 | 712.7 | 762.1 | 67 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -5.6
2018-11-23 05:00 | -0.6 | 713.1 | 762.6 | 70 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -5.5
2018-11-23 02:00 | -1.5 | 713.5 | 763.1 | 74 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -5.5
2018-11-22 23:00 | -1.3 | 713.6 | 763.3 | 73 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -5.6
2018-11-22 20:00 | -1.2 | 713.7 | 763.3 | 74 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 4 | -5.3
2018-11-22 17:00 | -0.8 | 713.7 | 763.3 | 74 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -4.9
2018-11-22 14:00 | -0.2 | 713.5 | 762.9 | 70 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -5
2018-11-22 11:00 | -2.3 | 714 | 763.9 | 75 | Ветер, дующий с востока | 4 | -6.1
2018-11-22 08:00 | -3.9 | 714.1 | 764.3 | 81 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -6.7
2018-11-22 05:00 | -5.6 | 714.4 | 764.8 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -7.5
2018-11-22 02:00 | -4.6 | 715.3 | 765.7 | 84 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -6.9
2018-11-21 23:00 | -3.8 | 715.7 | 766 | 84 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -6.1
2018-11-21 20:00 | -2.6 | 716.4 | 766.4 | 79 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -5.8
2018-11-21 17:00 | -0.9 | 717.3 | 767.1 | 63 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -7.2
2018-11-21 14:00 | 1.5 | 718 | 767.4 | 50 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -7.8
2018-11-21 11:00 | -2.3 | 719.2 | 769.3 | 77 | Ветер, дующий с востока | 1 | -5.8
2018-11-21 08:00 | -3.4 | 719.2 | 769.6 | 88 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | -5.1
2018-11-21 05:00 | -1.2 | 719.7 | 769.7 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -3.6
2018-11-21 02:00 | -2.3 | 719.6 | 769.9 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -4.1
2018-11-20 23:00 | -3.1 | 719.9 | 770.3 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -5
2018-11-20 20:00 | -3.5 | 719.9 | 770.4 | 81 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -6.3
2018-11-20 17:00 | -2 | 720.1 | 770.2 | 73 | Штиль, безветрие | 0 | -6.2
2018-11-20 14:00 | -2.2 | 720.1 | 770.5 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -6.7
2018-11-20 11:00 | -5.6 | 720.3 | 771.2 | 83 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -8.1
2018-11-20 08:00 | -8.1 | 720.5 | 772 | 91 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -9.3
2018-11-20 05:00 | -6.9 | 720.8 | 772 | 90 | Штиль, безветрие | 0 | -8.3
2018-11-20 02:00 | -4.9 | 721.3 | 772.1 | 82 | Штиль, безветрие | 0 | -7.6
2018-11-19 23:00 | -2.4 | 721.4 | 771.8 | 78 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | -5.8
2018-11-19 20:00 | -1.8 | 721.6 | 771.8 | 78 | Ветер, дующий с запада | 1 | -5.2
2018-11-19 17:00 | -1.4 | 721.5 | 771.7 | 77 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 1 | -5
2018-11-19 14:00 | -0.9 | 721 | 771.1 | 83 | Ветер, дующий с запада | 2 | -3.4
2018-11-19 11:00 | -1.5 | 720.4 | 770.5 | 88 | Ветер, дующий с запада | 1 | -3.3
2018-11-19 08:00 | -2 | 719.1 | 769.3 | 87 | Ветер, дующий с запада | 1 | -3.9
2018-11-19 05:00 | -2.3 | 718 | 768.2 | 89 | Ветер, дующий с запада | 1 | -3.9
2018-11-19 02:00 | -2.6 | 717 | 767.2 | 87 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.5
2018-11-18 23:00 | -2.8 | 716.4 | 766.5 | 83 | Ветер, дующий с запада | 2 | -5.4
2018-11-18 20:00 | -3.1 | 716.2 | 766.4 | 81 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6
2018-11-18 17:00 | -3.7 | 716.5 | 766.8 | 84 | Ветер, дующий с запада | 2 | -6.1
2018-11-18 14:00 | -3.9 | 716.5 | 766.9 | 86 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6
2018-11-18 11:00 | -3.4 | 715.7 | 765.9 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -6.4
2018-11-18 08:00 | -4 | 714.7 | 764.9 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -5.5
2018-11-18 05:00 | -4.1 | 713.8 | 763.9 | 90 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -5.5
2018-11-18 02:00 | -3.4 | 712.6 | 762.5 | 93 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.4
2018-11-17 23:00 | -2.8 | 711.7 | 761.5 | 92 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -3.9
2018-11-17 20:00 | -2.6 | 711.2 | 760.9 | 92 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -3.8
2018-11-17 17:00 | -3.4 | 711.1 | 760.9 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -4.8
2018-11-17 14:00 | -3.8 | 711.2 | 761.1 | 89 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -5.4
2018-11-17 11:00 | -4.6 | 712 | 762.1 | 88 | Ветер, дующий с юга | 2 | -6.3
2018-11-17 08:00 | -4.2 | 712.8 | 762.9 | 79 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 1 | -7.4
2018-11-17 05:00 | -4.2 | 713.4 | 763.6 | 80 | Штиль, безветрие | 0 | -7.1
2018-11-17 02:00 | -3.7 | 713.2 | 763.3 | 79 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.9
2018-11-16 23:00 | -2.9 | 712.9 | 762.7 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -5
2018-11-16 20:00 | -0.7 | 712.1 | 761.7 | 97 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -1.1
2018-11-16 17:00 | 0.7 | 711.1 | 760.3 | 97 | Ветер, дующий с запада | 2 | 0.2
2018-11-16 14:00 | 0.9 | 710.9 | 760 | 97 | Ветер, дующий с юга | 2 | 0.4
2018-11-16 11:00 | 0.5 | 712.1 | 761.3 | 98 | Ветер, дующий с юга | 2 | 0.2
2018-11-16 08:00 | 0.5 | 713.2 | 762.5 | 98 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | 0.2
2018-11-16 05:00 | 0 | 714 | 763.4 | 95 | Штиль, безветрие | 0 | -0.7
2018-11-16 02:00 | 0.5 | 714.8 | 764.2 | 98 | Штиль, безветрие | 0 | 0.2
2018-11-15 23:00 | 0.8 | 715.3 | 764.6 | 92 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -0.3
2018-11-15 20:00 | 1.2 | 715.7 | 765 | 91 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 1 | -0.1
2018-11-15 17:00 | 0.8 | 715.8 | 765.1 | 89 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 3 | -0.8
2018-11-15 14:00 | 1.1 | 716 | 765.4 | 79 | Ветер, дующий с юга | 3 | -2.2
2018-11-15 11:00 | -0.5 | 716.5 | 766.1 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -2.8
2018-11-15 08:00 | -2.1 | 717 | 767 | 90 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -3.6
2018-11-15 05:00 | -2.7 | 717.7 | 767.9 | 91 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -4
2018-11-15 02:00 | -3.2 | 718.4 | 768.7 | 90 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -4.7
2018-11-14 23:00 | -2.9 | 718.4 | 768.7 | 86 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -5
2018-11-14 20:00 | -1.8 | 718.3 | 768.4 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -4.6
2018-11-14 17:00 | -0.1 | 717.7 | 767.3 | 79 | Штиль, безветрие | 0 | -3.3
2018-11-14 14:00 | 0.5 | 716.7 | 766.2 | 77 | Штиль, безветрие | 0 | -3.1
2018-11-14 11:00 | -3 | 716.1 | 766.2 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -4.6
2018-11-14 08:00 | -3.5 | 715.3 | 765.4 | 89 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -5.1
2018-11-14 05:00 | -3.6 | 715.3 | 765.4 | 86 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -5.7
2018-11-14 02:00 | -3.1 | 715.9 | 766 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -5.7
2018-11-13 23:00 | -3.5 | 716.5 | 766.7 | 86 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -5.5
2018-11-13 20:00 | -2.7 | 717 | 767.2 | 84 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -5.1
2018-11-13 17:00 | -1.6 | 717.1 | 767 | 78 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -5
2018-11-13 14:00 | 0 | 717.3 | 766.9 | 66 | Штиль, безветрие | 0 | -5.7
2018-11-13 11:00 | -5 | 717.4 | 768 | 89 | Штиль, безветрие | 0 | -6.6
2018-11-13 08:00 | -7.7 | 717.1 | 768.2 | 91 | Штиль, безветрие | 0 | -9
2018-11-13 05:00 | -7.2 | 716.8 | 767.8 | 91 | Штиль, безветрие | 0 | -8.5
2018-11-13 02:00 | -5.8 | 717 | 767.7 | 93 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -6.8
2018-11-12 23:00 | -5.7 | 717.1 | 767.8 | 92 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.8
2018-11-12 20:00 | -6.1 | 717.4 | 768.2 | 91 | Штиль, безветрие | 0 | -7.3
2018-11-12 17:00 | -6.8 | 717.7 | 768.7 | 91 | Ветер, дующий с севера | 1 | -8
2018-11-12 14:00 | -7.5 | 718.2 | 769.3 | 90 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -8.9
2018-11-12 11:00 | -8.4 | 718.6 | 770 | 90 | Ветер, дующий с запада | 1 | -9.8
2018-11-12 08:00 | -9 | 718.7 | 770.2 | 90 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -10.4
2018-11-12 05:00 | -8.5 | 719.2 | 770.6 | 90 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -9.8
2018-11-12 02:00 | -9 | 719.6 | 771.2 | 90 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -10.4
2018-11-11 23:00 | -7.5 | 719.8 | 771.1 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -9.1
2018-11-11 20:00 | -6.4 | 720.4 | 771.5 | 84 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -8.7
2018-11-11 17:00 | -3.9 | 720.8 | 771.4 | 71 | Ветер, дующий с запада | 1 | -8.5
2018-11-11 14:00 | -0.6 | 721.2 | 771.3 | 57 | Штиль, безветрие | 0 | -8.2
2018-11-11 11:00 | -6.2 | 721.7 | 772.9 | 78 | Штиль, безветрие | 0 | -9.4
2018-11-11 08:00 | -9.7 | 721.8 | 773.7 | 91 | Штиль, безветрие | 0 | -10.9
2018-11-11 05:00 | -6.5 | 721.9 | 773.1 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -8.3
2018-11-11 02:00 | -4.4 | 722 | 772.9 | 82 | Ветер, дующий с запада | 1 | -7.1
2018-11-10 23:00 | -4.1 | 721.7 | 772.5 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -6.9
2018-11-10 20:00 | -3.9 | 721.1 | 771.8 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -6.7
2018-11-10 17:00 | -3.2 | 720.4 | 770.9 | 76 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -6.8
2018-11-10 14:00 | -2.3 | 719.6 | 769.9 | 71 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -6.9
2018-11-10 11:00 | -3.2 | 719.4 | 769.8 | 77 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -6.7
2018-11-10 08:00 | -3.8 | 718.8 | 769.3 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -6.8
2018-11-10 05:00 | -4 | 718.8 | 769.3 | 84 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -6.4
2018-11-10 02:00 | -4 | 718.2 | 768.7 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -6.1
2018-11-09 23:00 | -3.9 | 718.2 | 768.7 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -5.9
2018-11-09 20:00 | -2.9 | 717.5 | 767.8 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -4.7
2018-11-09 17:00 | -2.1 | 716.5 | 766.4 | 85 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -4.3
2018-11-09 14:00 | -1.5 | 715.2 | 765 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -4.9
2018-11-09 11:00 | -1.7 | 714 | 763.7 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 4 | -4.3
2018-11-09 08:00 | -2.2 | 712 | 761.8 | 94 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -3
2018-11-09 05:00 | -2.3 | 711.1 | 760.7 | 94 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -3.1
2018-11-09 02:00 | -2.2 | 710.7 | 760.3 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -3.9
2018-11-08 23:00 | -2.5 | 710.5 | 760.2 | 93 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -3.5
2018-11-08 20:00 | -2.7 | 711.2 | 760.9 | 89 | Ветер, дующий с запада | 2 | -4.3
2018-11-08 17:00 | -2.3 | 712.1 | 761.8 | 81 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | -5.1
2018-11-08 14:00 | -2.2 | 713.5 | 763.3 | 86 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | -4.3
2018-11-08 11:00 | -3.1 | 714.8 | 764.9 | 89 | Ветер, дующий с запада | 1 | -4.7
2018-11-08 08:00 | -3.2 | 715.4 | 765.6 | 97 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -3.6
2018-11-08 05:00 | -4.9 | 716.8 | 767.5 | 96 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -5.5
2018-11-08 02:00 | -4 | 718.3 | 768.8 | 96 | Штиль, безветрие | 0 | -4.5
2018-11-07 23:00 | -4 | 720.1 | 770.7 | 96 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -4.5
2018-11-07 20:00 | -3.2 | 720.9 | 771.4 | 92 | Штиль, безветрие | 0 | -4.3
2018-11-07 17:00 | -0.7 | 721.5 | 771.5 | 82 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -3.5
2018-11-07 14:00 | -0.3 | 722 | 772 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -3
2018-11-07 11:00 | -2.2 | 722.3 | 772.7 | 92 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -3.4
2018-11-07 08:00 | -3.2 | 721.7 | 772.3 | 95 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -3.9
2018-11-07 05:00 | -3.7 | 721.2 | 771.8 | 92 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -4.8
2018-11-07 02:00 | -4 | 721 | 771.7 | 91 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -5.3
2018-11-06 23:00 | -4.1 | 720.7 | 771.4 | 91 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -5.4
2018-11-06 20:00 | -3.7 | 720.4 | 770.9 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -5.2
2018-11-06 17:00 | -3.1 | 720 | 770.4 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -4.8
2018-11-06 14:00 | -3.3 | 719.7 | 770.2 | 93 | Ветер, дующий с запада | 1 | -4.3
2018-11-06 11:00 | -3.7 | 719.3 | 769.9 | 94 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.6
2018-11-06 08:00 | -3.6 | 718.6 | 769.1 | 92 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -4.7
2018-11-06 05:00 | -3.1 | 718.3 | 768.6 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.8
2018-11-06 02:00 | -2.9 | 718 | 768.2 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -4.6
2018-11-05 23:00 | -2.6 | 718 | 768.2 | 87 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -4.5
2018-11-05 20:00 | -2.5 | 717.9 | 768.1 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.3
2018-11-05 17:00 | -1.9 | 717.8 | 767.9 | 85 | Ветер, дующий с запада | 1 | -4.1
2018-11-05 14:00 | -1.8 | 717.5 | 767.5 | 83 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -4.3
2018-11-05 11:00 | -2.5 | 717.1 | 767.2 | 94 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -3.4
2018-11-05 08:00 | -2.5 | 716.1 | 766.1 | 93 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -3.5
2018-11-05 05:00 | -3.1 | 715.1 | 765.2 | 90 | Штиль, безветрие | 0 | -4.5
2018-11-05 02:00 | -3.3 | 714.5 | 764.6 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -5.5
2018-11-04 23:00 | -3.5 | 714.1 | 764.2 | 86 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -5.6
2018-11-04 20:00 | -3.5 | 714.4 | 764.6 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -6.4
2018-11-04 17:00 | -2.7 | 714.7 | 764.7 | 66 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -8.3
2018-11-04 14:00 | -1.7 | 715 | 764.8 | 61 | Ветер, дующий с юга | 2 | -8.4
2018-11-04 11:00 | -3.1 | 715.4 | 765.5 | 66 | Ветер, дующий с юго-запада | 2 | -8.7
2018-11-04 08:00 | -3.4 | 714.6 | 764.7 | 65 | Ветер, дующий с запада | 1 | -9.2
2018-11-04 05:00 | -3.2 | 713.5 | 763.5 | 74 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -7.2
2018-11-04 02:00 | -3.1 | 712.6 | 762.5 | 80 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.1
2018-11-03 23:00 | -3 | 711.4 | 761.2 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -5.6
2018-11-03 20:00 | -3.3 | 710 | 759.7 | 84 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -5.6
2018-11-03 17:00 | -2.1 | 708.7 | 758.1 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -4.5
2018-11-03 14:00 | 1.6 | 707.5 | 756.2 | 57 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.2
2018-11-03 11:00 | -0.5 | 707.5 | 756.5 | 74 | Ветер, дующий с запада | 1 | -4.7
2018-11-03 08:00 | -2.2 | 706.9 | 756.2 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -4.4
2018-11-03 05:00 | -2.4 | 706.6 | 755.9 | 84 | Ветер, дующий с юго-запада | 2 | -4.7
2018-11-03 02:00 | -3.2 | 706.7 | 756.2 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -5.4
2018-11-02 23:00 | -0.8 | 706.9 | 756 | 77 | Ветер, дующий с запада | 2 | -4.3
2018-11-02 20:00 | -0.3 | 707.3 | 756.4 | 69 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 2 | -5.3
2018-11-02 17:00 | 0.1 | 706.9 | 755.8 | 72 | Ветер, дующий с запада | 2 | -4.4
2018-11-02 14:00 | 2 | 706.6 | 755.1 | 60 | Ветер, дующий с юго-запада | 3 | -5.1
2018-11-02 11:00 | 1.2 | 706 | 754.7 | 65 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 3 | -4.8
2018-11-02 08:00 | -0.8 | 705.4 | 754.3 | 75 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 2 | -4.7
2018-11-02 05:00 | 0.9 | 704.8 | 753.4 | 67 | Ветер, дующий с юго-запада | 4 | -4.6
2018-11-02 02:00 | -0.4 | 704.5 | 753.3 | 76 | Ветер, дующий с юга | 2 | -4.1
2018-11-01 23:00 | -0.1 | 704.5 | 753.3 | 85 | Ветер, дующий с юга | 3 | -2.3
2018-11-01 20:00 | 0.4 | 704.8 | 753.5 | 82 | Ветер, дующий с юга | 3 | -2.4
2018-11-01 17:00 | 1 | 704.1 | 752.6 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -2
2018-11-01 14:00 | 1.6 | 703.5 | 751.9 | 80 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -1.6
2018-11-01 11:00 | 0.6 | 703.3 | 751.9 | 84 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -1.9
2018-11-01 08:00 | -0.5 | 702.7 | 751.4 | 91 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -1.8
2018-11-01 05:00 | 0.2 | 702.2 | 750.7 | 87 | Ветер, дующий с юга | 3 | -1.7
2018-11-01 02:00 | 0.4 | 701.9 | 750.4 | 84 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 3 | -2.1
2018-10-31 23:00 | 1.7 | 701.3 | 749.5 | 87 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 3 | -0.2
2018-10-31 20:00 | 1 | 700 | 748.3 | 97 | Ветер, дующий с юга | 2 | 0.5
2018-10-31 17:00 | 0.6 | 699.4 | 747.7 | 98 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | 0.3
2018-10-31 14:00 | 1.3 | 700.4 | 748.6 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 5 | 1.3
2018-10-31 11:00 | 1.8 | 701.9 | 750.1 | 95 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 8 | 1
2018-10-31 08:00 | 0.5 | 702.9 | 751.5 | 96 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 6 | -0.1
2018-10-31 05:00 | 1 | 704.5 | 753 | 94 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | 0.1
2018-10-31 02:00 | 1.5 | 705.7 | 754.2 | 97 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | 1
2018-10-30 23:00 | 0.9 | 706.7 | 755.4 | 98 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | 0.6
2018-10-30 20:00 | 0.8 | 707.2 | 756 | 98 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | 0.5
2018-10-30 17:00 | 0.5 | 707.5 | 756.3 | 94 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -0.3
2018-10-30 14:00 | 0.2 | 708.1 | 757.1 | 96 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -0.4
2018-10-30 11:00 | -0.3 | 708.6 | 757.6 | 93 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -1.3
2018-10-30 08:00 | -0.5 | 708.3 | 757.4 | 92 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -1.7
2018-10-30 05:00 | -0.7 | 708.5 | 757.6 | 92 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -1.9
2018-10-30 02:00 | -0.4 | 709.6 | 758.8 | 98 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -0.7
2018-10-29 23:00 | -1.7 | 709.9 | 759.4 | 99 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 7 | -1.9
2018-10-29 20:00 | -2.4 | 711.4 | 761.2 | 91 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -3.7
2018-10-29 17:00 | -3.3 | 711.8 | 761.7 | 88 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 4 | -5.1
2018-10-29 14:00 | -2.5 | 712.2 | 762 | 71 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -7.1
2018-10-29 11:00 | -8.2 | 712.6 | 763.6 | 87 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -10
2018-10-29 08:00 | -13.2 | 712.3 | 764.2 | 86 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -15
2018-10-29 05:00 | -10.5 | 711.6 | 762.9 | 90 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -11.9
2018-10-29 02:00 | -8.6 | 711.4 | 762.3 | 88 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -10.3
2018-10-28 23:00 | -8.3 | 710.8 | 761.7 | 85 | Штиль, безветрие | 0 | -10.4
2018-10-28 20:00 | -7.2 | 710.9 | 761.5 | 84 | Штиль, безветрие | 0 | -9.4
2018-10-28 17:00 | -7 | 710.1 | 760.6 | 73 | Ветер, дующий с запада | 1 | -11.1
2018-10-28 14:00 | -6 | 709.5 | 759.7 | 70 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -10.7
2018-10-28 11:00 | -6.4 | 709 | 759.3 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -8.9
2018-10-28 08:00 | -7.6 | 708.2 | 758.7 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -9.1
2018-10-28 05:00 | -7.5 | 707.9 | 758.3 | 91 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -8.8
2018-10-28 02:00 | -7.5 | 707.9 | 758.4 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -9
2018-10-27 23:00 | -7.2 | 708.6 | 759 | 89 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -8.7
2018-10-27 20:00 | -6.2 | 709.3 | 759.6 | 88 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -7.9
2018-10-27 17:00 | -5.5 | 710.4 | 760.6 | 78 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -8.8
2018-10-27 14:00 | -5.2 | 711.4 | 761.7 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -8.7
2018-10-27 11:00 | -9 | 713 | 764.1 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -10.8
2018-10-27 08:00 | -10.8 | 713.7 | 765.2 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -12.3
2018-10-27 05:00 | -8.8 | 714.8 | 766 | 88 | Ветер, дующий с юга | 1 | -10.4
2018-10-27 02:00 | -7.1 | 716 | 766.9 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -8.7
2018-10-26 23:00 | -6.3 | 717.7 | 768.5 | 90 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -7.7
2018-10-26 20:00 | -6 | 719.3 | 770.3 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -7.4
2018-10-26 17:00 | -4.7 | 720.8 | 771.6 | 72 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -9
2018-10-26 14:00 | -4.3 | 722.6 | 773.5 | 69 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -9.2
2018-10-26 11:00 | -4.3 | 723.8 | 774.7 | 72 | Ветер, дующий с юга | 1 | -8.7
2018-10-26 08:00 | -4.8 | 724.3 | 775.3 | 76 | Штиль, безветрие | 0 | -8.5
2018-10-26 05:00 | -4.7 | 724.6 | 775.6 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -8.6
2018-10-26 02:00 | -4.5 | 724.7 | 775.8 | 76 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -8.2
2018-10-25 23:00 | -4.5 | 724.5 | 775.5 | 76 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -8.1
2018-10-25 20:00 | -4.3 | 723.8 | 774.7 | 77 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -7.8
2018-10-25 17:00 | -3.9 | 723.1 | 774 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -7.9
2018-10-25 14:00 | -3.7 | 722.2 | 772.9 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -7.7
2018-10-25 11:00 | -4.6 | 721 | 771.8 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 4 | -7
2018-10-25 08:00 | -5.2 | 719.5 | 770.4 | 85 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -7.3
2018-10-25 05:00 | -5.2 | 718.5 | 769.2 | 80 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -8.1
2018-10-25 02:00 | -5.3 | 717.5 | 768.1 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -7.7
2018-10-24 23:00 | -5.2 | 716.3 | 766.9 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -7.5
2018-10-24 20:00 | -5.1 | 715.3 | 765.9 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -7.5
2018-10-24 17:00 | -4.8 | 714.3 | 764.7 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -7.2
2018-10-24 14:00 | -4.1 | 713.4 | 763.5 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -5.8
2018-10-24 11:00 | -5 | 712.8 | 763.1 | 90 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -6.4
2018-10-24 08:00 | -6.4 | 711.9 | 762.4 | 91 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -7.7
2018-10-24 05:00 | -6.2 | 711.4 | 761.8 | 90 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -7.6
2018-10-24 02:00 | -5.5 | 711 | 761.2 | 90 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -6.9
2018-10-23 23:00 | -4.5 | 711.2 | 761.3 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -6.2
2018-10-23 20:00 | -4.1 | 711.4 | 761.4 | 84 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.5
2018-10-23 17:00 | -2.8 | 711 | 760.8 | 68 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -7.9
2018-10-23 14:00 | -0.5 | 711.3 | 760.6 | 58 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -7.9
2018-10-23 11:00 | -1.5 | 711.7 | 761.2 | 67 | Штиль, безветрие | 0 | -6.9
2018-10-23 08:00 | -5.6 | 712 | 762.3 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -7.4
2018-10-23 05:00 | -6.1 | 712.3 | 762.7 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -8
2018-10-23 02:00 | -6.4 | 712.9 | 763.3 | 86 | Штиль, безветрие | 0 | -8.4
2018-10-22 23:00 | -5.5 | 713.1 | 763.5 | 77 | Штиль, безветрие | 0 | -8.9
2018-10-22 20:00 | -3.6 | 712.9 | 762.9 | 69 | Ветер, дующий с юго-запада | 1 | -8.5
2018-10-22 17:00 | -3.5 | 712.3 | 762.3 | 64 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | -9.4
2018-10-22 14:00 | -2.2 | 712 | 761.7 | 62 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -8.6
2018-10-22 11:00 | -3.1 | 711.4 | 761.2 | 74 | Ветер, дующий с запада | 1 | -7.2
2018-10-22 08:00 | -4.4 | 710.8 | 760.8 | 84 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.8
2018-10-22 05:00 | -4.6 | 710.4 | 760.4 | 85 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.7
2018-10-22 02:00 | -5 | 710.2 | 760.3 | 86 | Ветер, дующий с запада | 1 | -7
2018-10-21 23:00 | -4.8 | 710.1 | 760.2 | 85 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.9
2018-10-21 20:00 | -4.5 | 709.9 | 759.9 | 77 | Ветер, дующий с запада | 1 | -8
2018-10-21 17:00 | -3.4 | 709.5 | 759.2 | 70 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -8.2
2018-10-21 14:00 | -3.5 | 709.3 | 759.1 | 69 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -8.4
2018-10-21 11:00 | -3.4 | 709.2 | 759 | 76 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -7.1
2018-10-21 08:00 | -4.6 | 709 | 758.9 | 76 | Ветер, дующий с запада | 1 | -8.2
2018-10-21 05:00 | -4.4 | 708 | 757.9 | 82 | Ветер, дующий с запада | 3 | -7.1
2018-10-21 02:00 | -4.7 | 708.2 | 758.1 | 81 | Ветер, дующий с запада | 2 | -7.5
2018-10-20 23:00 | -1.7 | 707.4 | 756.7 | 96 | Ветер, дующий с запада | 3 | -2.2
2018-10-20 20:00 | -0.4 | 707.2 | 756.3 | 91 | Штиль, безветрие | 0 | -1.7
2018-10-20 17:00 | 0 | 706.9 | 755.8 | 96 | Ветер, дующий с запада | 2 | -0.6
2018-10-20 14:00 | 0.3 | 706.1 | 754.9 | 96 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -0.3
2018-10-20 11:00 | 1.5 | 705.1 | 753.7 | 78 | Ветер, дующий с запада | 3 | -2
2018-10-20 08:00 | 0.6 | 704.2 | 752.8 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -2.5 | 0
2018-10-20 05:00 | 0.9 | 703.5 | 752 | 84 | Ветер, дующий с запада | 3 | -1.6
2018-10-20 02:00 | 1.9 | 703.9 | 752.2 | 77 | Ветер, дующий с запада | 3 | -1.8
2018-10-19 23:00 | 2.9 | 703.5 | 751.6 | 79 | Ветер, дующий с запада | 2 | -0.5
2018-10-19 20:00 | 4 | 702.9 | 750.7 | 86 | Ветер, дующий с запада | 2 | 1.9
2018-10-19 17:00 | 7.3 | 702.4 | 749.7 | 78 | Ветер, дующий с юго-запада | 4 | 3.7
2018-10-19 14:00 | 8.5 | 702.8 | 749.9 | 70 | Ветер, дующий с запада | 2 | 3.3
2018-10-19 11:00 | 4.4 | 703.5 | 751.3 | 79 | Ветер, дующий с юго-запада | 1 | 1
2018-10-19 08:00 | 1.8 | 703.9 | 752.3 | 81 | Ветер, дующий с востока | 1 | -1.2 | 1
2018-10-19 05:00 | 1.8 | 704.5 | 752.8 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -1.1
2018-10-19 02:00 | 1.4 | 705.1 | 753.6 | 80 | Ветер, дующий с севера | 1 | -1.7
2018-10-18 23:00 | 1.5 | 706 | 754.6 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -1.1
2018-10-18 20:00 | 1.7 | 706.3 | 754.9 | 81 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -1.2
2018-10-18 17:00 | 3.1 | 706 | 754.3 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | 0.1
2018-10-18 14:00 | 5.3 | 705.2 | 753.1 | 97 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | 4.8
2018-10-18 11:00 | 5.7 | 705.1 | 752.8 | 92 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | 4.5
2018-10-18 08:00 | 4.7 | 704.9 | 752.8 | 91 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | 3.4 | 2
2018-10-18 05:00 | 4.3 | 704.8 | 752.7 | 80 | Ветер, дующий с севера | 1 | 1.1
2018-10-18 02:00 | 4.9 | 705.1 | 753.1 | 75 | Штиль, безветрие | 0 | 0.7
2018-10-17 23:00 | 6.3 | 706.3 | 754 | 67 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 1 | 0.5
2018-10-17 20:00 | 6.1 | 706.9 | 754.7 | 67 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | 0.3
2018-10-17 17:00 | 7.7 | 707.8 | 755.3 | 60 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | 0.4
2018-10-17 14:00 | 8.2 | 708.1 | 755.5 | 59 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 4 | 0.6
2018-10-17 11:00 | 5.5 | 708.9 | 756.9 | 68 | Ветер, дующий с юго-востока | 5 | -0.1
2018-10-17 08:00 | 5 | 709.7 | 757.9 | 68 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -0.4 | 2
2018-10-17 05:00 | 5.3 | 710.1 | 758.2 | 68 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -0.2
2018-10-17 02:00 | 6.1 | 710.7 | 758.8 | 71 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | 1.2
2018-10-16 23:00 | 8.3 | 710.6 | 758.3 | 55 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -0.4
2018-10-16 20:00 | 9.4 | 710.4 | 757.9 | 49 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 5 | -0.9
2018-10-16 17:00 | 9.6 | 709.8 | 757.2 | 47 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 4 | -1.3
2018-10-16 14:00 | 10.4 | 709.5 | 756.7 | 46 | Ветер, дующий с юго-востока | 6 | -0.9
2018-10-16 11:00 | 8.1 | 709.6 | 757.3 | 57 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | 0.1
2018-10-16 08:00 | 6.3 | 709.3 | 757.3 | 73 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | 1.7 | 4
2018-10-16 05:00 | 6.7 | 709.1 | 756.9 | 81 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | 3.7
2018-10-16 02:00 | 7.3 | 709.5 | 757.2 | 78 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | 3.7
2018-10-15 23:00 | 7.9 | 709.9 | 757.5 | 70 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | 2.8
2018-10-15 20:00 | 9 | 710.2 | 757.7 | 56 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | 0.7
2018-10-15 17:00 | 10 | 710.4 | 757.8 | 51 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | 0.2
2018-10-15 14:00 | 10.5 | 711.1 | 758.4 | 47 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -0.4
2018-10-15 11:00 | 4.5 | 712 | 760.4 | 68 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -0.9
2018-10-15 08:00 | -1.9 | 712.6 | 762.3 | 92 | Ветер, дующий с востока | 1 | -3 | -2
2018-10-15 05:00 | -0.4 | 712.9 | 762.3 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -2.3
2018-10-15 02:00 | 1.8 | 713.1 | 762.1 | 80 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -1.4
2018-10-14 23:00 | 5.5 | 713.2 | 761.6 | 60 | Штиль, безветрие | 0 | -1.7
2018-10-14 20:00 | 7 | 713.5 | 761.6 | 52 | Ветер, дующий с запада | 1 | -2.4
2018-10-14 17:00 | 9.5 | 713.1 | 760.7 | 42 | Ветер, дующий с запада | 1 | -3
2018-10-14 14:00 | 10 | 713 | 760.6 | 47 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -0.8
2018-10-14 11:00 | 7.7 | 713.2 | 761.2 | 60 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | 0.4
2018-10-14 08:00 | 3.3 | 713.2 | 761.8 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -1 | 1
2018-10-14 05:00 | 3.8 | 712.9 | 761.5 | 70 | Штиль, безветрие | 0 | -1.2
2018-10-14 02:00 | 4.9 | 713.2 | 761.7 | 61 | Штиль, безветрие | 0 | -2
2018-10-13 23:00 | 6.4 | 713.7 | 761.9 | 57 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -1.7
2018-10-13 20:00 | 8 | 714.1 | 762 | 48 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -2.5
2018-10-13 17:00 | 10.4 | 713.8 | 761.3 | 40 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -2.9
2018-10-13 14:00 | 10.6 | 714 | 761.5 | 41 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -2.1
2018-10-13 11:00 | 5.4 | 714.7 | 763.1 | 59 | Ветер, дующий с востока | 1 | -2
2018-10-13 08:00 | 1.2 | 714.9 | 764.2 | 74 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -2.9 | 0
2018-10-13 05:00 | 2.2 | 715.3 | 764.5 | 68 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -3.2
2018-10-13 02:00 | 5 | 716.2 | 764.8 | 56 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -3.2
2018-10-12 23:00 | 7.6 | 716.8 | 765.1 | 46 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 4 | -3.3
2018-10-12 20:00 | 8.2 | 717.5 | 765.7 | 43 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -3.8
2018-10-12 17:00 | 11.9 | 717.7 | 765.2 | 27 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -6.6
2018-10-12 14:00 | 12.7 | 718.1 | 765.5 | 27 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -5.7
2018-10-12 11:00 | 5.7 | 718.4 | 767.1 | 56 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -2.6
2018-10-12 08:00 | 0.5 | 718.7 | 768.4 | 73 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -3.8 | -1
2018-10-12 05:00 | 1.9 | 719.2 | 768.5 | 66 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -3.9
2018-10-12 02:00 | 4.2 | 719.7 | 768.7 | 54 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -4.5
2018-10-11 23:00 | 3.9 | 719.9 | 769 | 58 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -3.7
2018-10-11 20:00 | 7.7 | 719.8 | 768.2 | 42 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -4.6
2018-10-11 17:00 | 11 | 720 | 767.8 | 30 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -5.9
2018-10-11 14:00 | 12.9 | 720.3 | 767.8 | 26 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -6.2
2018-10-11 11:00 | 3.8 | 720.9 | 770.1 | 59 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 | -3.5
2018-10-11 08:00 | -1.3 | 721.2 | 771.4 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -5.3 | -3
2018-10-11 05:00 | -0.6 | 721.6 | 771.7 | 70 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -5.4
2018-10-11 02:00 | -0.1 | 721.9 | 771.9 | 69 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -5.2
2018-10-10 23:00 | 2.9 | 722 | 771.4 | 56 | Ветер, дующий с северо-востока | 1 | -5
2018-10-10 20:00 | 7.4 | 722.4 | 771.1 | 38 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -6
2018-10-10 17:00 | 11.1 | 722.8 | 770.8 | 27 | Ветер, дующий с юго-востока | 4 | -7.4
2018-10-10 14:00 | 13.3 | 723.5 | 771.2 | 25 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -6.5
2018-10-10 11:00 | 4.5 | 724.4 | 773.7 | 61 | Ветер, дующий с востока | 1 | -2.5
2018-10-10 08:00 | -1.6 | 724.4 | 774.8 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -4.3 | -2
2018-10-10 05:00 | -1.5 | 724.5 | 775 | 82 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -4.2
2018-10-10 02:00 | 1.4 | 724.5 | 774.4 | 70 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -3.5
2018-10-09 23:00 | 2.8 | 724.6 | 774.1 | 69 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | -2.3
2018-10-09 20:00 | 6 | 724.4 | 773.4 | 56 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -2.2
2018-10-09 17:00 | 11.6 | 724.3 | 772.3 | 34 | Ветер, дующий с востока | 2 | -4
2018-10-09 14:00 | 11.7 | 724.1 | 772.1 | 37 | Ветер, дующий с востока | 2 | -2.5
2018-10-09 11:00 | 6.7 | 724.5 | 773.4 | 60 | Ветер, дующий с востока | 2 | -0.6
2018-10-09 08:00 | 3.9 | 724.2 | 773.5 | 73 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -0.5 | 4
2018-10-09 05:00 | 4.5 | 723.8 | 773 | 66 | Штиль, безветрие | 0 | -1.4
2018-10-09 02:00 | 5.6 | 723.6 | 772.6 | 55 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -2.8
2018-10-08 23:00 | 6 | 723.1 | 772 | 53 | Штиль, безветрие | 0 | -3
2018-10-08 20:00 | 6.9 | 722.4 | 771.1 | 50 | Штиль, безветрие | 0 | -3
2018-10-08 17:00 | 10.2 | 721.4 | 769.5 | 33 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 3 | -5.6
2018-10-08 14:00 | 9 | 721.1 | 769.4 | 42 | Ветер, дующий с юга | 3 | -3.5
2018-10-08 11:00 | 7.5 | 721.2 | 769.7 | 45 | Ветер, дующий с юга | 2 | -3.8
2018-10-08 08:00 | 5.6 | 721.3 | 770.2 | 51 | Ветер, дующий с юга | 2 | -3.9 | 3
2018-10-08 05:00 | 4.6 | 721 | 770.2 | 57 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -3.2
2018-10-08 02:00 | 4.6 | 721.3 | 770.4 | 56 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -3.5
2018-10-07 23:00 | 5.1 | 721.5 | 770.5 | 53 | Ветер, дующий с юга | 3 | -3.7
2018-10-07 20:00 | 6.2 | 721.6 | 770.3 | 52 | Ветер, дующий с юга | 3 | -3.1
2018-10-07 17:00 | 7.1 | 721.6 | 770.2 | 56 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -1.1
2018-10-07 14:00 | 7.4 | 721.4 | 770 | 58 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -0.4
2018-10-07 11:00 | 6 | 721.3 | 770.1 | 64 | Ветер, дующий с юга | 4 | -0.3
2018-10-07 08:00 | 0.7 | 721.6 | 771.4 | 85 | Ветер, дующий с юга | 2 | -1.5 | -1
2018-10-07 05:00 | 0.1 | 721.5 | 771.4 | 89 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -1.5
2018-10-07 02:00 | 1.6 | 721.5 | 771.1 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -1.4
2018-10-06 23:00 | 0.4 | 721.6 | 771.4 | 84 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 1 | -2
2018-10-06 20:00 | 4.4 | 721.5 | 770.5 | 66 | Ветер, дующий с юга | 2 | -1.4
2018-10-06 17:00 | 8.4 | 721.3 | 769.7 | 49 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | 2 | -1.8
2018-10-06 14:00 | 8.8 | 721.6 | 769.9 | 49 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | -1.5
2018-10-06 11:00 | 5.1 | 721.5 | 770.5 | 63 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -1.4
2018-10-06 08:00 | -0.7 | 721.1 | 771.1 | 83 | Ветер, дующий с востока | 1 | -3.3
2018-10-06 05:00 | 0.6 | 720.7 | 770.5 | 76 | Ветер, дующий с юга | 1 | -3.2
2018-10-06 02:00 | 0.9 | 721 | 770.7 | 75 | Ветер, дующий с юга | 1 | -3
2018-10-05 23:00 | 0.7 | 720.6 | 770.3 | 81 | Ветер, дующий с юго-запада | 1 | -2.2
2018-10-05 20:00 | 0.6 | 720.5 | 770.2 | 79 | Штиль, безветрие | 0 | -2.7
2018-10-05 17:00 | 1.6 | 720.2 | 769.8 | 66 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -4.1
2018-10-05 14:00 | 2 | 720.2 | 769.7 | 64 | Ветер, дующий с запада | 1 | -4.2
2018-10-05 11:00 | 1 | 720.1 | 769.7 | 65 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -4.9
2018-10-05 08:00 | -3.4 | 719.8 | 770.3 | 88 | Штиль, безветрие | 0 | -5.2
2018-10-05 05:00 | -3.8 | 719.8 | 770.3 | 87 | Штиль, безветрие | 0 | -5.7
2018-10-05 02:00 | -3.6 | 719.5 | 770 | 86 | Штиль, безветрие | 0 | -5.7
2018-10-04 20:00 | -2.8 | 718.6 | 768.9 | 74 | Ветер, дующий с запада | 1 | -6.9
2018-10-04 17:00 | -1.5 | 717.3 | 767.2 | 71 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 2 | -6.2
2018-10-04 11:00 | -0.8 | 714.5 | 764.1 | 79 | Ветер, дующий с севера | 2 | -4.1
2018-10-04 08:00 | -1.2 | 713.2 | 762.9 | 97 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -1.6
2018-10-04 05:00 | -1.7 | 713.2 | 762.8 | 87 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -3.6
2018-10-04 02:00 | -1.1 | 713.1 | 762.7 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -3.1
2018-10-03 23:00 | 0.4 | 712.4 | 761.7 | 96 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -0.2
2018-10-03 20:00 | -0.8 | 712.2 | 761.7 | 97 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -1.2
2018-10-03 17:00 | -1.9 | 711.7 | 761.3 | 96 | Ветер, дующий с запада | 2 | -2.4
2018-10-03 14:00 | -2.5 | 712 | 761.8 | 90 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -4
2018-10-03 11:00 | -4.5 | 713 | 763.2 | 90 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | -5.9
2018-10-03 08:00 | -6.3 | 714.2 | 764.8 | 89 | Ветер, дующий с запада | 2 | -7.9
2018-10-03 05:00 | -6.5 | 715.7 | 766.5 | 80 | Ветер, дующий с юго-запада | 1 | -9.4
2018-10-03 02:00 | -6.1 | 717.1 | 767.9 | 79 | Ветер, дующий с запада | 1 | -9.2
2018-10-02 23:00 | -5.8 | 718 | 768.8 | 78 | Ветер, дующий с запада | 1 | -9
2018-10-02 20:00 | -5.1 | 718.4 | 769.1 | 73 | Ветер, дующий с севера | 1 | -9.3
2018-10-02 17:00 | -4.4 | 718.3 | 768.8 | 72 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 | -8.8
2018-10-02 14:00 | -4.6 | 718.6 | 769.2 | 72 | Ветер, дующий с востока | 3 | -9
2018-10-02 08:00 | -5.4 | 718.8 | 769.6 | 80 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -8.3 | -3
2018-10-02 05:00 | -5.2 | 718.9 | 769.7 | 81 | Ветер, дующий с востока | 2 | -8
2018-10-02 02:00 | -4.9 | 719.2 | 769.9 | 83 | Ветер, дующий с востока | 2 | -7.3
2018-10-01 23:00 | -4.4 | 719.7 | 770.4 | 83 | Ветер, дующий с востока | 3 | -6.9
2018-10-01 20:00 | -3.3 | 719.6 | 770.1 | 84 | Ветер, дующий с востока | 3 | -5.7
2018-10-01 17:00 | -1.8 | 719.4 | 769.6 | 85 | Ветер, дующий с востока | 2 | -4
2018-10-01 14:00 | -0.4 | 719.1 | 769 | 83 | Ветер, дующий с востока | 3 | -3
2018-10-01 11:00 | -0.2 | 719.2 | 769 | 85 | Ветер, дующий с востока | 4 | -2.5
2018-10-01 08:00 | 0.7 | 718.4 | 768 | 89 | Ветер, дующий с востока | 3 | -0.9 | 2
2018-10-01 05:00 | 2 | 717.8 | 767.1 | 91 | Ветер, дующий с востока | 2 | 0.7
2018-10-01 02:00 | 2.5 | 717.6 | 766.7 | 93 | Ветер, дующий с востока | 1 | 1.4
2018-09-30 23:00 | 2.9 | 717.7 | 766.8 | 92 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 | 1.7
2018-09-30 20:00 | 2.9 | 717.5 | 766.6 | 93 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | 1.8
2018-09-30 17:00 | 4.2 | 717 | 765.8 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | 2.4
2018-09-30 14:00 | 3.4 | 716.8 | 765.7 | 91 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 2
2018-09-30 11:00 | 2.4 | 716.5 | 765.6 | 94 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 1.5
2018-09-30 08:00 | 1.3 | 716.1 | 765.4 | 98 | Ветер, дующий с запада | 1 | 1 | 2
2018-09-30 05:00 | 1.5 | 716 | 765.3 | 98 | Ветер, дующий с запада | 1 | 1.2
2018-09-30 02:00 | 1.2 | 716.2 | 765.6 | 97 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 0.7
2018-09-29 23:00 | 1.2 | 716.6 | 766 | 97 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 0.7
2018-09-29 20:00 | 1.8 | 716.9 | 766.3 | 97 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 1.3
2018-09-29 17:00 | 1.8 | 717.1 | 766.3 | 97 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | 1.3
2018-09-29 14:00 | 1.5 | 717.4 | 766.8 | 91 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | 0.1
2018-09-29 11:00 | -0.2 | 718.2 | 767.9 | 96 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -0.8
2018-09-29 08:00 | -1.4 | 718.6 | 768.6 | 92 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | -2.5 | -1
2018-09-29 05:00 | -1.6 | 719.5 | 769.6 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -3.4
2018-09-29 02:00 | -1.1 | 720.7 | 770.8 | 86 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -3.1
2018-09-28 23:00 | -0.4 | 721.7 | 771.7 | 83 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | -2.9
2018-09-28 20:00 | 1.3 | 721.8 | 771.5 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -2.9
2018-09-28 17:00 | 4.6 | 721.9 | 771.1 | 58 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -3.1
2018-09-28 14:00 | 5 | 722.5 | 771.6 | 56 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -3.1
2018-09-28 11:00 | 3.2 | 723.4 | 772.9 | 69 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | -2.1
2018-09-28 08:00 | 0.9 | 724.1 | 774.1 | 91 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -0.4 | 1
2018-09-28 05:00 | 1 | 724.6 | 774.6 | 87 | Ветер, дующий с запада | 1 | -1
2018-09-28 02:00 | 1 | 725.5 | 775.6 | 85 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -1.3
2018-09-27 23:00 | 2.2 | 725.8 | 775.6 | 69 | Штиль, безветрие | 0 | -3
2018-09-27 20:00 | 2.3 | 725.9 | 775.7 | 60 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -4.8
2018-09-27 17:00 | 4.3 | 725.7 | 775.1 | 51 | Ветер, дующий с северо-востока | 3 | -5
2018-09-27 14:00 | 5.9 | 725.7 | 774.8 | 47 | Ветер, дующий с востока | 2 | -4.7
2018-09-27 11:00 | 3.1 | 725.5 | 775.2 | 57 | Ветер, дующий с востока | 2 | -4.6
2018-09-27 08:00 | 1.7 | 724.9 | 774.7 | 61 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 | -5.1 | 1
2018-09-27 05:00 | 1 | 724.6 | 774.5 | 75 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 1 | -3
2018-09-27 02:00 | 1 | 724.3 | 774.3 | 78 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -2.5
2018-09-26 23:00 | -0.2 | 724.2 | 774.4 | 80 | Штиль, безветрие | 0 | -3.3
2018-09-26 20:00 | 1.3 | 724 | 773.8 | 69 | Ветер, дующий с востока | 1 | -3.9
2018-09-26 17:00 | 3.4 | 723.1 | 772.6 | 62 | Ветер, дующий с юга | 1 | -3.2
2018-09-26 14:00 | 3.6 | 722.8 | 772.1 | 61 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 3 | -3.3
2018-09-26 11:00 | 2.1 | 722.4 | 772 | 84 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -0.3
2018-09-26 08:00 | 0 | 722.2 | 772.1 | 98 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -0.3 | 1
2018-09-26 05:00 | 0.1 | 722.1 | 772.1 | 98 | Ветер, дующий с запада | 1 | -0.2
2018-09-26 02:00 | 0.7 | 722.5 | 772.6 | 97 | Ветер, дующий с запада | 1 | 0.2
2018-09-25 23:00 | 1.1 | 723.3 | 773.1 | 89 | Штиль, безветрие | 0 | -0.6
2018-09-25 20:00 | 1.7 | 723.7 | 773.4 | 89 | Штиль, безветрие | 0 | 0
2018-09-25 17:00 | 2.2 | 724.1 | 773.8 | 81 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 1 | -0.7
2018-09-25 14:00 | 2.3 | 725 | 774.7 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | -1.3
2018-09-25 11:00 | 1.2 | 725.8 | 775.8 | 76 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | -2.6
2018-09-25 08:00 | 0 | 726.1 | 776.3 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | -2.7 | 1
2018-09-25 05:00 | 0.2 | 726.7 | 776.8 | 85 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | -2.1
2018-09-25 02:00 | 0.7 | 727.2 | 777.4 | 79 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | -2.6
2018-09-24 23:00 | 1.4 | 727.2 | 777.2 | 83 | Ветер, дующий с востока | 3 | -1.2
2018-09-24 20:00 | 1.8 | 727 | 776.9 | 90 | Ветер, дующий с востока | 3 | 0.3
2018-09-24 17:00 | 2.3 | 726 | 775.8 | 91 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | 1
2018-09-24 14:00 | 2.9 | 724.8 | 774.4 | 89 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 4 | 1.3
2018-09-24 11:00 | 2.2 | 723.8 | 773.5 | 97 | Ветер, дующий с юго-востока | 3 | 1.7
2018-09-24 08:00 | 2.5 | 723.3 | 772.8 | 92 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | 1.3 | 3
2018-09-24 05:00 | 3.1 | 723.5 | 772.9 | 89 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 | 1.5
2018-09-24 02:00 | 4.2 | 724.5 | 773.8 | 78 | Ветер, дующий с юга | 1 | 0.7
2018-09-23 23:00 | 4 | 725.2 | 774.7 | 81 | Штиль, безветрие | 0 | 1
2018-09-23 20:00 | 4.5 | 726.1 | 775.5 | 73 | Штиль, безветрие | 0 | 0
2018-09-23 17:00 | 5.5 | 726.7 | 775.9 | 65 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | -0.7
2018-09-23 14:00 | 5.7 | 727.3 | 776.6 | 62 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -1.1
2018-09-23 11:00 | 4.6 | 727.9 | 777.4 | 67 | Ветер, дующий с северо-запада | 2 | -1
2018-09-23 08:00 | 1 | 727.7 | 777.8 | 90 | Штиль, безветрие | 0 | -0.4 | 0
2018-09-23 05:00 | 0.3 | 727 | 777.3 | 89 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | -1.4
2018-09-23 02:00 | 2.4 | 726.5 | 776.3 | 79 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | -1
2018-09-22 23:00 | 5.5 | 726 | 775.2 | 72 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | 2 | 0.7
2018-09-22 20:00 | 6.7 | 725.1 | 774.1 | 63 | Ветер, дующий с севера | 1 | 0
2018-09-22 17:00 | 7.8 | 724.3 | 773 | 59 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 | 0.2
2018-09-22 14:00 | 7.4 | 724 | 772.7 | 66 | Ветер, дующий с северо-востока | 2 | 1.3
2018-09-22 11:00 | 6.3 | 723.7 | 772.6 | 74 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 | 1.9
2018-09-22 08:00 | 5.2 | 723.1 | 772.2 | 84 | Ветер, дующий с востока | 1 | 2.7 | 6
2018-09-22 05:00 | 5 | 721.9 | 770.8 | 90 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 2 | 3.5
2018-09-22 02:00 | 6.9 | 721 | 769.7 | 95 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 3 | 6.2
2018-09-21 23:00 | 7.7 | 720.3 | 768.7 | 90 | Ветер, дующий с востока | 2 | 6.2
2018-09-21 20:00 | 9.3 | 719.8 | 767.8 | 86 | Штиль, безветрие | 0 | 7.1
2018-09-21 17:00 | 11.7 | 719 | 766.6 | 67 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 5.8
2018-09-21 14:00 | 12.5 | 718.6 | 766 | 66 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | 6.2
2018-09-21 11:00 | 11.9 | 718.3 | 765.7 | 74 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 | 7.3
2018-09-21 08:00 | 8.8 | 718.2 | 766.2 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | 6.3 | 8
2018-09-21 05:00 | 8.9 | 717.5 | 765.4 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 6
2018-09-21 02:00 | 10.5 | 717.1 | 764.8 | 74 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 6
2018-09-20 23:00 | 11.2 | 716.8 | 764.3 | 70 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 5.8
2018-09-20 20:00 | 14.2 | 716.1 | 763 | 59 | Ветер, дующий с юго-запада | 1 | 6.2
2018-09-20 17:00 | 17.9 | 715.5 | 761.8 | 41 | Ветер, дующий с запада | 2 | 4.3
2018-09-20 14:00 | 19.2 | 715 | 761.1 | 34 | Ветер, дующий с запада | 3 | 2.8
2018-09-20 11:00 | 19.5 | 715 | 760.9 | 45 | Ветер, дующий с запада | 3 | 7.3
2018-09-20 08:00 | 16.5 | 714.7 | 761.2 | 51 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 6.2 | 12
2018-09-20 05:00 | 17.3 | 714.7 | 761 | 50 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | 6.7
2018-09-20 02:00 | 17.8 | 715.2 | 761.5 | 49 | Ветер, дующий с запада | 1 | 7
2018-09-19 23:00 | 18.9 | 715.7 | 761.8 | 48 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | 7.5
2018-09-19 20:00 | 18.6 | 716.1 | 762.3 | 52 | Ветер, дующий с юго-запада | 2 | 8.5
2018-09-19 17:00 | 22.5 | 715.8 | 761.4 | 41 | Ветер, дующий с запада | 2 | 8.7
2018-09-19 14:00 | 21.4 | 716.5 | 762.3 | 43 | Ветер, дующий с запада | 1 | 8.1
2018-09-19 11:00 | 12.7 | 717.7 | 765 | 72 | Ветер, дующий с юго-востока | 2 | 7.8
2018-09-19 08:00 | 8 | 718.5 | 766.6 | 89 | Ветер, дующий с востока | 1 | 6.2 | 4
2018-09-19 05:00 | 7.3 | 718.6 | 766.9 | 90 | Штиль, безветрие | 0 | 5.7
2018-09-19 02:00 | 7.2 | 718.4 | 766.7 | 83 | Штиль, безветрие | 0 | 4.4
2018-09-18 23:00 | 6.9 | 718.2 | 766.6 | 80 | Штиль, безветрие | 0 | 3.6
2018-09-18 20:00 | 9.3 | 717.4 | 765.2 | 70 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | 4
2018-09-18 17:00 | 12 | 716.5 | 763.9 | 56 | Ветер, дующий с северо-запада | 3 | 3.3
2018-09-18 14:00 | 13.6 | 715.9 | 762.9 | 54 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 | 4.3
2018-09-18 11:00 | 10.1 | 715.6 | 763.3 | 72 | Ветер, дующий с запада | 2 | 5.2
2018-09-18 08:00 | 10.1 | 714.5 | 762.1 | 75 | Ветер, дующий с запада | 3 | 5.8 | 7
2018-09-18 05:00 | 9.9 | 714.7 | 762.3 | 75 | Ветер, дующий с запада | 1 | 5.6
2018-09-18 02:00 | 9.9 | 714.8 | 762.4 | 74 | Ветер, дующий с запада | 1 | 5.4
2018-09-17 23:00 | 10.1 | 715.3 | 762.9 | 74 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 5.7
2018-09-17 20:00 | 11.8 | 715.6 | 762.9 | 67 | Ветер, дующий с запада | 1 | 5.9
2018-09-17 17:00 | 14.6 | 715.5 | 762.4 | 54 | Ветер, дующий с запада | 1 | 5.3
2018-09-17 14:00 | 14.5 | 715.9 | 762.9 | 55 | Ветер, дующий с запада | 2 | 5.5
2018-09-17 11:00 | 14.6 | 716 | 762.9 | 55 | Ветер, дующий с запада | 2 | 5.6
2018-09-17 08:00 | 10.6 | 715.7 | 763.3 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 1 | 7.4 | 9
2018-09-17 05:00 | 10.5 | 715.1 | 762.6 | 84 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | 7.8
2018-09-17 02:00 | 12.7 | 714.4 | 761.4 | 76 | Ветер, дующий с запада | 1 | 8.5
2018-09-16 23:00 | 14.9 | 714.3 | 760.9 | 72 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | 9.8
2018-09-16 20:00 | 16.9 | 714.4 | 760.7 | 65 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | 10.2
2018-09-16 17:00 | 21.7 | 714.3 | 759.9 | 50 | Ветер, дующий с запада | 2 | 10.9
2018-09-16 14:00 | 23.7 | 714.1 | 759.4 | 45 | Ветер, дующий с юго-запада | 3 | 11.1
2018-09-16 11:00 | 17.3 | 715 | 761.3 | 65 | Ветер, дующий с востока | 1 | 10.7
2018-09-16 08:00 | 9.6 | 715.8 | 763.5 | 90 | Ветер, дующий с востока | 1 | 8.1 | 6
2018-09-16 05:00 | 8.1 | 715.7 | 763.6 | 90 | Ветер, дующий с востока | 1 | 6.6
2018-09-16 02:00 | 9.2 | 715 | 762.7 | 89 | Ветер, дующий с севера | 2 | 7.5
2018-09-15 23:00 | 12 | 715.3 | 762.5 | 78 | Ветер, дующий с запада | 1 | 8.2
2018-09-15 20:00 | 14.9 | 714.4 | 761.2 | 64 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 1 | 8.1
2018-09-15 17:00 | 18.6 | 714 | 760 | 48 | Ветер, дующий с запада | 2 | 7.2
2018-09-15 14:00 | 17.7 | 713.7 | 759.9 | 60 | Ветер, дующий с северо-запада | 1 | 9.7
2018-09-15 11:00 | 17.3 | 713.1 | 759.4 | 58 | Ветер, дующий с запада | 1 | 8.8
2018-09-15 08:00 | 16.2 | 712 | 758.5 | 43 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | 2 | 3.4 | 10
2018-09-15 05:00 | 13.5 | 711.4 | 758.2 | 51 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 | 3.5
2018-09-15 02:00 | 11.9 | 712.5 | 759.6 | 67 | Ветер, дующий с юго-востока | 1 | 6

## Приложение 6
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Рощинского сельского поселения Челябинской области на период до 2034 года
Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
Приложение 6. Реестр потребителей
№ пп | Наименование объекта | Адрес | Расчетная суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Категория потребителей
Котельная, п. Рощино
1 | Офис | ул. Фабричная, 4а | 0.08 | 0 | 0 | Прочие потребители
2 | Автомойка | ул. Фабричная, 4а/3 | 0.01 | 0 | 0 | Прочие потребители
3 | КНС | ул. Фабричная, 4а/4 | 0.005 | 0 | 0 | Прочие потребители
4 | Шиномонтаж | ул. Фабричная, 4а/2 | 0.01 | 0 | 0 | Прочие потребители
5 | Гараж | Гараж | 0.05 | 0 | 0 | Прочие потребители
6 | Пож. депо | Пож. депо | 0.08 | 0 | 0 | Бюджетные потребители
7 | МКД | ул. Фабричная, 7 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
8 | СОШ | ул. Ленина, 3 | 0.24 | 0.02 | 0 | Бюджетные потребители
9 | МКД | ул. Ленина, 10 | 0.28 | 0.3 | 0 | Население
10 | Киоск | ул. Молодежная, 2/1 | 0.01 | 0.01 | 0 | Прочие потребители
11 | МКД | ул. Молодежная, 2 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
12 | МКД | ул. Молодежная, 4 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
13 | МКД | ул. Молодежная, 6 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
14 | Церковь | Церковь | 0.1 | 0 | 0 | Прочие потребители
15 | МКД | ул. Ленина, 13 | 0.2 | 0.22 | 0 | Население
16 | Детский Сад №19 | ул. Ленина, 15 | 0.18 | 0.09 | 0 | Бюджетные потребители
17 | МКД | ул. Ленина, 11 | 0.28 | 0.3 | 0 | Население
18 | МКД | ул. Ленина, 11а | 0.13 | 0.04 | 0 | Прочие потребители
19 | МКД | ул. Фабричная, 1а | 0.2 | 0.2 | 0 | Население
20 | МКД | ул. Фабричная, 2а | 0.2 | 0.2 | 0 | Население
21 | МКД | ул. Фабричная, 4 | 0.08 | 0.1 | 0 | Население
22 | МКД | ул. Фабричная, 6 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
23 | МКД | ул. Фабричная, 1 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
24 | МКД | ул. Фабричная, 3 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
25 | МКД | ул. Фабричная, 5 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
26 | МКД | ул. Фабричная, 2 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
27 | МКД | ул. Ленина, 17 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
28 | МКД | ул. Ленина, 21 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
29 | МКД | ул. Ленина, 19 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
30 | МКД | ул. Ленина, 23 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
31 | МКД | ул. Ленина, 25 | 0.438 | 0.49 | 0 | Население
32 | МКД | ул. Ленина, 27 | 0.466 | 0.47 | 0 | Население
33 | Баня | Баня | 0.01 | 0 | 0 | Прочие потребители
34 | МКД | ул. Ленина, 14 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
35 | Гараж | ул. Ленина, 7 | 0.03 | 0.1 | 0 | Прочие потребители
36 | Сосновская ЦРБ | ул. Ленина, 5а | 0.03 | 0.01 | 0 | Бюджетные потребители
37 | Аптека | ул. Ленина, 5 | 0.02 | 0.001 | 0 | Прочие потребители
38 | МКД | ул. Ленина, 12 | 0.2 | 0.21 | 0 | Население
39 | Детский сад | ул. Ленина, 13а | 0.18 | 0.09 | 0 | Бюджетные потребители
40 | МКД | ул. Ленина, 6 | 0.28 | 0.3 | 0 | Население
41 | МКД | ул. Ленина, 8 | 0.28 | 0.3 | 0 | Население
42 | МКД | ул. Молодежная, 8 | 0.2 | 0.18 | 0 | Население
43 | МКД | ул. Ленина, 4 | 0.28 | 0.3 | 0 | Население
44 | МКД | ул. Ленина, 2 | 0.28 | 0.3 | 0 | Население
45 | МКД | ул. Ленина, 20 | 0.26 | 0.24 | 0 | Население
46 | МКД | ул. Ленина, 16 | 0.28 | 0.3 | 0 | Население
47 | МКД | ул. Ленина, 18 | 0.28 | 0.3 | 0 | Население
48 | МКД | ул. Ленина, 1 | 0.28 | 0.3 | 0 | Население
49 | МКД | ул. Ленина, 1в | 0.13 | 0.12 | 0 | Население
50 | Начальная школа | ул. Ленина, 18а | 0.17 | 0.1 | 0 | Бюджетные потребители
51 | МКД | ул. Ленина, 1а | 0.08 | 0.07 | 0 | Население
52 | МКД | ул. Ленина, 1б | 0.08 | 0.07 | 0 | Население
53 | МКД | ул. Ленина, 22 | 0.49 | 0.45 | 0 | Население
54 | Дом культуры | ул. Ленина, 9 | 0.16 | 0.01 | 0 | Бюджетные потребители
55 | МКД | ул. Молодежная. 10 | 0.52 | 0.48 | 0 | Население
Котельная, д. Казанцево (мкр. Славино)
1 | МКД | ул. Взлётная, 1 | 0.48 | 0.15833 | 0 | Население
2 | МКД | ул. Взлётная, 3 | 0.351 | 0.13167 | 0 | Население
3 | МКД | ул. Строительная, 22 | 0.48 | 0.16667 | 0 | Население
4 | МКД | ул. Строительная, 20 | 0.351 | 0.13167 | 0 | Население
5 | МКД | ул. Уфимская, 6 | 0.07 | 0.04625 | 0 | Население
6 | МКД | ул. Уфимская, 8 | 0.152 | 0.07375 | 0 | Население
7 | МКД | ул. Строительная, 11 | 0.07 | 0.04625 | 0 | Население
8 | МКД | ул. Строительная, 9 | 0.152 | 0.070417 | 0 | Население
9 | МКД | ул. Строительная, 5 | 0.152 | 0.07375 | 0 | Население
10 | МКД | ул. Строительная, 7 | 0.07 | 0.04625 | 0 | Население
11 | МКД | ул. Строительная, 1 | 0.152 | 0.070417 | 0 | Население
12 | МКД | ул. Строительная, 3 | 0.07 | 0.04625 | 0 | Население
13 | МКД | ул. Взлётная, 5 | 0.347 | 0.18292 | 0 | Население
14 | МКД | ул. Взлётная, 7 | 0.228 | 0.13542 | 0 | Население
15 | МКД | ул. Строительная, 24 | 0.436 | 0.24292 | 0 | Население
16 | Детский сад №18 | ул. Уфимская, 1 | 0.2055 | 0.14333 | 0.137 | Бюджетные потребители

## Приложение 7
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Рощинского сельского поселения Челябинской области на период до 2034 года
Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
Приложение 7. Предложения по строительству или реконструкции
№ пп | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположение | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано в 2019 году | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подклю-чение
[6 empty] | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от Т.2а до подключаемого объекта Ленина, 4а, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 49, 125 | 2021 | 2021 | 271.95 | 0 | 2021: 271.95 | 271.95 | 271.95
1.1.2 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от Т.4Б до подключаемого объекта Стр.№2, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 175, 125 | 2022 | 2022 | 971.25 | 0 | 2022: 971.25 | 971.25 | 971.25
1.1.3 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5а до подключаемого объекта Стр.№5, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 56, 125 | 2023 | 2023 | 310.8 | 0 | 2023: 310.8 | 310.8 | 310.8
1.1.4 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5а до подключаемого объекта Стр.№4, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 38, 125 | 2023 | 2023 | 210.9 | 0 | 2023: 210.9 | 210.9 | 210.9
1.1.5 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-1 до ТК.5-2, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 142, 300 | 2025 | 2025 | 1065 | 0 | 2025-2034: 1065 | 1065 | 1065
1.1.6 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-2 до Стр№5, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 100, 125 | 2025 | 2025 | 555 | 0 | 2025-2034: 555 | 555 | 555
1.1.7 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-2 до ТК.5-5, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 108, 200/150 | 2025 | 2025 | 599.4 | 0 | 2025-2034: 599.4 | 599.4 | 599.4
1.1.8 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-4 до Стр№4, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 25, 125 | 2025 | 2025 | 138.75 | 0 | 2025-2034: 138.75 | 138.75 | 138.75
1.1.9 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-5 до Стр№6, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 116, 125 | 2026 | 2026 | 643.8 | 0 | 2025-2034: 643.8 | 643.8 | 643.8
1.1.10 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-5 до Стр№9, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 30, 125 | 2026 | 2026 | 166.5 | 0 | 2025-2034: 166.5 | 166.5 | 166.5
1.1.11 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-3 до Стр№7, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 30 ,125 | 2027 | 2027 | 166.5 | 0 | 2025-2034: 166.5 | 166.5 | 166.5
1.1.12 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-2 до ТК.5-6, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 133, 250 | 2028 | 2028 | 944.3 | 0 | 2025-2034: 944.3 | 944.3 | 944.3
1.1.13 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-6 до ТК.5-8, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 70, 150 | 2028 | 2028 | 427 | 0 | 2025-2034: 427 | 427 | 427
1.1.14 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-8 до Стр№12, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 30, 125 | 2028 | 2028 | 166.5 | 0 | 2025-2034: 166.5 | 166.5 | 166.5
1.1.15 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-8 до Стр№8, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 30, 125 | 2030 | 2030 | 166.5 | 0 | 2025-2034: 166.5 | 166.5 | 166.5
1.1.16 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-7 до Стр№11, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 30, 125 | 2031 | 2031 | 166.5 | 0 | 2025-2034: 166.5 | 166.5 | 166.5
1.1.17 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-6 до ТК.5-9, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 129, 200 | 2031 | 2031 | 915.9 | 0 | 2025-2034: 915.9 | 915.9 | 915.9
1.1.18 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-9 до ТК.5-11, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 70, 200 | 2032 | 2032 | 497 | 0 | 2025-2034: 497 | 497 | 497
1.1.19 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-10 до Стр№13, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 30, 125 | 2032 | 2032 | 166.5 | 0 | 2025-2034: 166.5 | 166.5 | 166.5
1.1.20 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-11 до Стр№10, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 30, 125 | 2033 | 2033 | 166.5 | 0 | 2025-2034: 166.5 | 166.5 | 166.5
1.1.21 | Строительство участка трубопровода системы теплоснабжения от ТК.5-11 до Стр№14, п. Рощино | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Протяженность, диаметр | м, мм | 0, 0 | 75, 150 | 2034 | 2034 | 457.5 | 0 | 2025-2034: 457.5 | 457.5 | 457.5
| Итого | [8 empty] | 9174.05 | 0 | 0 | 271.95 | 971.25 | 521.7 | 0 | 7409.15 | 9174.05 | 9174.05
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1 | Замена существующего котла(2МВт) на котел мощностью 8 МВт | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Мощность | Гкал/ч | 17.2 | 22.36 | 2023 | 2023 | 14111.19 | 0 | 2023: 14111.19 | 14111.19 | 14111.19
| Итого | [8 empty] | 14111.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14111.19 | 0 | 0 | 14111.19 | 14111.19
Всего по группе 1. | [18 empty] | 37396.43
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1 | Строительство блочно-модульной котельной | Подключение новых абонентов | п. Рощино | Мощность | Гкал/ч | 0 | 15 | 2025 | 2025 | 52800 | 0 | 2025-2034: 52800 | 52800 | 52800
| Итого | [8 empty] | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52800 | 52800 | 52800
Всего по группе 2. | [18 empty] | 52800
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
| Итого по схеме теплоснабжения | [8 empty] | 76085.24 | 0 | 0 | 271.95 | 971.25 | 14632.89 | 0 | 60209.15 | 76085.24 | 76085.24