Схема теплоснабжения 
Рощинского сельского поселения
Сосновского муниципального района
Челябинской области
на период до 2034 года

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E04_ 1027401869593 _74_1

(Актуализация на 2025 год)

Оглавление

Аннотация	19

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения	23

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов	23

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	23

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	23

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по сельскому поселению	23

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	23

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	23

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	25

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	25

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	25

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	25

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	25

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	25

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	26

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения	26

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения	26

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения	26

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	26

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения	26

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	26

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	27

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	27

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	27

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	27

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	27

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	27

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	28

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	28

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	28

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	28

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	28

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	28

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	28

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	28

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	29

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	29

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	29

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	29

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	29

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	29

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	29

8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	30

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения	30

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	30

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	30

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	30

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	30

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	30

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	30

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	30

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	30

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	31

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	31

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения	31

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	31

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	31

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения	31

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	31

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	32

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	32

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	32

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения	32

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	32

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	32

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения	32

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	32

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2034 года	33

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	33

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	33

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	33

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	36

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	37

Зоны действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО отсутствуют.	37

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии	37

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	37

Часть 2 Источники тепловой энергии	37

1.2.1. Прочие котельные	37

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	37

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	37

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	39

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	39

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	39

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	40

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	40

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	40

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	41

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	41

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	41

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	41

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	43

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	43

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	43

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	43

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	43

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	48

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	48

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	48

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	48

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	49

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	50

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	50

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	50

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	50

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	51

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	52

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	53

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	53

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	55

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	55

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	55

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	56

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	56

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	56

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	56

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	57

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	57

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	58

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	58

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	59

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	60

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	60

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	60

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	60

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	62

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	62

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	62

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	64

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	64

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	64

Часть 7 Балансы теплоносителя	64

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	64

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	65

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	66

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	66

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	66

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	66

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	66

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	66

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	68

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения	68

Часть 9 Надежность теплоснабжения	68

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях	68

1.9.2 Частота отключений потребителей	68

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	68

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	69

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	69

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	69

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	69

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	69

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	71

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	71

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	74

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	74

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	74

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	74

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения	75

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	75

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения	75

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	75

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	75

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	75

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	75

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	75

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	75

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	77

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	78

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	78

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	78

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения	87

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	87

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	87

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	87

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	87

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения	87

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	87

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения	90

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	90

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	91

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	91

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	91

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	91

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	92

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	92

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	92

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	92

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	92

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	92

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	96

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	96

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	96

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	96

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	97

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	97

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	97

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	97

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения	97

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения	97

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	98

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения	98

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	98

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	98

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	98

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения	99

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	99

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии	99

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	99

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	99

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	99

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	100

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	100

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	100

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	100

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	100

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	100

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	100

9.6. Предложения по источникам инвестиций	100

Глава 10. Перспективные топливные балансы	100

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения	100

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	101

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	101

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	101

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	101

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения	101

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	102

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	102

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	102

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	108

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	108

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	110

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	110

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	113

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	113

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	114

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	114

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	115

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз	115

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения	116

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	116

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	116

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	116

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	116

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	116

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения	116

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	141

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	141

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	141

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	141

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	144

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	144

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	144

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	146

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	146

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	146

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	146

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	146

Аннотация

В состав схемы теплоснабжения Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 5 приложениями:

Книга 1. Утверждаемая часть

Книга 2. Обосновывающие материалы

Схема теплоснабжения сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения являются следующие документы:

- Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные теплоснабжающими организациями:

- ООО «УРТИ»;

- ООО «Теплоснаб».

, в том числе следующие документы и источники:

- Генеральный план сельского поселения;

- Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций;

- Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении.

Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории сельского поселения.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом опыта внедрения предлагаемых мероприятий.

Термины

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения сельского поселения, города федерального значения.

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.

| Наименование показателя | 2024 год | 2034 год |
| --- | --- | --- |
| общая отапливаемая площадь жилых зданий | 282.979 | 446.66 |
| многоквартирные дома | 255.71 | 409.19 |
| общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | 27.27 | 37.47 |
| общая отапливаемая площадь прочих объектов | - | - |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 1.2.1.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизованные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по сельскому поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 1.5.1.1 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 1.2.1. Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности)

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино | Выработка тепловой энергии, Гкал | 51879.35 | 51885.87 | 51885.87 | 66935.47 | 73379.01 | 74241.92 | 74241.92 |
|  | На собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал | 150.00 | 156.51 | 156.51 | 202.17 | 202.17 | 278.00 | 278.00 |
|  | Принято тепловой энергии для передачи | 51729.36 | 51729.36 | 51729.36 | 66733.30 | 73176.84 | 73963.92 | 73963.92 |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал | 9501.98 | 9501.98 | 9501.98 | 13743.94 | 16289.11 | 16713.30 | 16713.30 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 42227.38 | 42227.38 | 42227.38 | 52989.36 | 56887.73 | 57250.61 | 57250.61 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 17938.61 | 17932.39 | 17085.66 | 20603.35 | 20603.35 | 21137.26 | 21137.26 |
|  | На собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал | 355.15 | 348.93 | 348.93 | 473.46 | 473.46 | 597.98 | 597.98 |
|  | Принято тепловой энергии для передачи | 17583.46 | 17583.46 | 16736.73 | 20129.90 | 20129.90 | 20539.28 | 20539.28 |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал | 1359.16 | 1359.16 | 1359.16 | 1768.55 | 1768.55 | 2177.93 | 2177.93 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 16224.30 | 16224.299 | 15377.57 | 18361.35 | 18361.35 | 18361.35 | 18361.35 |

В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «УРТИ», входит 1 источник тепловой энергии и тепловые сети, расположенные в пределах территориальной целостности п. Рощино.

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей и теплосетевой организации №02 ООО «Теплоснаб» входит один источник тепловой энергии и тепловые сети в д. Казанцево.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории сельского поселения, где преобладает одноэтажная застройка.

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на газообразном или твердом топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 4.4.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах одного сельского поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Итог расчета существующего радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 1.15 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.773 |

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 6.5.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Превышение расчетных объемов подпитки считается аварийным расходом воды и производится поиск утечек.

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения

Для систем теплоснабжения рассмотрено два варианта их перспективного развития.

В рамках перспективного первого плана развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- оптимизация гидравлического режима тепловых сетей;

- замена котлового оборудования на более мощное для обеспечения резерва тепловой нагрузки в поселке Рощино;

В рамках перспективного второго плана развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- техническое перевооружение и реконструкция сохраняемых сетей теплоснабжения в поселке Рощино;

- оптимизация гидравлического режима тепловых сетей;

- замена котлового оборудования на более мощное для обеспечения резерва тепловой нагрузки в поселке Рощино.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития, представленный в п. 5.4. данной Главы.

Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации проектов, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен в главе 14.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения

Не предусматривается.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии не предусматриваются.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусматривается.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных работают отдельно.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не предусматривается.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не предусматривается.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. график | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 95/70 °С | качественное | Сезонный |
| ТСО №02 |  |  |  |
| ### Котельная, д. Казанцево (мкр. Славино) | 105/70 °С | качественное | Сезонный |

Необходимость изменения отсутствует.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Не предусматривается.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Не предусматривается

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Не предусматривается.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматриваются.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в приложении 4 Обосновывающих материалов.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рассмотрены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Не предусматривается.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Не предусматривается.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблицах 10.1.1.-10.1.4 Обосновывающих материалов.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является природный газ.

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 8.3.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| ТСО №01 |  |  |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Природный газ | 8003.00 | 74.20 |
| ТСО №02 |  |  |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 7900.00 | 25.71 |

8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающий в сельском поселении вид топлива – природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Развитие топливного баланса сельского поселения не предусматривается.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Не предусматривается.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Не предусматривается.

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные не предоставлены.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Статус ЕТО для ООО «УРТИ» установлен на территории п. Рощино.

Статус ЕТО для ООО «Теплоснаб» установлен на территории д. Казанцево.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия ЕТО№01 ООО «УРТИ»:

Зона действия в поселке Рощино по улицам Фабричная, Ленина, Молодежная

Зона действия ЕТО№02 ООО «Теплоснаб»:

Зона действия котельной в деревне Казанцево (мкр. Славино) по улицам Строительная, Уфимская и Взлетная.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве концессионного соглашения;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения

В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | п. Рощино | ООО «УРТИ» | СЦТ-1 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Плановая, 7 | д. Казанцево | ООО «Теплоснаб» | СЦТ-2 |

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные объекты не выявлены.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения отсутствует.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Организация газоснабжения источников тепловой энергии полностью соответствует нормативным требования, проблемы –отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения.

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации и генерирующих объектов.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство генерирующих объектов.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Отсутствует необходимость решений.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость решений.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения представлены в таблице 13.1 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Ценовые (тарифные) последствия представлены в таблице 14.1. Обосновывающих материалов.

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2034 года

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, а также организациями, владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах концессионного соглашения:

- ООО «УРТИ»;

- ООО «Теплоснаб».

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Статус ЕТО для ООО «УРТИ» установлен на территории п. Рощино.

В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «УРТИ», входит 1 источник тепловой энергии и тепловые сети, расположенные в пределах территориальной целостности п. Рощино.

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей и теплосетевой организации №02 ООО «Теплоснаб» входит один источник тепловой энергии и тепловые сети в д. Казанцево.

Статус ЕТО для ООО «Теплоснаб» установлен на территории д. Казанцево.

На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории сельского поселения. В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории сельского поселения, изображено на рисунке 1.1.1.2.

В таблице 1.1.1.2 представлены зоны действия ЕТО в разрезе централизованных систем теплоснабжения.

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны | Планировочный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| ТСО №01 |  |  |  |  |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | п. Рощино | ООО «УРТИ» | ООО «УРТИ» | СЦТ-1 | - |
| Не вошедшие в ЕТО |  |  |  |  |  |
| ТСО №02 |  |  |  |  |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | д. Казанцево | ООО «Теплоснаб» | ООО «Теплоснаб» | СЦТ-2 | - |

Рисунок 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ЕТО в разрезе централизованных систем теплоснабжения

| Наименование СЦТ | Наименование ЕТО | Кадастровый квартал |
| --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | ООО «УРТИ» | 74:19:0601003 |
|  |  | 74:19:0601005 |
|  |  | 74:19:0603001 |
|  |  | 74:19:0603004 |
|  |  | 74:19:0603005 |
|  |  | 74:19:0601002 |
|  |  | 74:19:0603002 |
| СЦТ-2 | ООО «Теплоснаб» | 74:19:0501002 |

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление сельского поселения

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в сельском поселении выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие ЕТО, то есть потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО.

2. ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения с иными теплоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО.

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО отсутствуют.

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии

Тепловые зоны производственных источников тепловой энергии, в соответствии с параметрической моделью Генерального плана, в перспективе не будут изменяться, ни в сторону расширения, ни выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Прочие котельные

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по котлам, кг у.т../ Гкал |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, п. Рощино | ТТ-100 | 1 | 2022 | 2.58 | 19.78 | 151.74 | 92.5 | 153.34 | 07.2022 |
|  | ТТ-100 | 1 | 2024 | 5.16 |  | 151.74 | 93.5 |  | 10.2020 |
|  | ТТ-100 | 1 | 2020 | 5.16 |  | 146.98 | 95.54 |  | 10.2020 |
|  | ТТ-100 | 1 | 2019 | 6.88 |  | 155.47 | 91.21 |  | 10.2020 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | водогрейный Vitoplex 100 - 2000 | 1 | 2014 | 1.72 | 7.74 | 158.60 | 90.18 | 159.75 | II квартал 2022 г. |
|  | водогрейный Vitoplex 100 - 2000 | 1 | 2014 | 1.72 |  | 158.76 | 90.09 |  | II квартал 2022 г. |
|  | водогрейный Энтророс ТТ100 - 5000 | 1 | 2017 | 4.3 |  | 156.42 | 91.43 |  | II квартал 2022 г. |

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 19.780 | 0.000 | 19.780 | 0.018 | 19.762 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 7.740 | 0.000 | 7.740 | 0.037 | 7.703 |

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2023год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 51879.350 | 150.000 | 51729.350 | Природный газ | 7841.187 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 17938.612 | 355.153 | 17583.459 | Природный газ | 2679.171 |

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.1.2.1

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано.

В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. график | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 95/70оС, спрямление на ГВС – 70оС | качественное | Круглогодичный |
| ТСО №02 |  |  |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 105/70оС, спрямление на ГВС – 70оС. | качественное | Круглогодичный |

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии не представлены.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № источника тепловой энергии | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| ТСО №01 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 19.780 | 51879.350 | 2623 |
| 2 | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 7.740 | 17938.612 | 2318 |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.1.8.1.

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные УКУТ |
| --- | --- |
| ТСО №01 |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Эльф-04п |
| ТСО №02 |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Эльф-03 |

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств на источниках тепловой энергии представлена в таблице 1.2.1.9.1.

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

В таблице 1.2.1.10.1. представлена статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети.

Таблица 1.2.1.10.1. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Количество отказов за 2023год, ед. |
| --- | --- |
| ТСО №01 |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 4.0 |
| ТСО №02 |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 0.0 |

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Природный газ | 8003.000 | 7841.187 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 7900.000 | 2679.171 |

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  | Деаэраторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Диаметр бака/головки, мм | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Сельский водопровод | Na-катионирование | 5.00 | 4 | 25 | - | - | - |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Сельский водопровод | Na-катионирование- | 12.9 | 1 | 15 | - | - | - |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

На источниках тепловой энергии резервный вид топлива – дизельное топливо.

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «УРТИ» котельной в поселке Рощино, ул. Фабричная за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «УРТИ» котельной в поселке Рощино, ул. Фабричная за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| Внешний диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 32 | 51.64 | 2.58 |
| 57 | 178.23 | 17.82 |
| 65 | 37.69 | 4.52 |
| 76 | 234.33 | 32.81 |
| 89 | 26.08 | 4.17 |
| 108 | 1622.65 | 324.53 |
| 110 | 48.00 | 10.56 |
| 133 | 372.02 | 93.01 |
| 159 | 1197.50 | 360.84 |
| 219 | 1765.87 | 706.35 |
| 273 | 343.71 | 171.86 |
| 325 | 286.50 | 171.90 |
| 377 | 333.00 | 233.10 |
| 425 | 1423.40 | 1138.72 |
| Общий итог | 7920.62 | 3272.76 |

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ТСО №01 | ТСО №02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |
|  |  | 2023 год | 2023 год |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 3.000 | 8.000 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 151.14 | 149.35 |
| Собственные нужды | % | 0.29 | 1.980 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151.58 | 152.37 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 5.48 | 8.02 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 0.02 | 0.057 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0.000 | 0.000 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100.000 | 100.000 |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100.000 | 100.000 |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100.000 | 100.000 |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0.000 | 0.000 |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0.000 | 0.000 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 4.000 | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 3.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.00 | 0.00 |

В таблице 1.3.1.2 представлены способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «УРТИ» котельной в поселке Рощино, ул. Фабричная за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «УРТИ» котельной в поселке Рощино, ул. Фабричная за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| надземная | 2936.19 | 1614.00 |
| подземная | 4984.43 | 1658.76 |
| Общий итог | 7920.62 | 3272.76 |

В таблице 1.3.1.3 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «УРТИ» котельной в поселке Рощино, ул. Фабричная за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.3.1.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «УРТИ» котельной в поселке Рощино, ул. Фабричная за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1976 | 28.00 | 2.80 |
| 1981 | 274.00 | 51.16 |
| 1985 | 5079.60 | 2294.67 |
| 2011 | 105.00 | 73.50 |
| 2012 | 2.89 | 0.29 |
| 2013 | 117.00 | 23.40 |
| 2016 | 112.00 | 33.60 |
| 2017 | 88.50 | 23.53 |
| 2018 | 872.50 | 357.75 |
| 2019 | 238.50 | 57.55 |
| 2020 | 67.00 | 16.75 |
| 2021 | 113.00 | 22.60 |
| 2022 | 139.50 | 29.25 |
| 2023 | 649.68 | 283.12 |
| нд | 33.45 | 2.79 |
| Общий итог | 7920.62 | 3272.76 |

В таблице 1.3.1.4 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Теплоснаб» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» от котельной в деревне Казанцево (мкр. Славино) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.4 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Теплоснаб» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» от котельной в деревне Казанцево (мкр. Славино) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 76 | 123.50 | 17.29 |
| 89 | 138.25 | 22.12 |
| 108 | 121.65 | 24.33 |
| 133 | 700.15 | 175.04 |
| 159 | 372.10 | 111.63 |
| 219 | 386.00 | 154.40 |
| 273 | 77.00 | 38.50 |
| 325 | 128.50 | 77.10 |
| 426 | 569.50 | 455.60 |
| 530 | 8.00 | 8.00 |
| Общий итог | 2624.65 | 1084.01 |

В таблице 1.3.1.5 представлены способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Теплоснаб» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» от котельной в деревне Казанцево (мкр. Славино) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.5 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Теплоснаб» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» от котельной в деревне Казанцево (мкр. Славино) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 0.00 | 0.00 |
| Подземная канальная | 2624.65 | 1084.01 |
| Общий итог | 2624.65 | 1084.01 |

В таблице 1.3.1.6 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Теплоснаб» от котельной в деревне Казанцево (мкр. Славино) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.3.1.6. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Теплоснаб» от котельной в деревне Казанцево (мкр. Славино) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 1465.3 | 728.63 |
| 2015 | 274.5 | 101.33 |
| 2016 | 382.8 | 126.45 |
| 2018 | 15.5 | 3.88 |
| 2019 | 84.5 | 21.13 |
| 2020 | 57.1 | 17.13 |
| 2022 | 180.65 | 47.84 |
| 2023 | 163.65 | 37.64 |
| Общий итог | 2624.65 | 1084.01 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.

Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.

Информация о типах и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях не представлена ТСО.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системах теплоснабжения применяются два типа тепловых камер:

- монолитные (устанавливались плавающие опалубки, армированные каркасы и производилась заливка бетоном);

- из блоков ФБС.

Строительные конструкции тепловых камер и павильонов, как правило, выполнены из стандартных железобетонных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия.

Толщина стен составляет 300мм. Высота камер и павильонов в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2 м. В некоторых случаях наблюдается местное уменьшение высоты узла до 1,8 м.

Тепловые пункты отсутствуют.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Графики изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории сельского поселения РФ СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.

Центральное регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии осуществляется по температурному графику качественное регулирования отпуска тепла.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками источников тепловой энергии, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, постоянно.

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлена в таблице 1.3.6.1.

Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0 | 0.00 | 0.00 |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По данным теплоснабжающих организаций фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденным температурным графикам.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей не рассчитывается, так как в схеме теплоснабжения не разрабатывается электронная модель.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций 2024 год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций 2023 год

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отоп. период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная |  |  |  |  |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.20 | 1.00 | 0.10 | 36.00 |
| 2021 | 0.27 | 4.00 | 0.13 | 55.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 0.25 | 5.00 | 0.00 | 50.00 |
| ТСО №02 |  |  |  |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |  |  |  |  |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, представлено в таблице ниже.

Таблица 1.3.10.1 Среднее время восстановлений тепловых сетей

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |

В указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР, заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки. При оценке данных временных затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Подробный анализ статистики восстановления тепловых сетей приведен в разделе 9.4.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Все эксплуатируемые тепловые сети еженедельно осматриваются персоналом тепловых сетей на предмет повреждений и утечек. Выявленные дефекты устраняются ремонтными подразделениями. Информация о выявленных повреждениях заносится в журнал дефектов.

Тепловые сети являются опасным производственным объектом.

Поэтому, в соответствии с Федеральным Законом от 04 марта 2013 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», объекты тепловых сетей с фактическим сроком службы более установленного в технической документации на объект проходят экспертизу промышленной безопасности с привлечением специализированной экспертной организации.

На основании Заключений экспертизы промышленной безопасности планируются работы по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей, а также работы по реконструкции.

В ходе экспертизы промышленной безопасности выполняется визуальный и инструментальный контроль элементов тепловых сетей, осуществляется расчет остаточного ресурса и допустимых параметров эксплуатации.

Все здания и сооружения в тепловых сетях через две недели после окончания отопительного сезона и за две недели до начала отопительного сезона проходят процедуру технического осмотра с составлением актов технического осмотра и внесением результатов технического осмотра в журналы технических осмотров ЗиС. Акты технических осмотров зданий являются основанием для проведения текущих и капитальных ремонтов.

Здания и сооружения, имеющие признаки опасности, согласно Федерального Закона от 04 марта 2013 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с фактическим сроком службы более установленного в технической документации проходят экспертизу промышленной безопасности с привлечением специализированной экспертной организации. В ходе экспертизы промышленной безопасности выполняется визуальный и инструментальный контроль элементов ЗиС, осуществляется расчет остаточного ресурса и допустимых параметров эксплуатации.

По итогам проведенной экспертизы промышленной безопасности участков тепловых сетей или ЗиС экспертная организация выдает Заключение ЭПБ, которое регистрируется в РТН.

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организации ООО «УРТИ», ООО «Теплоснаб» также относятся:

- Испытания трубопроводов на плотность и прочность;

- Замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

- Замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

- Диагностика металлов.

- Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей других теплосетевых организаций отсутствует.

- Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- Количество дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- Результаты диагностики тепловых сетей;

- Объем последствий в результате вынужденного отключения участка;

- Срок эксплуатации трубопроводов.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов по другим ТСО включают испытания на плотность и прочность, а также плановые шурфовки тепловых сетей.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность.

В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. Сведения об установленном рабочем давлении трубопроводов у других теплосетевых организаций отсутствуют.

На предприятиях гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры.

Испытания на максимальное давление теплоносителя. На тепловых сетях испытания на максимальное давление теплоносителя проводились в мае 2023 г.

По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Проводятся испытания только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2023год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2023год

| Номер СЦТ | Наименование организации и источника тепловой энергии | Норматив технологических потерь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. Гкал |
| СЦТ-1 | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная |  |
|  | ООО «УРТИ» | 6.84113 |
| СЦТ-2 | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |  |
|  | ООО «Теплоснаб» | 1.35916 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 2023 год представлены в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 2023 год, тыс.Гкал

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |  |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 6.84113 |  | 6.84113 | 9.50198 | 18.44 |
| ТСО №02 |  |  |  |  |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 1.35916 |  | 1.35916 | 1.35916 | 7.70 |

Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год представлены в таблице 1.3.14.2.

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 40.000 | 5.478 | 0.000 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 28.571 | 8.019 | 0.000 |

Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год представлены в таблице 1.3.14.3.

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 40.000 | 5.478 | 0.0006 | 0.00 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 28.571 | 8.019 | 0.00012 | 0.00 |

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В зоне теплоснабжения источников применяется непосредственное присоединение систем отопления.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета на основании информации, представленной на официальном сайте ГИС ЖКХ.

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета

| Наименование населенного пункта | Помещения многоквартирных домов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество МКД, в которые поставляется тепловая энергия | Количество МКД, оснащенных ПУ | Процент МКД, оснащенных ПУ, % |
| п. Рощино | 39 | 39 | 100.00 |
| д. Казанцево | 21 | 21 | 100.00 |

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплогенерирующего оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией сельского поселения и диспетчерской службы управляющей компании по вопросам состояния и качества работы магистральных тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию сельского поселения или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Ликвидация аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах осуществляется персоналом привлеченных подрядных организаций в соответствии с внутренними организационно распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных тепловых сетях время начала и окончания работ согласуется с управляющими и прочими организациями.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет низкую степень автоматизации.

Центральные пункты не представлены в системах.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

Обратный предохранительный клапан предназначен для защиты от механических разрушений оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем автоматического понижения сверх установленного давления.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию представлено в таблице 1.3.21.1

Таблица 1.3.21.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

| Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Условный диаметр, м | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж | ТК2Б | 27.13 | 70 | ООО «УРТИ» |
| ТК2Б | Пож. депо | 26.08 | 80 | ООО «УРТИ» |
| ТК2Б | ТК2В | 38.30 | 70 | ООО «УРТИ» |
| ТК2В | ул. Фабричная, 4а/3 | 68.90 | 70 | ООО «УРТИ» |
| ул. Фабричная, 4а/3 | ТК2Г | 13.04 | 25 | ООО «УРТИ» |
| ТК2Г | ул. Фабричная, 4а/4 | 27.55 | 25 | ООО «УРТИ» |
| ТК4-2 | ул. Молодежная. 10 | 22.00 | 150 | ООО «УРТИ» |
| ТК5 | ул. Ленина, 17 | 11.00 | 125 | ООО «УРТИ» |
| ТК6 | ул. Ленина, 19 | 15.00 | 100 | ООО «УРТИ» |
| т10а | ул. Молодежная, 2/1 | 28.00 | 50 | ООО «УРТИ» |
| т10б | ул. Молодежная, 2 | 4.00 | 100 | ООО «УРТИ» |
| т10в | ул. Молодежная, 4 | 3.00 | 100 | ООО «УРТИ» |
| ТК8-1 | Церковь | 57.00 | 50 | ООО «УРТИ» |
| ТК14 | ТК13 | 55.00 | 200 | ООО «УРТИ» |
| ТК16-2 | ул. Молодежная, 8 | 22.00 | 125 | ООО «УРТИ» |
| ТК17 | ул. Ленина, 20 | 24.00 | 100 | ООО «УРТИ» |
| ул. Ленина, 1 | т. Л1 | 48.60 | 100 | ООО «УРТИ» |
| т. Л1 | ТК18-2 | 36.00 | 100 | ООО «УРТИ» |
| ТК18-2 | ул. Ленина, 1в | 8.40 | 100 | ООО «УРТИ» |
| ТК20 | ТК21 | 46.20 | 150 | ООО «УРТИ» |
| ТК21 | ул. Ленина, 22 | 65.80 | 150 | ООО «УРТИ» |

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в сельском поселении осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2024г. можно выделить 2 зоны действия единой теплоснабжающих организаций и 2 технологические зоны действия источников тепловой энергии.

Зона действия ЕТО№01 ООО «УРТИ» включает в себя 1 технологическую зону:

СЦТ-1

Зона действия котельной по улице Фабричная в поселке Рощино по улицам Фабричная, Ленина, Молодежная.

В д. Казанцево выделена одна эксплуатационная зона системы централизованного теплоснабжения, и одна технологическая зона.

Зона действия ЕТО№02 ООО «Теплоснаб» включает в себя 1 технологическую зону:

СЦТ-2

Зона действия котельной ул. Строительная, 17 в деревне Казанцево (мкр. Славино) по улицам Строительная, Уфимская и Взлетная.

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии.

В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Площадь зоны действия, Га | Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | Материальная характеристика сетей, кв. м. | Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв. м./Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная, п. Рощино | 125.80 | 21.83 | 3272.76 | 149.95 |
| ТСО №2 | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 22.20 | 7.15 | 1084.01 | 151.51 |

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:

- в разрезе источника тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

| № пп | Кадастровый номер квартала/группа потребителей | 2023год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка на ГВС |
| Котельная, п. Рощино |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные потребители | 1.04 | 0.00 | 0.32 |
|  | 74:19:0601003 | 0.17 | 0.00 | 0.1 |
|  | 74:19:0601005 | 0.24 | 0.00 | 0.02 |
|  | 74:19:0603001 | 0.34 | 0.00 | 0.1 |
|  | 74:19:0603004 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 74:19:0603005 | 0.21 | 0.00 | 0.1 |
| 2 | Население | 9.97 | 0.00 | 9.95 |
|  | 74:19:0601002 | 2.5 | 0.00 | 2.21 |
|  | 74:19:0601003 | 2.71 | 0.00 | 2.81 |
|  | 74:19:0603001 | 4.214 | 0.00 | 4.449 |
|  | 74:19:0603002 | 0.52 | 0.00 | 0.48 |
| 3 | Прочие потребители | 0.395 | 0.00 | 0.151 |
|  | 74:19:0601002 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  | 74:19:0603001 | 0.23 | 0.00 | 0.04 |
|  | 74:19:0603004 | 0.105 | 0.00 | 0.00 |
|  | 74:19:0603005 | 0.05 | 0.00 | 0.101 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные потребители | 0.245 | 0.442 | 0.528 |
|  | 74:19:0501002 | 0.245 | 0.442 | 0.528 |
| 2 | Население | 2.721 | 0.000 | 3.211 |
|  | 74:19:0501002 | 2.721 | 0.000 | 3.211 |
| 3 | Прочие потребители | 0.003 | 0.000 | 0.004 |
|  | 74:19:0501002 | 0.003 | 0.000 | 0.004 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ТСО №01 |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 22.946 |
| ТСО №02 |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 7.321 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены Постановлением Сосновского районного Собрания депутатов, представлены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

| Наименование показателя | Ед. измерения | Расчетный период | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление | Гкал/кв.м. | Январь | 0.0560 |
|  |  | Февраль | 0.0478 |
|  |  | Март | 0.0439 |
|  |  | Апрель | 0.0298 |
|  |  | Май | 0.0026 |
|  |  | Октябрь | 0.0349 |
|  |  | Ноябрь | 0.0400 |
|  |  | Декабрь | 0.0518 |

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал

| Наименование источника тепловой энергии | Кадастровый квартал | Категория потребителя | За отопительный период | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 74:19:0601002 74:19:0603001 74:19:0603004 74:19:0603005 74:19:0603002 | Бюджетные потребители | 3173.26 | 3966.570 |
|  |  | Население | 28709.98 | 35887.47 |
|  |  | Прочие потребители | 1898.67 | 2373.340 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 74:19:0501002 | Бюджетные потребители | 964.57 | 1205.708 |
|  |  | Население | 11998.90 | 14998.62 |
|  |  | Прочие потребители | 15.98 | 19.971 |

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Договорная нагрузка, Гкал/ч | Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/ч |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 19.78 | 7.74 | 19.78 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения.

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| ТСО №01 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | 19.78 | 21.83 | 1.12 | -3.17 |
| 2 | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | 7.74 | 7.15 | 0.17 | 0.42 |

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |
|  | 2023 год | 2023 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 19.78 | 7.74 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 19.78 | 7.74 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.02 | 0.04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1.12 | 0.17 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.00 | 0.00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 22.95 | 7.32 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 21.83 | 7.15 |
| отопление | 11.41 | 4.61 |
| вентиляция | 0.00 | 0.61 |
| горячее водоснабжение | 10.42 | 2.54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -3.18 | 0.38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -4.30 | 0.22 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -11.18 | -4.08 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | -11.18 | -4.08 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 125.80 | 22.20 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.17 | 0.32 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 1863.00 | 773.00 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 3272.76 | 1084.01 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Определенный дефицит на котельной в поселке Рощино обоснован активным подключением капитальной застройки, так же представленная теплоснабжающей организацией расчетная нагрузка рассчитана некорректно.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Часть 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |
| Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе: | 1.12 | 0.36 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе: | 1.12 | 0.36 |
| сверхнормативный расход воды, тонн/ч | 0.00 | 0.00 |
| Расход воды на ГВС, тонн/ч | 0.00 | 0.00 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |
| Производительность ВПУ, т/ч | 5.00 | 12.90 |
| Срок службы, лет | 12.00 | 10.00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 4.00 | 1.00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 20.00 | 15.00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1.12 | 0.36 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе:, т/ч | 1.12 | 0.36 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 1.12 | 0.36 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.00 | 0.00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.00 | 0.00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 8.51 | 2.79 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3.88 | 12.54 |
| Доля резерва, % | 77.63 | 97.23 |

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1.

Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный виды топлива на источниках тепловой энергии – дизельное топливо.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии:

- CН4 – 97,64%;

- С2Н6 - 0,1%;

- С3Н8 - 0,01%;

- СО2 – 0,3%;

- Н2S – отсутствует;

- N2+редкие газы – 1,95%;

- Плотность – 0,73 кг/куб. м. (при нормальных условиях).

Теплота сгорания (низшая) – 36000кДж/куб. м.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| ТСО №01 |  |  |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Природный газ | 8003.00 | 74.20 |
| ТСО №02 |  |  |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 7900.00 | 25.71 |

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, в т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Природный газ | 0.00 | 6858.47 | 6858.47 | 5998.91 | 0.00 | 8003.00 |
| ТСО №2 | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 0.00 | 2373.95 | 2373.95 | 2103.50 | 0.00 | 7900.00 |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения сельского поселения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На источниках тепловой энергии на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| Природный газ | 0.00 | 9232.42 | 8102.41 |  |  | 0.00 | 8003.00 |

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

| Наименование сельского поселения | Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- |
| Рощинское сельское поселение | Природный газ | 100.00 |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения

Развитие топливного баланса поселения не предусматривается.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.9.3.1.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи топлива;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные не было.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

В целом по системе теплоснабжения время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблице 1.9.3.1.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы не составлялись.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на источниках тепловой энергии за период 2017-2023годов не зарегистрировано.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии связаны с:

- разгерметизацией газового оборудования котла;

- ошибочными действиями персонала при розжиге запальника котла;

- погасанием горелки котла;

- разгерметизацией (разрывом) технологического трубопровода.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Описание технико-экономических показателей в сельских поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «УРТИ» в таблице 1.10.1, в соответствии с выпиской заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «УРТИ»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего | тыс. Гкал | 48.95917 |
| Потери тепловой энергии, тыс.Гкал | тыс. Гкал | 6.84113 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 6.84113 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | тыс. Гкал | 42.11804 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 42.11804 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 16796.61 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8109.02 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 52934.11 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1846.33 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -2053.85 |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 77182.22 |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» в таблице 1.10.2, в соответствии с выпиской заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего | тыс. Гкал | 17.58346 |
| Потери тепловой энергии, тыс.Гкал | тыс. Гкал | 1.35916 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1.35916 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | тыс. Гкал | 16.22430 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 16.22430 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 9516.20 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4545.00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 16963.69 |
| Прибыль | тыс. руб. | 772.22 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | - |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 31797.11 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС).

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № ЕТО | Наименование ТСО | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «УРТИ» |  |  |  |
| 1 | 1 полугодие | 1751.11 | - | - |
|  | 2 полугодие | 1937.16 | - | - |
|  | ООО «Теплоснаб» |  |  |  |
| 2 | 1 полугодие | 1826.80 | 2082.80 | 2082.80 |
|  | 2 полугодие | 2137.24 | 2082.20 | 2302.54 |

В таблице 1.11.1.2 представлены утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии.

Таблица 1.11.1.2. Утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал

| № ЕТО | Наименование ТСО | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УРТИ» | 42.11804 | 42.11804 | 42.11804 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» | 16.22430 | 15.37757 | 15.37757 |

Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления аварийности в системах теплоснабжения

| Наименование показателя | ед. измерения | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее число отказов, | ед. в год | 6.000 | 0.000 |
| Отказы в отопительный период | ед. в год | 2.000 | 0.000 |
| Отказы в период испытаний | ед. в год | 4.000 | 0.000 |
| Отказы в межотопительный период | ед. в год | 0.000 | 0.000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год | ед/км в год | 0.758 | 0.000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | ед/км в год | 0.253 | 0.000 |
| Количество прекращений | ед/км в год | 4.000 | 0.000 |
| Среднее время восстановления | час | 5.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения | Гкал | 0.000 | 0.000 |
| Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период | ед/км в год | 0.253 | 0.000 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения | час | 5.000 | 0.000 |
| Удельное количество отказов в тепловых сетях в период испытания | ед/км в год | 0.505 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | - | - |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.505 | 0.000 |
| в отопительный период | 1/км/оп | 0.253 | 0.000 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.253 | 0.000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.253 | 0.000 |
| в отопительный период | 1/км/оп | 0.000 | 0.000 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.253 | 0.000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.000 | 0.000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.758 | 0.000 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 5.000 | 0.000 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 5.000 | 0.000 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.000 | 0.000 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 5.000 | 0.000 |

Таблица 1.11.1.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал

| № ЕТО | Наименование ТСО | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УРТИ» | 1844.14 | - | - |
| 2 | ООО «Теплоснаб» | 1982.02 | 2082.50 | 2192.67 |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

На территории сельского поселения не установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.

В таблице 1.11.2.1. представлена плата за подключение к системе теплоснабжения нагрузка объекта.

Таблица 1.11.2.1. Плата за подключение к системе теплоснабжения

| Наименование | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | 14.67 |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе: |  |
| Надземная (наземная) прокладка |  |
| до 250 мм | 1120.40 |
| 251-400 мм | 919.71 |
| Подземная прокладка, в том числе: |  |
| канальная прокладка |  |
| до 250 мм | 2214.36 |
| 251-400мм | 1188.63 |
| бесканальная прокладка |  |
| до 250 мм | 1664.07 |
| 251-400мм | 1479.60 |
| Налог на прибыль | 377.24 |

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа работы систем теплоснабжения не выявлены проблемы организации качественного теплоснабжения.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- Высокий износ тепловых сетей от котельной п. Рощино, ул. Фабричная;

- Средний износ основного оборудования котельной п. Рощино, ул. Фабричная.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа выявлены проблемы развития системы теплоснабжения:

- Дефицит мощности котельной п. Рощино, ул. Фабричная;

- Пропускная способность магистральных тепловых сетей.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в сельском поселении за 2023 год.

В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2023год.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2023 год

| № пп | Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. | ГВС | Всего |  |
| 1 | ООО «УРТИ» | 9.970 | 9.950 | 19.920 | 1.435 | 0.471 | 1.906 | 21.826 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» | 4.612 | 2.542 | 7.155 | 0.613 | 0.000 | 0.613 | 7.768 |

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2023год

| № пп | Наименование ТСО | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  |  | Бюдж. и прочие потреб. |  |  |  |
|  |  | отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. |  | ГВС | Всего |  |
| 1 | ООО «УРТИ» | 35887.470 | 0.000 | 35887.470 | 6339.910 |  | 0.000 | 6339.910 | 42227.380 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» | 14998.620 | 0.000 | 14998.620 | 1225.679 |  | 0.000 | 1225.679 | 16224.299 |

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.-2.2.2.

Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. выполнение требований энергетической эффективности.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже одного раза в пять лет.

Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют Пункту 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы и представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах сельского поселения

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление |  | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2024-2034 гг | Жилая многоэтажная | 0.066 | 0.000 | 0.053 | 0.119 | 35.3 |  | 0.0 | 7.1 | 42.4 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0.090 | 0.000 | 0.053 | 0.143 | 44.6 |  | 0.0 | 7.1 | 51.7 |
|  | Жилая индивидуальная | 0.119 | 0.000 | 0.053 | 0.172 | 55.8 |  | 0.0 | 7.1 | 62.9 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0.046 | 0.052 | 0.034 | 0.132 | 41.8 |  | 38.6 | 4.3 | 84.7 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.-2.4.7

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0.00 | 43.51 | 56.52 | 53.45 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом: | 0.00 | 43.51 | 100.03 | 153.48 | 153.48 | 153.48 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 43.51 | 56.52 | 53.45 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 43.51 | 56.52 | 53.45 | 0.00 | 0.00 |
| Жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0.00 | 43.51 | 56.52 | 53.45 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 26.18 | 30.34 | 53.45 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 | 0.00 | 17.33 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Накопительным итогом | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0.00 | 1.34 | 10.61 | 3.01 | 0.28 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 1.34 | 11.95 | 14.96 | 15.24 | 15.24 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 3.01 | 0.28 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 1.34 | 10.61 | 3.01 | 0.28 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 1.34 | 10.61 | 3.01 | 0.28 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 3.01 | 0.28 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 |  | 1.34 | 2.30 |  |  |  |

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0.00 | 0.57 | 3.06 | 0.75 | 0.28 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.57 | 3.64 | 4.39 | 4.67 | 4.67 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.57 | 3.06 | 0.75 | 0.28 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.57 | 3.06 | 0.75 | 0.28 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.57 | 3.06 | 0.75 | 0.28 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 0 | 2.08 | 0.75 | 0.28 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 |  | 0.57 | 0.99 |  |  |  |

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 |  | 1.61 |  |  |  |  |

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0.00 | 2.95 | 10.61 | 3.01 | 0.28 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 2.95 | 13.55 | 16.56 | 16.84 | 16.84 |
| отопление и вентиляция | 0.00 | 1.68 | 7.54 | 2.26 | 0.00 | 0.00 |
| горячее водоснабжение | 0.00 | 1.26 | 3.06 | 0.75 | 0.28 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 2.95 | 10.61 | 3.01 | 0.28 | 0.00 |
| 74:19:0601002 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 3.01 | 0.28 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 | 0.00 | 2.95 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| Номер кадастрового квартала | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74:19:0601002 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 53.45 | 26.32 | 0.00 |
| 74:19:0603001 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603004 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603005 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0603002 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:0501002 | тыс. Гкал | 0.00 | 23.30 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения

Электронная модель централизованных систем теплоснабжения не разрабатывается в данной актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей не рассчитывается по причине отсутствия электронной модели.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Определенный дефицит на котельной в поселке Рощино обоснован активным подключением капитальной застройки, так же представленная теплоснабжающей организацией расчетная нагрузка рассчитана некорректно.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| Котельная, п. Рощино | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 19.780 | 20.639 | 20.639 | 26.659 | 26.659 | 36.659 | 36.659 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 19.780 | 20.639 | 20.639 | 26.659 | 26.659 | 36.659 | 36.659 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.018 | 0.028 | 0.028 | 0.048 | 0.048 | 0.078 | 0.078 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.620 | 1.920 | 1.970 | 1.970 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 22.946 | 22.946 | 22.946 | 33.806 | 39.636 | 40.196 | 40.196 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 21.826 | 21.826 | 21.826 | 32.186 | 37.716 | 38.226 | 38.226 |
|  | отопление | 11.405 | 11.405 | 11.405 | 16.585 | 19.350 | 19.605 | 19.605 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 10.421 | 10.421 | 10.421 | 15.601 | 18.366 | 18.621 | 18.621 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -3.184 | -3.455 | -3.455 | -8.815 | -14.945 | -5.585 | -5.585 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -4.304 | -3.455 | -3.455 | -8.815 | -14.945 | -5.585 | -5.585 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7.740 | 12.035 | 12.035 | 16.330 | 16.330 | 20.625 | 20.625 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7.740 | 12.035 | 12.035 | 16.330 | 16.330 | 20.625 | 20.625 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.037 | 0.047 | 0.047 | 0.057 | 0.057 | 0.067 | 0.067 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.216 | 0.216 | 0.266 | 0.266 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7.321 | 7.934 | 7.934 | 8.326 | 8.326 | 11.940 | 11.940 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7.155 | 7.768 | 7.768 | 8.110 | 8.110 | 11.674 | 11.674 |
|  | отопление | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.834 | 4.834 | 7.278 | 7.278 |
|  | вентиляция | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 |
|  | горячее водоснабжение | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.662 | 2.662 | 3.782 | 3.782 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.382 | 0.382 | 3.888 | 7.731 | 7.731 | 8.352 | 8.352 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.216 | 0.216 | 3.888 | 7.731 | 7.731 | 8.352 | 8.352 |

Для систем теплоснабжения рассмотрено два варианта их перспективного развития.

В рамках перспективного первого плана развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- оптимизация гидравлического режима тепловых сетей;

- замена котлового оборудования на более мощное для обеспечения резерва тепловой нагрузки в поселке Рощино;

В рамках перспективного второго плана развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- техническое перевооружение и реконструкция сохраняемых сетей теплоснабжения в поселке Рощино;

- оптимизация гидравлического режима тепловых сетей;

- замена котлового оборудования на более мощное для обеспечения резерва тепловой нагрузки в поселке Рощино.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения производится в соответствии с приложениями №37 - 39 Методических указаний, в свою очередь в приложении №37 предполагается «Технико-экономическое обоснование строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии», в приложении №38 предполагается «Технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» и в приложении №39 предполагается «Технико-экономическое обоснование реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия».

В данной актуализации схемы теплоснабжения не предполагается строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и реконструкция и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия, соответственно технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения не производится.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития, представленный в п. 5.4. данной Главы.

Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации проектов, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен в главе 14.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения не представлена.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы представлены в разделе 2.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

На территории сельского поселения предусмотрено сохранение существующих систем теплоснабжения. Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующих источников теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе: | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.648 | 1.932 | 1.960 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе: | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.648 | 1.932 | 1.960 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе: | 0.357 | 0.387 | 0.387 | 0.406 | 0.406 | 0.582 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе: | 0.357 | 0.387 | 0.387 | 0.406 | 0.406 | 0.582 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино | Производительность ВПУ, т/ч | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | Срок службы, лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 29 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 1.119 | 1.119 | 1.648 | 1.932 | 1.960 | 1.960 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 1.119 | 1.119 | 1.648 | 1.932 | 1.960 | 1.960 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 8.512 | 8.512 | 12.553 | 14.709 | 14.908 | 14.908 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3.881 | 3.881 | 3.352 | 3.068 | 3.040 | 3.040 |
|  | Доля резерва, % | 77.628 | 77.628 | 67.039 | 61.355 | 60.809 | 60.809 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Производительность ВПУ, т/ч | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
|  | Срок службы, лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 27 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.387 | 0.387 | 0.406 | 0.406 | 0.582 | 0.582 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.387 | 0.387 | 0.406 | 0.406 | 0.582 | 0.582 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 3.029 | 3.029 | 3.163 | 3.163 | 4.553 | 4.553 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 12.513 | 12.513 | 12.494 | 12.494 | 12.318 | 12.318 |
|  | Доля резерва, % | 97.002 | 97.002 | 96.854 | 96.854 | 95.488 | 95.488 |

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории сельского поселения не предусматривается переоборудование источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения сельского поселения составлены в соответствии с реестром выданных технических условий в короткой перспективе.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории сельского поселения не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения не планируется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Расчета существующего радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 7.15.1.

Таблица 7.15.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 1.15 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.773 |

Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения

Необходимость строительства тепловых сетей для обеспечения планируемых потребителей общественно-делового назначения определяется на стадии разработки ПСД.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и модернизация насосных станций.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Не планируется.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не планируется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Не планируется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не планируется.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не планируется.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Не планируется.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов нормативных запасов топлива представлены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов нормативных запасов топлива

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | ОНЗТ, тыс. т. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ННЗТ, тыс. т. | НЭЗТ, тыс. т |
| ТСО №01 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | - | 38.00 | 38.0 | - |

Источник обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, является природный газ.

Возобновляемые виды топлива не используются.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии используется природный газ с теплотворной способностью Qri –7900-8003.00 ккал/нм3.

Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения является природный газ, на долю которого приходится 100,00% производимой тепловой энергии.

Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении представлен в таблице 10.5.1.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (ед.).

В таблице 11.1.1. представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях сельского поселения, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 11.1.1. Поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях сельского поселения, в разрезе источников централизованного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная |  |  |
| Общее число отказов | Ед. | 6.00 |
| Отказы в отопительный период | Ед. | 2.00 |
| Отказы в период испытаний | Ед. | 4.00 |
| Отказы в межотопительный период | Ед. | 0.00 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за год | Ед./(км*год) | 0.75 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | Ед./(км*год) | 0.25 |

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2034 год |
| Котельная, п. Рощино | Природный газ | 51.89 | 51.89 | 66.94 | 73.38 | 74.24 | 74.24 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 17.93 | 17.09 | 20.60 | 20.60 | 21.14 | 21.14 |

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2034 год |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Природный газ | 151.14 | 151.14 | 151.14 | 151.14 | 151.14 | 151.14 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.35 |

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Природный газ | 7842.173 | 7842.173 | 10116.810 | 11090.704 | 11221.127 | 11221.127 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 2678.242 | 2551.781 | 3077.156 | 3077.156 | 3156.897 | 3156.897 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Природный газ | 6859.33 | 6859.33 | 8848.89 | 9700.73 | 9814.81 | 9814.81 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 2373.13 | 2261.07 | 2726.59 | 2726.59 | 2797.25 | 2797.25 |

Таблица 10.1.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т)/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Природный газ | 814.3 | 814.3 | 1050.4 | 1151.6 | 1165.1 | 1165.1 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 281.7 | 268.4 | 323.7 | 323.7 | 332.1 | 332.1 |

Таблица 10.1.6. Нормативные запасы топлива на котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Нормативные запасы топлива на котельных, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Дизельное топливо | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 год |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | Природный газ | 8003.00 | 8003.00 | 8003.00 | 8003.00 | 8003.00 | 8003.00 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Природный газ | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 |

Таблица 10.5.1. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тыс.куб.м.(тонн) натурального топлива

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №1 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 6859.33 | ## 6859.33 | ## 8848.89 | ## 9700.73 | ## 9814.81 | ## 9814.81 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №2 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 2373.13 | ## 2261.07 | ## 2726.59 | ## 2726.59 | ## 2797.25 | ## 2797.25 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 9232.46 | ## 9120.40 | ## 11575.48 | ## 12427.32 | ## 12612.06 | ## 12612.06 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 10.5.2. Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тонн условного топлива

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №1 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 7842.17 | ## 7842.17 | ## 10116.81 | ## 11090.70 | ## 11221.13 | ## 11221.13 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №2 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 2678.24 | ## 2551.78 | ## 3077.16 | ## 3077.16 | ## 3156.90 | ## 3156.90 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 10520.42 | ## 10393.95 | ## 13193.97 | ## 14167.86 | ## 14378.02 | ## 14378.02 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам представлены в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | оценка надежности ИТ | оценка надежности тепловых сетей | оценка надежности систем теплоснабжения в целом |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | высоконадежные | надежные | надежные |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | высоконадежные | высоконадежные | высоконадежные |

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003/

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.8792891940 |

Расстояния между запорной арматуры должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 11.4.2.

Таблица 11.4.2. Расстояния между тепловыми камерами в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу pf-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

В Приложении 5 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

Вывод: Расчет представлен по каждому участку в отдельности, на основании технических характеристик. Произвести расчет Вероятности безотказной работы пути относительно конечного потребителя возможно произвести только в рамках электронной модели.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 1 и 2 категорий.

Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1., выделенные красными флажками.

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 1 и 2 категорий.

Допустимое время устранения технологических нарушений, согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях нормативная температура воздуха не ниже +18 °С.

Допустимая продолжительность перерыва отопления:

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

- не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения;

- не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;

- не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С.

В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях

| Коэффициент аккумуляции помещения, ч | Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 40 (Хрущевки) | 16.2 | 12.1 | 9.6 | 8 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 |
| 60 (Смешанные) | 24.3 | 18.1 | 14.5 | 12 | 10.3 | 9 | 8 | 7.2 |
| 80 (Кирпичные) | 32.4 | 24.2 | 19.3 | 16.1 | 13.7 | 12 | 10.7 | 9.6 |

Рисунок 11.6.1. Имитации аварийных ситуаций

Например, при аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C. Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.

При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.

В случае аварийной ситуации на тепловой станции, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, необходимо использовать резервное питание от аварийной дизель-генераторной подстанции. Для автоматического включения дизель-генераторов (переключение на резервный источник), персоналом станции должны проводиться плановые и внеплановые учения по переходу как на резервные виды топлива, так и электроснабжение станции. Должно быть организовано своевременное обслуживание оборудования резервного источника электроэнергии.

При выводе одного из котлов на источниках тепловой энергии, перераспределить тепловую нагрузку между источниками тепловой энергии является невозможным.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения. Стоимость реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы теплоснабжения.

При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2023 СП «Наружные тепловые сети» с территориальными условиями систем теплоснабжения в Челябинской области и представлена в таблице 12.1.1

Таблица 12.1.1. Стоимость строительства сети теплоснабжения

| Диаметр, мм | Стоимость 1 метра, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13-05-002 | 13-07-004 | 13-14-002 |
|  | Бесканальная | Непроходной канал | Надземная |
| 32 | 31.0348 | 11.6055 | 18.0753 |
| 40 | 31.3473 | 13.6827 | 18.3001 |
| 50 | 31.7379 | 16.2935 | 18.5803 |
| 70 | 32.5193 | 21.4864 | 19.1396 |
| 80 | 33.4874 | 24.0998 | 19.4197 |
| 100 | 39.3139 | 29.3002 | 19.9792 |
| 125 | 48.0228 | 31.6845 | 22.1723 |
| 150 | 50.0495 | 37.5109 | 24.6636 |
| 200 | 66.1438 | 45.4143 | 31.8623 |
| 250 | 78.1753 | 58.4696 | 40.1822 |
| 300 | 96.2486 | 64.4464 | 43.8021 |
| 350 | 32.1200 | 70.4049 | 47.4130 |
| 400 | 125.2434 | 76.3792 | 51.0338 |
| 450 | 137.1004 | 82.3534 | 54.6546 |
| 500 | 148.9575 | 88.3944 | 58.2753 |
| 600 | 185.3300 | 100.2763 | 65.5169 |
| 700 | 218.1780 | 112.2248 | 72.7584 |

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей и увеличение мощности котельных.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижении уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения предусмотрены в таблице 14.1.

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в сельского поселения и населенных пунктах РФ».

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы.

Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.

При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45 °C. Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3 - 4м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и сельского поселения в целом представлены в таблицах 13.1.-13.4.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В Таблице 14.1.1. представлена тарифно-балансовая модель.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В Таблице 14.1.1. представлена тарифно-балансовая модель.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

В Таблице 14.1.1. представлена тарифно-балансовая модель.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2023 год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | ## Тыс.кв.м. | ## 255.71 | ## 255.71 | ## 299.22 | ## 355.74 | ## 409.19 | ## 409.19 | ## 409.19 |
| ## Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | ## Тыс.кв.м. | ## 27.27 | ## 27.27 | ## 37.47 | ## 37.47 | ## 37.47 | ## 37.47 | ## 37.47 |
| ## Тепловая нагрузка всего, в том числе: | ## Гкал/ч | ## 29.59 | ## 27.07 | ## 28.99 | ## 42.66 | ## 46.42 | ## 46.98 | ## 46.98 |
| ## в жилищном фонде, в том числе: | ## Гкал/ч | ## 27.07 | ## 27.07 | ## 28.99 | ## 42.66 | ## 46.42 | ## 46.98 | ## 46.98 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 14.58 | ## 14.58 | ## 15.92 | ## 26.53 | ## 29.54 | ## 29.82 | ## 29.82 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 12.49 | ## 12.49 | ## 13.07 | ## 16.13 | ## 16.88 | ## 17.16 | ## 17.16 |
| ## в общественно-деловом фонде в том числе: | ## Гкал/ч | ## 2.52 | ## 2.52 | ## 4.82 | ## 4.82 | ## 4.82 | ## 4.82 | ## 4.82 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 2.05 | ## 2.05 | ## 3.66 | ## 3.66 | ## 3.66 | ## 3.66 | ## 3.66 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.47 | ## 0.47 | ## 1.16 | ## 1.16 | ## 1.16 | ## 1.16 | ## 1.16 |
| ## Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 58.45 | ## 58.45 | ## 61.40 | ## 74.46 | ## 78.36 | ## 78.73 | ## 78.73 |
| ## в жилищном фонде | ## тыс. Гкал | ## 50.89 | ## 50.89 | ## 53.83 | ## 64.60 | ## 68.49 | ## 68.86 | ## 68.86 |
| ## в общественно-деловом фонде, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 7.57 | ## 7.57 | ## 7.57 | ## 9.87 | ## 9.87 | ## 9.87 | ## 9.87 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./год | ## 0.20 | ## 0.20 | ## 0.18 | ## 0.18 | ## 0.17 | ## 0.17 | ## 0.17 |
| ## Градус-сутки отопительного периода | ## оС*сут | ## 4944.00 | ## 4944.00 | ## 4944.00 | ## 4944.00 | ## 4944.00 | ## 4944.00 | ## 4944.00 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00003 | ## 0.00003 | ## 0.00003 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00009 | ## 0.00009 | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00006 | ## 0.00006 | ## 0.00004 | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 |
| ## Средняя плотность тепловой нагрузки | ## Гкал/ч/га | ## 0.20 | ## 0.18 | ## 0.19 | ## 0.28 | ## 0.29 | ## 0.29 | ## 0.29 |

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению

| ## Адрес и наименование Источника тепловой энергии и ТСО | ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2023 год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная, п. Рощино | ## Установленная тепловая мощность котельной: | ## Гкал/ч | ## 19.78 | ## 20.64 | ## 20.64 | ## 26.66 | ## 26.66 | ## 36.66 | ## 36.66 |
|  | ## Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | ## Гкал/ч | ## 21.83 | ## 21.83 | ## 21.83 | ## 32.19 | ## 37.72 | ## 38.23 | ## 38.23 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## -10.34 | ## -5.75 | ## -5.75 | ## -20.73 | ## -41.48 | ## -4.27 | ## -4.27 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## тыс. Гкал | ## 51.73 | ## 51.73 | ## 51.73 | ## 66.73 | ## 73.18 | ## 73.96 | ## 73.96 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 151.14 | ## 151.14 | ## 151.14 | ## 151.14 | ## 151.14 | ## 151.14 | ## 151.14 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 2615 | ## 2506 | ## 2506 | ## 2503 | ## 2745 | ## 2018 | ## 2018 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 5 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 |
| ## Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | ## Установленная тепловая мощность котельной: | ## Гкал/ч | ## 7.74 | ## 12.04 | ## 12.04 | ## 16.33 | ## 16.33 | ## 20.63 | ## 20.63 |
|  | ## Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | ## Гкал/ч | ## 7.15 | ## 7.77 | ## 7.77 | ## 8.11 | ## 8.11 | ## 11.67 | ## 11.67 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 7.56 | ## 35.46 | ## 35.46 | ## 50.34 | ## 50.34 | ## 43.40 | ## 43.40 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 17.58 | 17.58 | 16.74 | 20.13 | 20.13 | 20.54 | 20.54 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.35 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2272 | 1461 | 1391 | 1233 | 1233 | 996 | 996 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| # ТСО №1 | # Установленная тепловая мощность котельной: | # Гкал/ч | # 19.78 | # 20.64 | # 20.64 | # 26.66 | # 26.66 | # 36.66 | # 36.66 |
|  | # Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 21.83 | # 21.83 | # 21.83 | # 32.19 | # 37.72 | # 38.23 | # 38.23 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # -10.34 | # -5.75 | # -5.75 | # -20.73 | # -41.48 | # -4.27 | # -4.27 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # тыс. Гкал | # 51.73 | # 51.73 | # 51.73 | # 66.73 | # 73.18 | # 73.96 | # 73.96 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 151.14 | # 151.14 | # 151.14 | # 151.14 | # 151.14 | # 151.14 | # 151.14 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 2615.2 | # 2506.4 | # 2506.4 | # 2503.2 | # 2744.9 | # 2017.6 | # 2017.6 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 5.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 |
| # ТСО №2 | # Установленная тепловая мощность котельной: | # Гкал/ч | # 7.74 | # 12.04 | # 12.04 | # 16.33 | # 16.33 | # 20.63 | # 20.63 |
|  | # Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 7.15 | # 7.77 | # 7.77 | # 8.11 | # 8.11 | # 11.67 | # 11.67 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 7.56 | # 35.46 | # 35.46 | # 50.34 | # 50.34 | # 43.40 | # 43.40 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # тыс. Гкал | # 17.58 | # 17.58 | # 16.74 | # 20.13 | # 20.13 | # 20.54 | # 20.54 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 149.35 | # 149.35 | # 149.35 | # 149.35 | # 149.35 | # 149.35 | # 149.35 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 2271.8 | # 1461.0 | # 1390.7 | # 1232.7 | # 1232.7 | # 995.8 | # 995.8 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 |
| # По сельскому поселению | # Установленная тепловая мощность котельной: | # Гкал/ч | # 27.52 | # 32.67 | # 32.67 | # 42.99 | # 42.99 | # 57.28 | # 57.28 |
|  | # Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 28.98 | # 29.59 | # 29.59 | # 40.30 | # 45.83 | # 49.90 | # 49.90 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # -5.31 | # 9.43 | # 9.43 | # 6.26 | # -6.60 | # 12.89 | # 12.89 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # тыс. Гкал | # 69.31 | # 69.31 | # 68.47 | # 86.86 | # 93.31 | # 94.50 | # 94.50 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 150.25 | # 150.25 | # 150.25 | # 150.25 | # 150.25 | # 150.25 | # 150.25 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 2443.5 | # 1983.7 | # 1948.5 | # 1868.0 | # 1988.8 | # 1506.7 | # 1506.7 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по сельскому поселению

| Наименование источника тепловой энергии/ ТСО | Наименование показателя | Единицы измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 7920.62 | 7920.62 | 8038.94 | 8258.01 | 8753.25 | 8753.25 |
|  | магистральных | м | 2042.90 | 2042.90 | 2042.90 | 2042.90 | 2042.90 | 2042.90 |
|  | распределительных | м | 5877.72 | 5877.72 | 5996.04 | 6215.11 | 6710.35 | 6710.35 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 3316.54 | 3399.67 | 3434.80 | 3512.14 | 3654.87 | 3654.87 |
|  | магистральных | кв.м. | 1587.49 | 1670.62 | 1670.62 | 1670.62 | 1670.62 | 1670.62 |
|  | распределительных | кв.м. | 1729.05 | 1729.05 | 1764.18 | 1841.52 | 1984.25 | 1984.25 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 21.83 | 21.83 | 32.19 | 37.72 | 38.23 | 38.23 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 151.95 | 155.76 | 106.72 | 93.12 | 95.61 | 95.61 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | 1.09 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 5.48 | 5.48 | 6.26 | 6.69 | 6.71 | 6.71 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2624.65 | 2774.65 | 2774.65 | 2774.65 | 2774.65 | 2774.65 |
|  | магистральных | м | 706.00 | 706.00 | 706.00 | 706.00 | 706.00 | 706.00 |
|  | распределительных | м | 1918.65 | 2068.65 | 2068.65 | 2068.65 | 2068.65 | 2068.65 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1084.01 | 1129.01 | 1129.01 | 1129.01 | 1129.01 | 1129.01 |
|  | магистральных | кв.м. | 540.70 | 540.70 | 540.70 | 540.70 | 540.70 | 540.70 |
|  | распределительных | кв.м. | 543.31 | 588.31 | 588.31 | 588.31 | 588.31 | 588.31 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7.77 | 7.77 | 8.11 | 8.11 | 11.67 | 11.67 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 139.55 | 145.34 | 139.22 | 139.22 | 96.71 | 96.71 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1.36 | 1.36 | 1.77 | 1.77 | 2.18 | 2.18 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.52 | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.78 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
|  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 8.71 | 7.15 | 6.44 | 6.44 | 9.13 | 9.13 |
| ООО "УРТИ" | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 7920.62 | 7920.62 | 8038.94 | 8258.01 | 8753.25 | 8753.25 |
|  | магистральных | м | 2042.90 | 2042.90 | 2042.90 | 2042.90 | 2042.90 | 2042.90 |
|  | распределительных | м | 5877.72 | 5877.72 | 5996.04 | 6215.11 | 6710.35 | 6710.35 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 3316.54 | 3399.67 | 3434.80 | 3512.14 | 3654.87 | 3654.87 |
|  | магистральных | кв.м. | 1587.49 | 1670.62 | 1670.62 | 1670.62 | 1670.62 | 1670.62 |
|  | распределительных | кв.м. | 1729.05 | 1729.05 | 1764.18 | 1841.52 | 1984.25 | 1984.25 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 21.83 | 21.83 | 32.19 | 37.72 | 38.23 | 38.23 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 151.95 | 155.76 | 106.72 | 93.12 | 95.61 | 95.61 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | 1.09 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 5.48 | 5.48 | 6.26 | 6.69 | 6.71 | 6.71 |
| ООО "Теплоснаб" | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2624.65 | 2774.65 | 2774.65 | 2774.65 | 2774.65 | 2774.65 |
|  | магистральных | м | 706.00 | 706.00 | 706.00 | 706.00 | 706.00 | 706.00 |
|  | распределительных | м | 1918.65 | 2068.65 | 2068.65 | 2068.65 | 2068.65 | 2068.65 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1084.01 | 1129.01 | 1129.01 | 1129.01 | 1129.01 | 1129.01 |
|  | магистральных | кв.м. | 540.70 | 540.70 | 540.70 | 540.70 | 540.70 | 540.70 |
|  | распределительных | кв.м. | 543.31 | 588.31 | 588.31 | 588.31 | 588.31 | 588.31 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7.77 | 7.77 | 8.11 | 8.11 | 11.67 | 11.67 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 139.55 | 145.34 | 139.22 | 139.22 | 96.71 | 96.71 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1.36 | 1.36 | 1.77 | 1.77 | 2.18 | 2.18 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.52 | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.78 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
|  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 8.71 | 7.15 | 6.44 | 6.44 | 9.13 | 9.13 |
| Рощинское сельское поселение | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 10545.27 | 10695.27 | 10813.59 | 11032.66 | 11527.90 | 11527.90 |
|  | магистральных | м | 2748.90 | 2748.90 | 2748.90 | 2748.90 | 2748.90 | 2748.90 |
|  | распределительных | м | 7796.37 | 7946.37 | 8064.69 | 8283.76 | 8779.00 | 8779.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 4400.55 | 4528.68 | 4563.81 | 4641.15 | 4783.88 | 4783.88 |
|  | магистральных | кв.м. | 2128.19 | 2211.32 | 2211.32 | 2211.32 | 2211.32 | 2211.32 |
|  | распределительных | кв.м. | 2272.36 | 2317.36 | 2352.49 | 2429.83 | 2572.56 | 2572.56 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29.59 | 29.59 | 40.30 | 45.83 | 49.90 | 49.90 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 151.95 | 155.76 | 106.72 | 93.12 | 95.61 | 95.61 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10.86 | 10.86 | 11.27 | 11.27 | 11.68 | 11.68 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | 1.09 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1.51 | 1.51 | 2.05 | 2.34 | 2.54 | 2.54 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1.51 | 1.51 | 2.05 | 2.34 | 2.54 | 2.54 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 68.57 |
|  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1.51 | 1.51 | 2.05 | 2.34 | 2.54 | 2.54 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1.51 | 1.51 | 2.05 | 2.34 | 2.54 | 2.54 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.73 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 6.30 | 5.97 | 6.31 | 6.63 | 7.32 | 7.32 |

Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в №01 системе теплоснабжения

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 42.60 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 59.64 | 0.00 |
| Освоение инвестиций | млн. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| В процентах от плана | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 61.24 | 68.78 | 7.40 | 15.55 | 30.69 | 0.00 |
| Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 103.84 | 68.78 | 19.16 | 15.55 | 90.33 | 0.00 |
| Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 103.84 | 172.62 | 191.78 | 207.33 | 297.65 | 297.65 |
| Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | млн. руб. | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 67.47 | 68.78 | 19.16 | 15.55 | 90.33 | 0.00 |
| Средства бюджетов | млн. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 14.1.1. Тарифно-балансовая модель

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029- 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ООО «УРТИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Выработка тепловой энергии | ## Гкал | ## 51885.87 | ## 51885.87 | ## 66935.47 | ## 73379.01 | ## 74241.92 | ## 74241.92 |
| ## На собственные нужды источника тепловой энергии | ## Гкал | ## 156.51 | ## 156.51 | ## 202.17 | ## 202.17 | ## 278.00 | ## 278.00 |
| ## Принято тепловой энергии для передачи | ## Гкал | ## 51729.36 | ## 51729.36 | ## 66733.30 | ## 73176.84 | ## 73963.92 | ## 73963.92 |
| ## Потери тепловой энергии | ## Гкал | ## 9501.98 | ## 9501.98 | ## 13743.94 | ## 16289.11 | ## 16713.30 | ## 16713.30 |
| ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## Гкал | ## 42227.38 | ## 42227.38 | ## 52989.36 | ## 56887.73 | ## 57250.61 | ## 57250.61 |
| ## ООО «Теплоснаб» |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Выработка тепловой энергии | ## Гкал | ## 17938.61 | ## 17932.39 | ## 17085.66 | ## 20603.35 | ## 20603.35 | ## 21137.26 |
| ## На собственные нужды источника тепловой энергии | ## Гкал | ## 355.15 | ## 348.93 | ## 348.93 | ## 473.46 | ## 473.46 | ## 597.98 |
| ## Принято тепловой энергии для передачи | ## Гкал | ## 17583.46 | ## 17583.46 | ## 16736.73 | ## 20129.90 | ## 20129.90 | ## 20539.28 |
| ## Потери тепловой энергии | ## Гкал | ## 1359.16 | ## 1359.16 | ## 1359.16 | ## 1768.55 | ## 1768.55 | ## 2177.93 |
| ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## Гкал | ## 16224.30 | ## 16224.299 | ## 15377.57 | ## 18361.35 | ## 18361.35 | ## 18361.35 |
| ## ООО «УРТИ» | ## Руб./Гкал | ## 1844.14 | ## 1937.63 | ## 2034.14 | ## 2148.06 | ## 2261.70 | ## 4198.51 |
| ## ООО «Теплоснаб» | ## Руб./Гкал | ## 1982.02 | ## 2082.50 | ## 2192.67 | ## 2308.67 | ## 2430.80 | ## 4512.41 |

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | п. Рощино | ООО «УРТИ» | СЦТ-1 |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | д. Казанцево | ООО «Теплоснаб» | СЦТ-2 |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | п. Рощино | ООО «УРТИ» |
| ЕТО №02 |  |  |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | д. Казанцево | ООО «Теплоснаб» |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1.

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении представлен в таблице 15.3.2.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия ЕТО№01 ООО «УРТИ»:

Зона действия в поселке Рощино по улицам Фабричная, Ленина, Молодежная.

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

| Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | ООО «УРТИ» | Котельная; | 1 | ООО «УРТИ» | - владение на праве аренды; - размер собственного капитала; - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |
| Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | ООО «Теплоснаб» | Котельная; Сети | 2 | ООО «Теплоснаб» | - владение на праве аренды; - размер собственного капитала; - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная, п. Рощино, ул. Фабричная | ООО «УРТИ» | ООО «УРТИ» | 01 | ООО «УРТИ» | - | Нет необходимости |
| СЦТ-2 | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17 | ООО «Теплоснаб» | ООО «Теплоснаб» | 02 | ООО «Теплоснаб» | - | ООО «Теплоснаб» |

Зона действия ЕТО№02 ООО «Теплоснаб»:

СЦТ-2

Зона действия котельной в деревне Казанцево (мкр. Славино) по улицам Строительная, Уфимская и Взлетная.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Наименование проекта | Мощность, Гкал/ч | Год |
| --- | --- | --- |
| 001-01-03-001. Замена котлового оборудования в котельной п. Рощино, ул. Фабричная | 5.16 | 2024 |
| 001-01-03-002. Замена котлового оборудования в котельной п. Рощино, ул. Фабричная | 16.88 | 2028 |
| 002-02-03-003. Установка дополнительного котла Энтророс ТТ-100 мощностью 5МВт с реконструкцией ГРПШ, в связи с приростом нагрузки в Котельной, д. Казанцево (мкр. Славино) | 4.30 | 2024 |
| 002-02-03-004. Установка дополнительного котла Энтророс ТТ-100 мощностью 5МВт, в связи с приростом нагрузки в Котельной, д. Казанцево (мкр. Славино) | 4.3 | 2026 |
| 002-02-03-005. Установка дополнительного котла Энтророс ТТ-100 мощностью 5МВт, в связи с приростом нагрузки в Котельной, д. Казанцево (мкр. Славино) | 4.3 | 2028 |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование проекта | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 001-01-04-001. Реконструкция теплотрассы от котельной до ТК1 | 86.1 | 500 | 2025 |
| 001-01-04-002. Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-4 | 286.5 | 400 | 2025 |
| 001-01-04-003. Реконструкция теплотрассы от ТК10 до ул. Молодежная, 4 | 329.2 | 150 | 2024 |
| 001-01-03-004. Замена тепловой изоляции наружного трубопровода от т1 до т3 | 1038.1 | 400 | 2024 |
| 001-01-05-005. Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-4-а | 54.3 | 250 | 2024 |
| 001-01-01-006. Строительство участка тепловой сети от ТК5-2 до ТК5-3 | 21.46 | 200 | 2026 |
| 001-01-01-007. Строительство участка тепловой сети от ТК5-3 до Стр №7 | 8.19 | 125 | 2026 |
| 001-01-01-008. Строительство участка тепловой сети от ТК5-3 до ТК5-4 | 46.68 | 150 | 2026 |
| 001-01-01-009. Строительство участка тепловой сети от ТК5-4 до ТК5-5 | 41.99 | 125 | 2026 |
| 001-01-01-010. Строительство участка тепловой сети от ТК5-5 до Стр №9 | 8.87 | 100 | 2027 |
| 001-01-01-011. Строительство участка тепловой сети от ТК5-5 до Стр №6 | 98.47 | 100 | 2027 |
| 001-01-01-012. Строительство участка тепловой сети от ТК5-2 до ТК5-6 | 111.73 | 250 | 2027 |
| 001-01-01-013. Строительство участка тепловой сети от ТК5-6 до ТК5-7 | 19.09 | 200 | 2028 |
| 001-01-01-014. Строительство участка тепловой сети от ТК5-7 до Стр №11 | 11.24 | 100 | 2028 |
| 002-01-01-015. Строительство участка тепловой сети от ТК5-7 до ТК5-8 | 53.86 | 125 | 2028 |
| 001-01-01-016. Строительство участка тепловой сети от ТК5-8 до Стр №8 | 4.11 | 100 | 2028 |
| 001-01-01-017. Строительство участка тепловой сети от ТК5-8 до ТК5-8А | 34.12 | 100 | 2028 |
| 001-01-01-018. Строительство участка тепловой сети от ТК5-8А до Стр №12 | 9.57 | 100 | 2028 |
| 001-01-01-019. Строительство участка тепловой сети от ТК5-6 до ТК5-9 | 115.18 | 200 | 2028 |
| 001-01-01-020. Строительство участка тепловой сети от ТК5-9 до ТК5-10 | 20.78 | 200 | 2028 |
| 001-01-01-021. Строительство участка тепловой сети от ТК5-10 до Стр №13 | 9.9 | 100 | 2028 |
| 001-01-01-022. Строительство участка тепловой сети от ТК5-10 до ТК5-11 | 39.53 | 150 | 2028 |
| 001-01-01-023. Строительство участка тепловой сети от ТК5-11 до Стр №10 | 4.44 | 100 | 2028 |
| 001-01-01-024. Строительство участка тепловой сети от ТК5-11 до Стр №14 | 52.83 | 100 | 2028 |
| 001-01-01-025. Строительство участка тепловой сети от ТК5А до Стр №5-1 | 54.96 | 125 | 2028 |
| 001-01-01-026. Строительство участка тепловой сети от ТК5А до Стр №4-1 | 65.63 | 125 | 2028 |
| 001-01-01-027. Строительство участка тепловой сети от т2а до Детский сад | 57.83 | 125 | 2025 |
| 001-02-01-028. Строительство тепловых сетей к перспективным многоквартирным жилым домам №1,2,3,11 (стр.), №16,18(стр.) и к общеобразовательной школе на 600мест | 150 | 150 | 2025 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Не предусматриваются.

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания не поступали.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Ранее утвержденная схема полностью сформирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Номер СЦТ | Наименование участка тепловой сети | Длина участка, м | Условный диаметp подающего тpубопpовода, мм | Условный диаметp обратного тpубопpовода, мм | Принадлежность объекта | Прокладка | Год прокладки | Тип грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная - т1 | 86.1 | 350 | 350 | ООО "Уралтехцентр" | надземная | 2011 |  |
| СЦТ-1 | т1 - ул. Фабричная, 4а/2 | 2.89 | 50 | 50 | Прочие | надземная | 2012 |  |
| СЦТ-1 | т1 - ТК1 | 18.9 | 350 | 350 | ООО "Уралтехцентр" | надземная | 2011 |  |
| СЦТ-1 | ТК1 - ТК2А | 61.7 | 350 | 350 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК2А - Гараж (42,90) | 43.13 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | Гараж - ТК2Б | 27.13 | 70 | 70 | Бесхозяйственные сети | подземная | 1981 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК2Б - Пож. депо | 26.08 | 80 | 80 | Бесхозяйственные сети | подземная | 1981 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК2Б - ТК2В | 38.3 | 70 | 70 | Бесхозяйственные сети | подземная | 1981 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК2В - ул. Фабричная, 4а | 11.05 | 25 | 25 | Прочие | подземная |  | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК2В - ул. Фабричная, 4а/3 | 68.9 | 70 | 70 | Бесхозяйственные сети | подземная | 1981 | Сухой |
| СЦТ-1 | ул. Фабричная, 4а/3 - ТК2Г | 13.04 | 25 | 25 | Бесхозяйственные сети | подземная | 1981 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК2Г - ул. Фабричная, 4а/4 | 27.55 | 25 | 25 | Бесхозяйственные сети | подземная | 1981 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК2А - ТК2 | 22.2 | 350 | 350 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК2 - т1 | 144.1 | 350 | 350 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т2 - т3 | 442.4 | 400 | 400 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т3 - т3-1 | 20.5 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т3-1 - ТК17 | 120.35 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК17 - ТК18 | 50.3 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК18 - ул. Ленина, 1 | 50.22 | 125 | 125 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК18 - ТК19 | 106.88 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК19 - ул. Ленина, 18а | 30.68 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК19 - ТК20 | 40.06 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК20 - ул. Ленина, 1а | 27.65 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 1а - ТК20-1 | 34 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК20-1 - ул. Ленина, 1б | 18 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК1 - ТК3 | 125.7 | 300 | 300 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК3 - ТК3А | 54.6 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК3А - ул. Фабричная, 4 | 6.5 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК3А - ул. Фабричная, 6 | 6.5 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК3 - ТК3Б | 32.5 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК3Б - ул. Фабричная, 1 | 31.4 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ул. Фабричная, 1 - ул. Фабр-ная, 1, т 1. | 30 | 100 | 100 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | ТК3Б - ТК3В | 47.3 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК3В - ул. Фабричная, 3 | 9.2 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК3В - ул. Фабричная, 5 | 51.03 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК3 - ТК4А | 73.2 | 300 | 300 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК4А - ул. Фабричная, 2 | 37.05 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК4А - ТК4 | 87.6 | 300 | 300 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК4 - ТК4-3 | 135.71 | 250 | 250 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК4-3 - ул. Ленина, 9 | 6 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК4-3 - ТК4-2 | 399 | 200 | 200 | ООО "Созидание" | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК4-2 - ул. Молодежная. 10 | 22 | 150 | 150 | Бесхозяйственные сети | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-1 | ул. Молодежная. 10 - ул. Мол-ная. 10, т2 | 34 | 150 | 150 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2018 |  |
| СЦТ-1 | ТК4 - ТК4-1 | 54.3 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК4-1 - ТК5 | 47.42 | 250 | 250 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5 - ул. Ленина, 17 | 11 | 125 | 125 | Бесхозяйственные сети | подземная | 1981 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5 - ТК5-1 | 62.58 | 250 | 250 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-1 - ТК6 | 65 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК6 - ул. Ленина, 21 | 23 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК6 - ул. Ленина, 19 | 15 | 100 | 100 | Бесхозяйственные сети | подземная | 2019 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК6 - ул. Ленина, 23 | 82.29 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-1 - ТК5-2 | 21 | 250 | 250 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-2 - ТК5-3 | 77 | 250 | 250 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-3 - ТК5-3а | 97.5 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-3а - ТК5-4 |  | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-3 - ул. Ленина, 25 | 64.5 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-4 - ул. Ленина, 27 | 47.5 | 200 | 200 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2018 |  |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 27 - ул. Ленина, 27 в.2 | 22.5 | 150 | 150 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2019 |  |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 27 в.2 - т. Л27 | 26 | 125 | 125 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2020 |  |
| СЦТ-1 | т. Л27 - т. Л29 | 12 | 125 | 125 | Транзитные сети (АКТ) | подземная | 2020 | Сухой |
| СЦТ-1 | т. Л29 - ул. Ленина, 29 | 29 | 125 | 125 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2020 |  |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 29 - т. Л29-1 | 26 | 100 | 100 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2021 |  |
| СЦТ-1 | т. Л29-1 - ТК5-6 | 25 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2021 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-6 - ТК5-7 | 8 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2021 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-7 - ТК5-8 | 27 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2021 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-8 - ул. Лесопарковая, 1 | 27 | 100 | 100 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2021 |  |
| СЦТ-1 | ТК5-7 - КБО ул. Лесопарковая, 1а | 27 | 50 | 50 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2022 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-5 - ул. Ленина, 27а | 22.4 | 50 | 50 | Прочие | подземная |  | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-2 - ТК5-5 | 36 | 125 | 125 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2022 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-5 - ул. Ленина, 31 | 45 | 125 | 125 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2022 | Сухой |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 31 - ул. Ленина, 31 в.2 | 31.5 | 100 | 100 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2022 |  |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 25 - ул. Ленина, 25 в.1 | 28 | 150 | 150 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2017 |  |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 25 в.1 - ул. Ленина, 25 в.2 | 60.5 | 125 | 125 | Транзитные сети (АКТ) | надземная | 2017 |  |
| СЦТ-1 | т1 - т1а | 358.2 | 400 | 400 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т1а - т1б | 272.7 | 400 | 400 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т1б - т2 | 222 | 400 | 400 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | ТК9 - ТК11 | 61.6 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК9 - ТК10 | 44.4 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК10 - ул. Ленина, 10 | 13.9 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК10 - т10 | 87.2 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 2023 | Сухой |
| СЦТ-1 | т10 - т10а | 47 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т10а - ул. Молодежная, 2/1 | 28 | 50 | 50 | Бесхозяйственные сети | надземная | 1976 |  |
| СЦТ-1 | т10а - т10б | 23.8 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т10б - ул. Молодежная, 2 | 4 | 100 | 100 | Бесхозяйственные сети | надземная | 1981 |  |
| СЦТ-1 | т10б - т10в | 75.18 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т10в - ул. Молодежная, 4 | 3 | 100 | 100 | Бесхозяйственные сети | надземная | 1981 |  |
| СЦТ-1 | т10в - ул. Молодежная, 6 | 96.02 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | ТК8 - ТК9 | 84.7 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК8 - ТК8-1 | 40.3 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК8-1 - Церковь | 57 | 50 | 50 | Бесхозяйственные сети | подземная | 2019 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК8-1 - ул. Ленина, 13 | 71 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК8-1 - ул. Ленина, 15 | 45.3 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК7 - ТК8 | 114.9 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК7 - ул. Ленина, 11 | 10.65 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК7 - ул. Ленина, 11а | 46.1 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК7-1 - ТК7 | 59.2 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК7-1 - ул. Фабричная, 1а | 10 | 110 | 110 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | т1а - ул. Фабричная, 7 | 100 | 70 | 70 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | ТК4 - ТК7-1 | 38.7 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК4 - ул. Фабричная, 2а | 38 | 110 | 110 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | т1б - ул. Ленина, 3 | 102 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т2 - ТК14 | 95.2 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | ТК13 - ул. Ленина, 5/2 | 11.27 | 50 | 50 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК14 - ТК13 | 55 | 200 | 200 | Бесхозяйственные сети | подземная | 1981 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК14 - ТК15 | 108.5 | 200 | 200 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК13 - ул. Ленина, 14 | 24.82 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК13 - ТК12 | 76.5 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК12 - ТК12-1 | 15 | 50 | 50 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК12-1 - ул. Ленина, 5а | 10.67 | 50 | 50 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК12-1 - ул. Ленина, 5 | 4 | 50 | 50 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК12 - ТК11 | 57 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК11 - ТК11-1 | 6 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК11-1 - ул. Ленина, 12 | 6.18 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК11-1 - ул. Ленина, 13а | 101.47 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК15 - ТК16 | 107.26 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК16 - ул. Ленина, 6 | 26.18 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК16 - ТК16-1 | 38.04 | 150 | 150 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК16-1 - ул. Ленина, 8 | 11.84 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК16-1 - ТК16-2 | 122 | 150 | 150 | ООО "Уралтехцентр" | подземная | 2019 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК16-2 - ул. Молодежная, 8 | 22 | 125 | 125 | Бесхозяйственные сети | подземная | 2019 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК15 - т16-3 | 131 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т16-3 - ул. Ленина, 4 | 5 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т16-3 - ул. Ленина, 2 | 27.88 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК17 - ул. Ленина, 20 | 24 | 100 | 100 | Бесхозяйственные сети | подземная | 2013 | Сухой |
| СЦТ-1 | т3 - т4 | 88.1 | 159 | 159 | Администрация Рощинского СП | надземная | 2023 |  |
| СЦТ-1 | т4 - ул. Ленина, 16 | 15.6 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | т4 - т5 | 128.1 | 400 | 400 | Администрация Рощинского СП | надземная | 2023 |  |
| СЦТ-1 | т5 - ул. Ленина, 18 | 15.8 | 100 | 100 | Администрация Рощинского СП | надземная | 1985 |  |
| СЦТ-1 | ТК13 - ул. Ленина, 7 | 37.69 | 60 | 60 | Администрация Рощинского СП | подземная | 1985 | Сухой |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 1 - т. Л1 | 48.6 | 100 | 100 | Бесхозяйственные сети | надземная | 2013 |  |
| СЦТ-1 | т. Л1 - ТК18-2 | 36 | 100 | 100 | Бесхозяйственные сети | подземная | 2013 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК18-2 - ул. Ленина, 1в | 8.4 | 100 | 100 | Бесхозяйственные сети | подземная | 2013 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК20 - ТК21 | 46.2 | 150 | 150 | Бесхозяйственные сети | подземная | 2016 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК21 - ул. Ленина, 22 | 65.8 | 150 | 150 | Бесхозяйственные сети | подземная | 2016 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК21 - ул.Ленина,24 | 40.15 | 125 | 125 | ООО "Созидание" | подземная | 2023 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5-1 - ТК5а | 265.98 | 200 | 200 | ООО СЗ "ГринВилл" | подземная | 2023 | Сухой |
| СЦТ-1 | ТК5а - ул. Лесопарковая, 3 | 40.15 | 125 | 125 | ООО СЗ "ГринВилл" | подземная | 2023 | Сухой |
| СЦТ-2 | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17-ТК1 | 16 | 500 | 500 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК1-ТК1-1 | 115 | 400 | 400 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК1-1-ТК2 | 108 | 400 | 400 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК2-ТК3 | 85 | 400 | 400 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК4-ТК5 | 85 | 300 | 300 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК5-ТК6 | 89 | 300 | 300 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК6-ТК7 | 154 | 250 | 250 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК7-ТК7-1 | 85 | 200 | 200 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК7-ТК7-2 | 92.2 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК7-2-ул.Уфимская,д.1(детский сад) | 113.4 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК7-1-ТК8 | 48 | 200 | 200 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК8-ул.Уфимская,д.6 | 28 | 70 | 70 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК8-ТК13 | 172 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК13-ул.Уфимская,д.8 | 17 | 80 | 80 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК13-ул.Строительная,д.11 | 84 | 70 | 70 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК8-ТК9 | 112 | 150 | 150 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК9-ТК10 | 56 | 100 | 100 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК10-ул.Строительная,д.9 | 37 | 80 | 80 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК10-ул.Строительная,д.5 | 55 | 80 | 80 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК9-ТК11 | 144 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК11-ул.Строительная,д.7 | 28 | 70 | 70 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК11-ТК12 | 182 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК12-ул.Строительная,д.1 | 24 | 80 | 80 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК12-ул.Строительная,д.3 | 107 | 70 | 70 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК1-ТК14 | 57 | 400 | 400 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК16-ТК17 | 129 | 400 | 400 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК17-ул.Взлётная,д.1 | 63 | 150 | 150 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК17-ТК18 | 246 | 400 | 400 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК18-ТК19 | 83 | 300 | 300 | ООО "Центр" | подземная | 2015 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК19-ул.Взлётная,д.3 | 64 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2015 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК19-ТК19-1 | 161.6 | 150 | 150 | ООО "Центр" | подземная | 2016 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК19-1-ул.Взлётная,д.5 | 48.4 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2016 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК19-1-ул.Взлётная,д.7 | 149.6 | 100 | 100 | ООО "Центр" | подземная | 2016 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК19-ТК20 | 96 | 200 | 200 | ООО "Центр" | подземная | 2015 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК20-ТК21 | 137 | 200 | 200 | ООО "Центр" | подземная | 2015 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК21-ул.Строительная,д.22 | 28 | 150 | 150 | ООО "Центр" | подземная | 2015 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК21-ул.Строительная,д.20 | 141 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2015 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК20-ТК22 | 406 | 200 | 200 | ООО "Центр" | подземная | 2016 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК22-ул.Строительная,д.24 | 31 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2018 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК3-ТК4 | 179 | 400 | 400 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК22-ул.Строительная,д.26 | 169 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2019 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК14-ТК16 | 220 | 400 | 400 | ООО "Центр" | подземная | 2014 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК14-ТК15 | 114.2 | 150 | 150 | ООО "Центр" | подземная | 2020 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК15-граница земельного участка начальной школы | 18 | 150 | 150 | ООО "Центр" | подземная | 2022 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК5-ТК 5-1 | 176.6 | 150 | 150 | ООО "Центр" | подземная | 2022 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК 5-1-ул. Уфимская, 5 | 12 | 80 | 80 | ООО "Центр" | подземная | 2022 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК 5-1-ТК 5-2 | 118 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2022 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК 5-2-ул. Уфимская, 3 | 36.7 | 80 | 80 | ООО "Центр" | подземная | 2022 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК5-2 – ТК5-3 | 62.65 | 125 | 125 | ООО "Центр" | подземная | 2023 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК5-3-ул. Уфимская, 3а | 18.85 | 100 | 100 | ООО "Центр" | подземная | 2023 | Сухой |
| СЦТ-2 | ТК5-3-ул. Уфимская, 5а | 47.40 | 80 | 80 | ООО "Центр" | подземная | 2023 | Сухой |

Приложение 3 Температурные данные

Таблица П.3.1. Данные для расчета температур

| Ближайший населенный пункт | Отопительный период | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | Самая холодная пятидневка (0.92) | Средняя температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Средняя температура |
|  | дни | °С |
| Челябинск | 218 | -2.24 | -32.00 | -15 | -13.5 | -5.8 | 4.7 | 12.4 | 17.6 | 19.2 | 16.7 | 11 | 3.5 | -5.3 | -12.2 | 2.8 |

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 01 - Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 35500.00 | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 49700.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 7100.00 | 0.00 | 1960.00 | 0.00 | 9940.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 42600.00 | 0.00 | 11760.00 | 0.00 | 59640.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 42600.00 | 42600.00 | 54360.00 | 54360.00 | 114000.00 | 114000.00 |
| 001-01-03-001. Замена котлового оборудования в котельной п. Рощино, ул. Фабричная |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 |
| 001-01-03-002. Замена котлового оборудования в котельной п. Рощино, ул. Фабричная |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39500.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7900.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47400.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47400.00 | 47400.00 |
| 002-02-03-003. Установка дополнительного котла Энтророс ТТ-100 мощностью 5МВт с реконструкцией ГРПШ, в связи с приростом нагрузки в Котельной, д. Казанцево (мкр. Славино) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 002-02-03-004. Установка дополнительного котла Энтророс ТТ-100 мощностью 5МВт, в связи с приростом нагрузки в Котельной, д. Казанцево (мкр. Славино) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 1960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 11760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 11760.00 | 11760.00 | 11760.00 | 11760.00 |
| 002-02-03-005. Установка дополнительного котла Энтророс ТТ-100 мощностью 5МВт, в связи с приростом нагрузки в Котельной, д. Казанцево (мкр. Славино) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10200.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2034.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12240.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12240.00 | 12240.00 |

Таблица П4.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 02 - Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 51034.2161 | 57317.623 | 6165.54359 | 12954.4798 | 25573.4527 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 10206.8432 | 11463.5246 | 1233.10872 | 2590.89595 | 5114.69053 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 61241.0593 | 68781.1476 | 7398.65231 | 15545.3757 | 30688.1432 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 61241.06 | 130022.21 | 137420.86 | 152966.23 | 183654.38 | 183654.38 |
| 001-01-04-001. Реконструкция теплотрассы от котельной до ТК1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 12825.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 2565.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 15390.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 15390.29 | 15390.29 | 15390.29 | 15390.29 | 15390.29 |
| 001-01-04-002. Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 35882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 7176.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 43058.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 43058.67 | 43058.67 | 43058.67 | 43058.67 | 43058.67 |
| 001-01-04-003. Реконструкция теплотрассы от ТК10 до ул. Молодежная, 4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 16476.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 3295.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 19771.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 19771.56 | 19771.56 | 19771.56 | 19771.56 | 19771.56 | 19771.56 |
| 001-01-03-004. Замена тепловой изоляции наружного трубопровода от т1 до т3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 30313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 6062.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 36375.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36375.60 | 36375.60 | 36375.60 | 36375.60 | 36375.60 | 36375.60 |
| 001-01-05-005. Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-4-а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4244.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 848.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 5093.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5093.90 | 5093.90 | 5093.90 | 5093.90 | 5093.90 | 5093.90 |
| 001-01-01-006. Строительство участка тепловой сети от ТК5-2 до ТК5-3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1419.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 283.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1703.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1703.34 | 1703.34 | 1703.34 | 1703.34 |
| 001-01-01-007. Строительство участка тепловой сети от ТК5-3 до Стр №7 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 393.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 471.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 471.97 | 471.97 | 471.97 | 471.97 |
| 001-01-01-008. Строительство участка тепловой сети от ТК5-3 до ТК5-4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 2336.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 467.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 2803.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 2803.57 | 2803.57 | 2803.57 | 2803.57 |
| 001-01-01-009. Строительство участка тепловой сети от ТК5-4 до ТК5-5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 2016.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 403.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 2419.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 2419.77 | 2419.77 | 2419.77 | 2419.77 |
| 001-01-01-010. Строительство участка тепловой сети от ТК5-5 до Стр №9 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.71 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.74 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.46 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.46 | 418.46 | 418.46 |
| 001-01-01-011. Строительство участка тепловой сети от ТК5-5 до Стр №6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3871.24 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.25 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4645.49 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4645.49 | 4645.49 | 4645.49 |
| 001-01-01-012. Строительство участка тепловой сети от ТК5-2 до ТК5-6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8734.52 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1746.90 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10481.43 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10481.43 | 10481.43 | 10481.43 |
| 001-01-01-013. Строительство участка тепловой сети от ТК5-6 до ТК5-7 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1262.69 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.54 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1515.22 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1515.22 | 1515.22 |
| 001-01-01-014. Строительство участка тепловой сети от ТК5-7 до Стр №11 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.89 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.38 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.27 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.27 | 530.27 |
| 002-01-01-015. Строительство участка тепловой сети от ТК5-7 до ТК5-8 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2586.51 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.30 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3103.81 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3103.81 | 3103.81 |
| 001-01-01-016. Строительство участка тепловой сети от ТК5-8 до Стр №8 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.58 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.90 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.90 | 193.90 |
| 001-01-01-017. Строительство участка тепловой сети от ТК5-8 до ТК5-8А |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1341.39 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.28 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1609.67 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1609.67 | 1609.67 |
| 001-01-01-018. Строительство участка тепловой сети от ТК5-8А до Стр №12 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.23 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.48 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.48 | 451.48 |
| 001-01-01-019. Строительство участка тепловой сети от ТК5-6 до ТК5-9 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7618.45 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1523.69 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9142.14 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9142.14 | 9142.14 |
| 001-01-01-020. Строительство участка тепловой сети от ТК5-9 до ТК5-10 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1374.47 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.89 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1649.36 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1649.36 | 1649.36 |
| 001-01-01-021. Строительство участка тепловой сети от ТК5-10 до Стр №13 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.21 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.84 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.05 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.05 | 467.05 |
| 001-01-01-022. Строительство участка тепловой сети от ТК5-10 до ТК5-11 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1978.46 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.69 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2374.15 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2374.15 | 2374.15 |
| 001-01-01-023. Строительство участка тепловой сети от ТК5-11 до Стр №10 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.55 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.91 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.46 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.46 | 209.46 |
| 001-01-01-024. Строительство участка тепловой сети от ТК5-11 до Стр №14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2076.95 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.39 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2492.35 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2492.35 | 2492.35 |
| 001-01-01-025. Строительство участка тепловой сети от ТК5А до Стр №5-1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2639.33 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.87 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3167.20 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3167.20 | 3167.20 |
| 001-01-01-026. Строительство участка тепловой сети от ТК5А до Стр №4-1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3151.74 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.35 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3782.09 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3782.09 | 3782.09 |
| 001-01-01-027. Строительство участка тепловой сети от т2а до Детский сад |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 2777.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 555.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 3332.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 3332.59 | 3332.59 | 3332.59 | 3332.59 | 3332.59 |
| 001-02-01-028. Строительство тепловых сетей к перспективным многоквартирным жилым домам №1,2,3,11 (стр.), №16,18(стр.) и к общеобразовательной школе на 600мест |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 5833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 1166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 6999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 6999.60 | 6999.60 | 6999.60 | 6999.60 | 6999.60 |

Приложение 5 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П5.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Номер СЦТ | Наименование участка тепловой сети | Интенсивность отказов теплопровода с учетом времени его эксплуатации в двухтрубном исчислении, 1км*ч | Параметр потока отказов участков, 1/ч | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная - т1 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 | 0.99997 | 0.00000 |
| СЦТ-1 | т1 - ул. Фабричная, 4а/2 | 0.00012 | 0.00005 | 5.859 | 0.171 |  | 0.00028 |
| СЦТ-1 | т1 - ТК1 | 0.00000 | 0.00000 | 5.200 | 0.192 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК1 - ТК2А | 0.00012 | 0.00001 | 5.942 | 0.168 |  | 0.00007 |
| СЦТ-1 | ТК2А - Гараж (42,90) | 0.00000 | 0.00000 | 4.818 | 0.208 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | Гараж - ТК2Б | 0.00012 | 0.00001 | 5.191 | 0.193 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ТК2Б - Пож. депо | 0.00012 | 0.00001 | 5.956 | 0.168 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК2Б - ТК2В | 0.00012 | 0.00000 | 5.200 | 0.192 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК2В - ул. Фабричная, 4а | 0.00012 | 0.00000 | 4.822 | 0.207 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК2В - ул. Фабричная, 4а/3 | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ул. Фабричная, 4а/3 - ТК2Г | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК2Г - ул. Фабричная, 4а/4 | 0.00012 | 0.00000 | 6.726 | 0.149 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК2А - ТК2 | 0.00012 | 0.00001 | 6.699 | 0.149 |  | 0.00008 |
| СЦТ-1 | ТК2 - т1 | 0.00012 | 0.00000 | 4.817 | 0.208 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | т2 - т3 | 0.00012 | 0.00000 | 3.675 | 0.272 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | т3 - т3-1 | 0.00012 | 0.00001 | 4.815 | 0.208 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | т3-1 - ТК17 | 0.00012 | 0.00000 | 4.818 | 0.208 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК17 - ТК18 | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК18 - ул. Ленина, 1 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК18 - ТК19 | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК19 - ул. Ленина, 18а | 0.00012 | 0.00001 | 3.674 | 0.272 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК19 - ТК20 | 0.00012 | 0.00000 | 4.436 | 0.225 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК20 - ул. Ленина, 1а | 0.00012 | 0.00000 | 5.199 | 0.192 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 1а - ТК20-1 | 0.00012 | 0.00001 | 4.812 | 0.208 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК20-1 - ул. Ленина, 1б | 0.00012 | 0.00000 | 3.294 | 0.304 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК1 - ТК3 | 0.00012 | 0.00001 | 3.976 | 0.252 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК3 - ТК3А | 0.00012 | 0.00000 | 3.294 | 0.304 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК3А - ул. Фабричная, 4 | 0.00012 | 0.00000 | 3.676 | 0.272 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК3А - ул. Фабричная, 6 | 0.00012 | 0.00000 | 8.252 | 0.121 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК3 - ТК3Б | 0.00012 | 0.00001 | 8.231 | 0.121 |  | 0.00006 |
| СЦТ-1 | ТК3Б - ул. Фабричная, 1 | 0.00012 | 0.00001 | 4.435 | 0.225 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ул. Фабричная, 1 - ул. Фабр-ная, 1, т 1. | 0.00012 | 0.00000 | 3.980 | 0.251 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК3Б - ТК3В | 0.00012 | 0.00000 | 4.132 | 0.242 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК3В - ул. Фабричная, 3 | 0.00012 | 0.00000 | 8.250 | 0.121 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК3В - ул. Фабричная, 5 | 0.00012 | 0.00001 | 8.204 | 0.122 |  | 0.00012 |
| СЦТ-1 | ТК3 - ТК4А | 0.00012 | 0.00004 | 8.864 | 0.113 |  | 0.00031 |
| СЦТ-1 | ТК4А - ул. Фабричная, 2 | 0.00012 | 0.00003 | 8.902 | 0.112 |  | 0.00024 |
| СЦТ-1 | ТК4А - ТК4 | 0.00012 | 0.00002 | 8.925 | 0.112 |  | 0.00019 |
| СЦТ-1 | ТК4 - ТК4-3 | 0.00012 | 0.00001 | 5.952 | 0.168 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ТК4-3 - ул. Ленина, 9 | 0.00012 | 0.00001 | 5.196 | 0.192 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК4-3 - ТК4-2 | 0.00012 | 0.00000 | 4.439 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК4-2 - ул. Молодежная. 10 | 0.00012 | 0.00001 | 4.429 | 0.226 |  | 0.00005 |
| СЦТ-1 | ул. Молодежная. 10 - ул. Мол-ная. 10, т2 | 0.00012 | 0.00001 | 4.434 | 0.226 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК4 - ТК4-1 | 0.00012 | 0.00000 | 3.675 | 0.272 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК4-1 - ТК5 | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК5 - ул. Ленина, 17 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК5 - ТК5-1 | 0.00012 | 0.00001 | 4.430 | 0.226 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ТК5-1 - ТК6 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК6 - ул. Ленина, 21 | 0.00012 | 0.00001 | 4.428 | 0.226 |  | 0.00005 |
| СЦТ-1 | ТК6 - ул. Ленина, 19 | 0.00012 | 0.00001 | 5.946 | 0.168 |  | 0.00006 |
| СЦТ-1 | ТК6 - ул. Ленина, 23 | 0.00012 | 0.00000 | 5.196 | 0.192 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК5-1 - ТК5-2 | 0.00012 | 0.00001 | 3.673 | 0.272 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК5-2 - ТК5-3 | 0.00012 | 0.00001 | 4.431 | 0.226 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ТК5-3 - ТК5-3а | 0.00012 | 0.00001 | 4.434 | 0.226 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК5-3а - ТК5-4 | 0.00012 | 0.00001 | 5.937 | 0.168 |  | 0.00008 |
| СЦТ-1 | ТК5-3 - ул. Ленина, 25 | 0.00012 | 0.00000 | 4.439 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК5-4 - ул. Ленина, 27 | 0.00012 | 0.00001 | 4.434 | 0.226 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 27 - ул. Ленина, 27 в.2 | 0.00012 | 0.00001 | 5.953 | 0.168 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 27 в.2 - т. Л27 | 0.00012 | 0.00000 | 4.592 | 0.218 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | т. Л27 - т. Л29 | 0.00012 | 0.00001 | 3.973 | 0.252 |  | 0.00005 |
| СЦТ-1 | т. Л29 - ул. Ленина, 29 | 0.00012 | 0.00000 | 5.958 | 0.168 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 29 - т. Л29-1 | 0.00012 | 0.00000 | 4.588 | 0.218 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | т. Л29-1 - ТК5-6 | 0.00012 | 0.00002 | 7.445 | 0.134 |  | 0.00011 |
| СЦТ-1 | ТК5-6 - ТК5-7 | 0.00012 | 0.00001 | 5.194 | 0.193 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК5-7 - ТК5-8 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК5-8 - ул. Лесопарковая, 1 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК5-7 - КБО ул. Лесопарковая, 1а | 0.00012 | 0.00000 | 5.198 | 0.192 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК5-5 - ул. Ленина, 27а | 0.00012 | 0.00000 | 4.436 | 0.225 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК5-2 - ТК5-5 | 0.00012 | 0.00001 | 5.195 | 0.192 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК5-5 - ул. Ленина, 31 | 0.00012 | 0.00000 | 4.439 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 31 - ул. Ленина, 31 в.2 | 0.00012 | 0.00001 | 4.434 | 0.226 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 25 - ул. Ленина, 25 в.1 | 0.00012 | 0.00001 | 7.467 | 0.134 |  | 0.00007 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 25 в.1 - ул. Ленина, 25 в.2 | 0.00012 | 0.00000 | 4.436 | 0.225 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | т1 - т1а | 0.00012 | 0.00001 | 7.461 | 0.134 |  | 0.00008 |
| СЦТ-1 | т1а - т1б | 0.00012 | 0.00002 | 6.689 | 0.150 |  | 0.00010 |
| СЦТ-1 | т1б - т2 | 0.00012 | 0.00001 | 6.717 | 0.149 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ТК9 - ТК11 | 0.00012 | 0.00000 | 4.821 | 0.207 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК9 - ТК10 | 0.00012 | 0.00001 | 6.711 | 0.149 |  | 0.00005 |
| СЦТ-1 | ТК10 - ул. Ленина, 10 | 0.00012 | 0.00001 | 5.191 | 0.193 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ТК10 - т10 | 0.00012 | 0.00000 | 4.438 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | т10 - т10а | 0.00012 | 0.00001 | 4.427 | 0.226 |  | 0.00005 |
| СЦТ-1 | т10а - ул. Молодежная, 2/1 | 0.00012 | 0.00001 | 5.943 | 0.168 |  | 0.00007 |
| СЦТ-1 | т10а - т10б | 0.00012 | 0.00001 | 5.194 | 0.193 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | т10б - ул. Молодежная, 2 | 0.00012 | 0.00000 | 4.439 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | т10б - т10в | 0.00012 | 0.00001 | 8.220 | 0.122 |  | 0.00008 |
| СЦТ-1 | т10в - ул. Молодежная, 4 | 0.00012 | 0.00000 | 3.294 | 0.304 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | т10в - ул. Молодежная, 6 | 0.00012 | 0.00000 | 3.979 | 0.251 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК8 - ТК9 | 0.00012 | 0.00001 | 4.432 | 0.226 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК8 - ТК8-1 | 0.00012 | 0.00000 | 3.676 | 0.272 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК8-1 - Церковь | 0.00012 | 0.00001 | 5.954 | 0.168 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ТК8-1 - ул. Ленина, 13 | 0.00012 | 0.00001 | 5.939 | 0.168 |  | 0.00008 |
| СЦТ-1 | ТК8-1 - ул. Ленина, 15 | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК7 - ТК8 | 0.00012 | 0.00001 | 5.189 | 0.193 |  | 0.00005 |
| СЦТ-1 | ТК7 - ул. Ленина, 11 | 0.00012 | 0.00000 | 3.676 | 0.272 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК7 - ул. Ленина, 11а | 0.00012 | 0.00000 | 3.676 | 0.272 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК7-1 - ТК7 | 0.00012 | 0.00000 | 3.676 | 0.272 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК7-1 - ул. Фабричная, 1а | 0.00012 | 0.00001 | 5.193 | 0.193 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | т1а - ул. Фабричная, 7 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК4 - ТК7-1 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК4 - ул. Фабричная, 2а | 0.00012 | 0.00001 | 4.430 | 0.226 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | т1б - ул. Ленина, 3 | 0.00012 | 0.00001 | 5.183 | 0.193 |  | 0.00007 |
| СЦТ-1 | т2 - ТК14 | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК13 - ул. Ленина, 5/2 | 0.00012 | 0.00000 | 5.199 | 0.192 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК14 - ТК13 | 0.00012 | 0.00000 | 4.439 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК14 - ТК15 | 0.00012 | 0.00001 | 5.180 | 0.193 |  | 0.00008 |
| СЦТ-1 | ТК13 - ул. Ленина, 14 | 0.00012 | 0.00000 | 4.819 | 0.208 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК13 - ТК12 | 0.00012 | 0.00002 | 4.423 | 0.226 |  | 0.00007 |
| СЦТ-1 | ТК12 - ТК12-1 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК12-1 - ул. Ленина, 5а | 0.00012 | 0.00000 | 4.439 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК12-1 - ул. Ленина, 5 | 0.00012 | 0.00004 | 8.826 | 0.113 |  | 0.00038 |
| СЦТ-1 | ТК12 - ТК11 | 0.00012 | 0.00000 | 5.963 | 0.168 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК11 - ТК11-1 | 0.00012 | 0.00001 | 5.936 | 0.168 |  | 0.00009 |
| СЦТ-1 | ТК11-1 - ул. Ленина, 12 | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК11-1 - ул. Ленина, 13а | 0.00012 | 0.00001 | 5.955 | 0.168 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ТК15 - ТК16 | 0.00012 | 0.00001 | 8.985 | 0.111 |  | 0.00008 |
| СЦТ-1 | ТК16 - ул. Ленина, 6 | 0.00012 | 0.00000 | 4.439 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК16 - ТК16-1 | 0.00012 | 0.00001 | 8.967 | 0.112 |  | 0.00011 |
| СЦТ-1 | ТК16-1 - ул. Ленина, 8 | 0.00012 | 0.00000 | 4.439 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК16-1 - ТК16-2 | 0.00012 | 0.00001 | 4.814 | 0.208 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК16-2 - ул. Молодежная, 8 | 0.00012 | 0.00000 | 4.436 | 0.225 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | ТК15 - т16-3 | 0.00012 | 0.00001 | 5.939 | 0.168 |  | 0.00008 |
| СЦТ-1 | т16-3 - ул. Ленина, 4 | 0.00012 | 0.00000 | 4.436 | 0.225 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | т16-3 - ул. Ленина, 2 | 0.00012 | 0.00000 | 5.958 | 0.168 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | ТК17 - ул. Ленина, 20 | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | т3 - т4 | 0.00012 | 0.00000 | 4.436 | 0.225 |  | 0.00002 |
| СЦТ-1 | т4 - ул. Ленина, 16 | 0.00012 | 0.00000 | 3.828 | 0.261 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | т4 - т5 | 0.00012 | 0.00000 | 4.438 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | т5 - ул. Ленина, 18 | 0.00012 | 0.00000 | 4.440 | 0.225 |  | 0.00000 |
| СЦТ-1 | ТК13 - ул. Ленина, 7 | 0.00012 | 0.00001 | 5.182 | 0.193 |  | 0.00007 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 1 - т. Л1 | 0.00012 | 0.00001 | 4.434 | 0.226 |  | 0.00003 |
| СЦТ-1 | т. Л1 - ТК18-2 | 0.00012 | 0.00000 | 10.548 | 0.095 |  | 0.00001 |
| СЦТ-1 | ТК18-2 - ул. Ленина, 1в | 0.00012 | 0.00001 | 8.994 | 0.111 |  | 0.00006 |
| СЦТ-1 | ТК20 - ТК21 | 0.00012 | 0.00001 | 8.996 | 0.111 |  | 0.00006 |
| СЦТ-1 | ТК21 - ул. Ленина, 22 | 0.00012 | 0.00001 | 9.002 | 0.111 |  | 0.00005 |
| СЦТ-1 | ТК21 - ул.Ленина,24 | 0.00012 | 0.00001 | 8.976 | 0.111 |  | 0.00010 |
| СЦТ-1 | ТК5-1 - ТК5а | 0.00012 | 0.00001 | 7.479 | 0.134 |  | 0.00004 |
| СЦТ-1 | ТК5а - ул. Лесопарковая, 3 | 0.00012 | 0.00001 | 7.479 | 0.134 |  | 0.00004 |
| СЦТ-2 | Котельная, д. Казанцево, ул. Строительная, 17-ТК1 | 0.00012 | 0.00001 | 6.712 | 0.149 | 0.99997 | 0.00005 |
| СЦТ-2 | ТК1-ТК1-1 | 0.00012 | 0.00000 | 4.816 | 0.208 |  | 0.00002 |
| СЦТ-2 | ТК1-1-ТК2 | 0.00012 | 0.00001 | 4.815 | 0.208 |  | 0.00002 |
| СЦТ-2 | ТК2-ТК3 | 0.00012 | 0.00001 | 5.955 | 0.168 |  | 0.00004 |
| СЦТ-2 | ТК4-ТК5 | 0.00012 | 0.00000 | 5.962 | 0.168 |  | 0.00002 |
| СЦТ-2 | ТК5-ТК6 | 0.00012 | 0.00001 | 4.808 | 0.208 |  | 0.00005 |
| СЦТ-2 | ТК6-ТК7 | 0.00012 | 0.00000 | 4.134 | 0.242 |  | 0.00000 |
| СЦТ-2 | ТК7-ТК7-1 | 0.00012 | 0.00001 | 3.978 | 0.251 |  | 0.00002 |
| СЦТ-2 | ТК7-ТК7-2 | 0.00012 | 0.00000 | 3.981 | 0.251 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК7-2-ул.Уфимская,д.1(детский сад) | 0.00012 | 0.00001 | 5.193 | 0.193 |  | 0.00003 |
| СЦТ-2 | ТК7-1-ТК8 | 0.00012 | 0.00000 | 4.437 | 0.225 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК8-ул.Уфимская,д.6 | 0.00012 | 0.00000 | 4.133 | 0.242 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК8-ТК13 | 0.00012 | 0.00000 | 4.132 | 0.242 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК13-ул.Уфимская,д.8 | 0.00012 | 0.00001 | 4.810 | 0.208 |  | 0.00004 |
| СЦТ-2 | ТК13-ул.Строительная,д.11 | 0.00012 | 0.00000 | 3.981 | 0.251 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК8-ТК9 | 0.00012 | 0.00001 | 4.807 | 0.208 |  | 0.00005 |
| СЦТ-2 | ТК9-ТК10 | 0.00012 | 0.00000 | 4.134 | 0.242 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК10-ул.Строительная,д.9 | 0.00012 | 0.00001 | 3.977 | 0.251 |  | 0.00003 |
| СЦТ-2 | ТК10-ул.Строительная,д.5 | 0.00012 | 0.00000 | 9.010 | 0.111 |  | 0.00003 |
| СЦТ-2 | ТК9-ТК11 | 0.00012 | 0.00001 | 5.193 | 0.193 |  | 0.00004 |
| СЦТ-2 | ТК11-ул.Строительная,д.7 | 0.00012 | 0.00000 | 5.203 | 0.192 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК11-ТК12 | 0.00012 | 0.00001 | 8.965 | 0.112 |  | 0.00012 |
| СЦТ-2 | ТК12-ул.Строительная,д.1 | 0.00012 | 0.00001 | 8.990 | 0.111 |  | 0.00007 |
| СЦТ-2 | ТК12-ул.Строительная,д.3 | 0.00012 | 0.00000 | 5.198 | 0.192 |  | 0.00002 |
| СЦТ-2 | ТК1-ТК14 | 0.00012 | 0.00001 | 8.958 | 0.112 |  | 0.00013 |
| СЦТ-2 | ТК16-ТК17 | 0.00012 | 0.00000 | 7.480 | 0.134 |  | 0.00004 |
| СЦТ-2 | ТК17-ул.Взлётная,д.1 | 0.00012 | 0.00000 | 4.817 | 0.208 |  | 0.00002 |
| СЦТ-2 | ТК17-ТК18 | 0.00012 | 0.00001 | 5.188 | 0.193 |  | 0.00005 |
| СЦТ-2 | ТК18-ТК19 | 0.00012 | 0.00000 | 4.819 | 0.208 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК19-ул.Взлётная,д.3 | 0.00012 | 0.00001 | 4.430 | 0.226 |  | 0.00004 |
| СЦТ-2 | ТК19-ТК19-1 | 0.00012 | 0.00001 | 5.956 | 0.168 |  | 0.00003 |
| СЦТ-2 | ТК19-1-ул.Взлётная,д.5 | 0.00012 | 0.00001 | 5.950 | 0.168 |  | 0.00005 |
| СЦТ-2 | ТК19-1-ул.Взлётная,д.7 | 0.00012 | 0.00000 | 5.202 | 0.192 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК19-ТК20 | 0.00012 | 0.00001 | 4.811 | 0.208 |  | 0.00004 |
| СЦТ-2 | ТК20-ТК21 | 0.00012 | 0.00002 | 5.912 | 0.169 |  | 0.00015 |
| СЦТ-2 | ТК21-ул.Строительная,д.22 | 0.00012 | 0.00000 | 4.820 | 0.207 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК21-ул.Строительная,д.20 | 0.00012 | 0.00001 | 4.808 | 0.208 |  | 0.00005 |
| СЦТ-2 | ТК20-ТК22 | 0.00012 | 0.00000 | 9.010 | 0.111 |  | 0.00003 |
| СЦТ-2 | ТК22-ул.Строительная,д.24 | 0.00012 | 0.00001 | 5.193 | 0.193 |  | 0.00004 |
| СЦТ-2 | ТК3-ТК4 | 0.00012 | 0.00000 | 5.203 | 0.192 |  | 0.00001 |
| СЦТ-2 | ТК22-ул.Строительная,д.26 | 0.00012 | 0.00001 | 8.965 | 0.112 |  | 0.00012 |
| СЦТ-2 | ТК14-ТК16 | 0.00012 | 0.00001 | 6.554 | 0.165 |  | 0.00006 |
| СЦТ-2 | ТК14-ТК15 | 0.00012 | 0.00001 | 6.645 | 0.163 |  | 0.00006 |
| СЦТ-2 | ТК15-граница земельного участка начальной школы | 0.00012 | 0.00001 | 6.735 | 0.161 |  | 0.00006 |
| СЦТ-2 | ТК5-ТК 5-1 | 0.00012 | 0.00001 | 6.826 | 0.159 |  | 0.00006 |
| СЦТ-2 | ТК 5-1-ул. Уфимская, 2/1 | 0.00012 | 0.00001 | 6.916 | 0.157 |  | 0.00007 |
| СЦТ-2 | ТК 5-1-ТК 5-2 | 0.00012 | 0.00001 | 7.007 | 0.155 |  | 0.00007 |
| СЦТ-2 | ТК 5-2-ул. Уфимская, 3 | 0.00012 | 0.00001 | 7.097 | 0.153 |  | 0.00007 |

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

dom.gosuslugi.ru - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства